电梯安装土建符合性声明

（自动扶梯或自动人行道）

编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工单位许可证明文件编号 |  |
| 制造单位 |  | 制造单位许可证明文件编号 |  |
| 安装地点 |  | 产品编号 |  |

依据驱动站、转向站、电梯总体布置图和土建工程勘测图，经现场勘测，该梯相邻区域结果如下：

| 1 | 出入口畅通区尺寸（宽度、纵深） | 符合 不符合 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 垂直净高度（2.3m） | 符合 □ 不符合 |
| 3 | 墙壁或者其他障碍物与扶手带距离（水平、垂直） | 符合 □ 不符合 |
| 4 | 相邻的自动扶梯（自动人行道）扶手带之间距离 | 符合 □ 不符合 |
| 5 | 是否需安装防护挡板 | 是 □ 否 |

根据以上勘测结果，该梯相邻区域符合TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》、GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》和电梯设计文件的要求。特此声明！

勘测：                     年    月    日

审核：                      年    月    日

批准：                      年    月    日

安装单位（公章或检验合格章）

电梯监督检验申报审查资料目录（自动扶梯与自动人行道）

安装地点：                                                  电梯出厂编号：

| 资料分类号 | 资料名称 | 数量 | 资料编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 制造资料 | 1-1 | 制造许可证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-2 | 电梯整机□型式试验证书、□报告书 | 份 |  |  |
|  | 1-3 | 产品质量证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-4 | 安全保护装置和主要部件的型式试验证书 | 含有电子元件的安全电路 | 份 |  |  |
|  |  |  | 可编程电子安全相关系统 | 份 |  |  |
|  |  |  | 承载面板（梯级、踏板等） | 份 |  |  |
|  |  |  | 驱动主机 | 份 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 份 |  |  |
|  |  |  | 梯级（踏板）链 | 份 |  |  |
|  |  |  | 玻璃护壁板（钢化玻璃证明） | 份 |  |  |
|  | 1-5 | 电气原理图 | 动力电路图 | 份 |  |  |
|  |  |  | 连接电气安全装置的电路图 | 份 |  |  |
|  | 1-6 | 安装使用维护说明书 | 份 |  |  |
| 2. 施工资料 | 2-1 | 施工许可证明文件和告知书 | 份 |  |  |
|  | 2-2 | 施工方案 | 份 |  |  |
|  | 2-3 | 土建符合性声明 | 份 |  |  |
|  | 2-4 | 加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书 | 份 |  |  |
| 3. 使用资料 | 3-1 | 使用登记资料 | 份 |  |  |
| 其他 |  | 电梯制造单位委托施工证明 | 份 |  |  |
| 我公司特此声明：提供的上列文件、资料真实有效、与实物完全一致。 施工单位提交人： （施工单位公章或检验专用章） 日期： 年 月 日 |
| 经审查，该公司提供的上列资料(□符合 □第 项不符合)《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）要求。 审查结论为(□合格 □不合格)，(□可以 □不得)进行下道工序的施工。 审查人员： （检验机构公章或检验专用章） 日期： 年 月 日 |

电梯监督检验提交审查资料目录（自动扶梯与自动人行道）

安装地点：                                                  电梯出厂编号：

| 资料分类号 | 资料名称 | 数量 | 资料编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.制造资料 | 1-1 | 制造许可证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-2 | 电梯整机□型式试验证书、□报告书 | 份 |  |  |
|  | 1-3 | 产品质量证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-4 | 安全保护装置和主要部件的型式试验证书 | 含有电子元件的安全电路 | 份 |  |  |
|  |  |  | 可编程电子安全相关系统 | 份 |  |  |
|  |  |  | 承载面板（梯级、踏板等） | 份 |  |  |
|  |  |  | 驱动主机 | 份 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 份 |  |  |
|  |  |  | 梯级（踏板）链 | 份 |  |  |
|  |  |  | 玻璃护壁板（钢化玻璃证明） | 份 |  |  |
|  | 1-5 | 电气原理图 | 动力电路图 | 份 |  |  |
|  |  |  | 连接电气安全装置的电路图 | 份 |  |  |
|  | 1-6 | 安装使用维护说明书 | 份 |  |  |
| 2.施工资料 | 2-1 | 施工许可证明文件和告知书 | 份 |  |  |
|  | 2-2 | 施工方案 | 份 |  |  |
|  | 2-3※ | 土建符合性声明 | 份 |  |  |
|  | 2-4 | 加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书 | 份 |  |  |
|  | 2-5※ | 施工过程记录和制造单位出具或确认的自检报告 | 份 |  |  |
|  | 2-6※ | 变更设计证明文件 |  |  |  |
|  | 2-7※ | 特种设备□安装□改造□重大修理质量证明文件 |  |  |  |
| 3.使用资料 | 3-1 | 使用登记资料 | 份 |  |  |
|  | 3-2 | 安全技 术档案 | 监督检验报告 | 份 |  |  |
|  |  |  | 定期检验报告 | 份 |  |  |
|  |  |  | 日常检查与使用状况记录 | 份 |  |  |
|  |  |  | 日常维护保养记录 | 份 |  |  |
|  |  |  | 年度自行检查记录或者报告 | 份 |  |  |
|  |  |  | 运行故障和事故记录 | 份 |  |  |
|  |  |  | 应急救援演习记录 | 份 |  |  |
|  | 3-3 | 电梯运行管理规章制度 | 人员岗位职责 | 份 |  |  |
|  |  |  | 事故与故障应急措施和救援预案 | 份 |  |  |
|  |  |  | 电梯使用管理制度 | 份 |  |  |
|  | 3-4 | 日常维护保养合同 | 份 |  |  |
|  | 3-5 | 电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 | 份 |  |  |
| 其他 | ※ | 电梯制造单位委托施工证明 | 份 |  |  |
| 我公司特此声明：提供的上列文件、资料真实有效、与实物完全一致。 施工单位提交人： 使用单位确认人： （施工单位公章或检验专用章） （使用单位公章） | 检验人员： 日期： 年 月 日 |

文件编号：XXXX-XXX-2017

报告编号：XXX

电梯施工自行检查报告

(适用：自动扶梯与自动人行道)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维保单位名称 |  |
| 联系人 |  | 应急救援电话 |  |

（印制施工单位名称）

填  写  说  明

1、本报告适用于自动扶梯与自动人行道的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。对于电梯改造、重大修理施工自行检查，应对改造和重大修理涉及的相关项目及其内容进行检查，其他项目按照定期检查要求进行，未涉及项目按“无此项”处理。

2、本报告可由计算机打印输出，也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当报告中出现错误时允许杠改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、报告中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过杠改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本报告无检查(应由2名专职检验员签署)、审核、批准、确认人员的签字和施工、制造、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。

12、本报告一式三份，由检验机构、使用单位、施工单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道施工自行检查报告结论页

| 设备类别 | 自动扶梯与自动人行道 | 设备品种 | □自动扶梯； □自动人行道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 注册代码 |  | 施工单位 许可证明文件编号 |  |
| 制造单位名称 |  | 单位内编号 |  |
| 型 号 |  | 产品编号 |  |
| 安装地点 |  | 制造日期 |  |
| 设备 技术参数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | m | 使用区长度 | m |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、温湿度计、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、常用电工工具、便携式检验照明灯、放大镜(20倍)、磁力线锤、转速表、计时器、照度计、点温计、钳形电流表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、制动安全性能检测仪 |
| 检查 结论 | 该梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）、本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 施工单位声明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位确认 | 经确认，该设备自行检查符合《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）及本单位质量控制要求和有关规定。 | 制造单位许可证号： TS （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

自动扶梯与自动人行道施工自行检查项目表

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | 自动扶梯与自动人行道制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)自动扶梯或者自动人行道整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检自动扶梯或者自动人行道； |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，以及梯级或者踏板等承载面板、梯级(踏板)链的型号，并且在证明文件上有自动扶梯与自动人行道整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； |  |  |
|  |  |  | (4)含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、梯级或者踏板等承载面板、驱动主机、控制柜、梯级(踏板)链的型式试验证书；对于玻璃护壁板，还应当提供采用了钢化玻璃的证明； |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 注 A-1：上述文件如为复印件则应当经自动扶梯与自动人行道整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口自动扶梯与自动人行道，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1)安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案，审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)用于安装该自动扶梯或者自动人行道的驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其出入口、高度等满足安全要求； |  |  |
|  |  |  | (4)施工过程记录和由自动扶梯与自动人行道整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经自动扶梯与自动人行道整机制造单位同意的程序； |  |  |
|  |  |  | (6)安装质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-2：上述文件如为复印件则应当经安装单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | 改造或者重大修理单位提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书； |  |  |
|  |  |  | (4)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
| 3 | 1 技术资料 | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | (5)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)改造或者重大修理质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道的改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的施工许可证明文件编号、使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-3：上述文件如为复印件则应当经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用 资料 | 使用单位提供了以下资料： (1)使用登记资料，内容与实物相符； |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案，至少包括 1.1、1.2、1.3 项所述文件资料[1.3 的(4)项除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等，保存完好； （本规则实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、1.2、1.3项所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容）； |  |  |
|  |  |  | (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等； |  |  |
|  |  |  | (4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同； |  |  |
|  |  |  | (5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 驱动与转向站 | 2.1 维修空间 | (1)在机房，尤其是在桁架内部的驱动站和转向站内，应当具有一个没有任何永久固定设备的、站立面积足够大的空间，站立面积不小于0.3m2，其较短一边的长度不小于0.5m； |  |  |
|  |  |  | (2)当主驱动装置或者制动器装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间时，在工作区段应当提供一个水平的立足区域，其面积不小于0.12m2，最小边尺寸不小于 0.3m |  |  |
| 6 |  | 2.2 防护 | 如果转动部件易接近或者对人体有危险，应当设置有效的防护装置，特别是必须在内部进行维修工作的驱动站或者转向站的梯级和踏板转向部分 |  |  |
| 7 |  | 2.3 照明 | 分离机房的电气照明应当永久固定。在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当提供可移动的电气照明装置 |  |  |
| 8 |  | 2.4 电源插座 | 桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当配备符合下列要求之一的电源插座： ①2P+PE 型 250V，由主电源直接供电； ②符合安全特低电压的供电要求(当确定无须使用 220V 的电动工具时) |  |  |
| 9 |  | 2.5 主开关 | 在驱动主机附近、转向站中或者控制装置旁，应当设置一个能够切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。该开关应当不能切断电源插座或者检修及维修所必须的照明电路的电源。主开关处于断开位置时应当可被锁住或者处于“隔离”位置，在打开门或者活板门后能够方便操纵 |  |  |
| 10 |  | 2.6 辅助设备 开关 | 当辅助设备(例如：加热装置、扶手照明和梳齿板照明)分别单独供电时，应当能够单独切断。各相应开关应当位于主开关近旁并且有明显的标志 |  |  |
| 11 | 2 驱动与转向站 | 2.7 停止开关 设置 | 在驱动站和转向站都应当设有停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可以不设停止开关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外面的自动扶梯与自动人行道，则应当在驱动装置区段另设停止开关。停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识 |  |  |
| 12 |  | 2.8 主要部件 铭牌 | (1)驱动主机上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | (2)控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符 |  |  |
| 13 |  | 2.9 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求： |  |  |
|  |  |  | 标称电压/V | 测试电压（直流）/V | 绝缘电阻/MΩ |  |  |
|  |  |  | 安全电压 ≤500 ＞500 | 250 500 1000 | ≥0.25 ≥1.00 ≥1.00 |  |  |
| 14 |  | 2.10 接地 | 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开 |  |  |
| 15 |  | 2.11 断错相 保护 | 应当设置断相、错相保护装置；当运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置 |  |  |
| 16 |  | 2.12 中断驱动 主机电源 的控制 | (1)驱动主机的电源应当由两个独立的接触器来切断，接触器的触点应当串接于供电电路中，如果自动扶梯或自动人行道停止时，任一接触器的主触点未断开，应当不能重新启动； |  |  |
|  |  |  | (2)交流或者直流电动机由静态元件供电和控制时，可采用一个由以下元件组成的系统： ①切断各相（极）电流的接触器。当自动扶梯或者自动人行道停止时，如果接触器未释放，则自动扶梯或者自动人行道不能重新启动； ②用来阻断静态元件中电流流动的控制装置； ③用来检验自动扶梯或者自动人行道每次停止时电流流动阻断情况的监控装置。在正常停止期间，如果静态元件未能有效阻断电流的流动，监控装置应当使接触器释放并且防止自动扶梯或者自动人行道重新启动 |  |  |
| 17 |  | 2.13 释放 制动器 | 能够手动释放的制动器，应当由手的持续力使制动器保持松开的状态 |  |  |
| 18 |  | 2.14 手动盘车 装置 | (1)如果提供手动盘车装置，该装置应当容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或者多孔手轮； |  |  |
|  |  |  | (2)如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或者装上时，电气安全装置应当动作 |  |  |
| 19 |  | 2.15 紧急停止 装置 | (1)紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的 1/2 以下，应当在扶手装置 1/2 高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置； |  |  |
|  |  |  | (2)为方便接近，必要时应当增设附加紧急停止装置。紧急停止装置之间的距离应当符合下列要求： ①自动扶梯，不超过30m； ②自动人行道，不超过40m | m |  |
| 20 | 3 相邻区域 | 3.1 周边照明 | 自动扶梯或者自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应当有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为 50lx |  |  |
| 21 |  | 3.2 出入口 | (1)在自动扶梯或者自动人行道的出入口，应当有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各 80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为 2.50m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至 2m； |  |  |
|  |  |  | (2)如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施，例如： ①设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间； ②在危险区域内，由建筑结构形成的固定护拦至少增加到高出扶手带 100mm，并且位于扶手带外缘的 80mm 至 120mm 之间 |  |  |
| 22 |  | 3.3 垂直净高度 | 自动扶梯的梯级或者自动人行道的踏板或者胶带上方，垂直净高度应当不小于 2.30m；该净高度应当延续到扶手转向端端部 | m |  |
| 23 |  | 3.4 防护挡板 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于 0.30m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少 25mm （扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外） | 高度: m 下延: mm 间距: m |  |
| 24 |  | 3.5 扶手带外缘距离 | 墙壁或者其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离均不得小于25mm | 水平: mm 垂直: mm |  |
| 25 |  | 3.6 扶手带距离 | 相互邻近平行或者交错设置的自动扶梯或者自动人行道，其扶手带之间的距离应当不小于160mm | mm |  |
| 26 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.1 扶手带 | 扶手带开口处与导轨或者扶手支架之间的距离在任何情况下均不得大于8mm | 最大: mm |  |
| 27 |  | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1)为防止人员跌落而在自动扶梯或者自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当位于地平面上方(1000±50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不得小于1000mm，并且确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平； | 地平面上方 mm 延伸长度: mm |  |
|  |  |  | (2)当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于 125mm 时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于 125mm 时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm 处； | 距离扶手带下缘: mm |  |
|  |  |  | (3)当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于 300mm 时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm 时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于 100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或者锐边 | 与扶手带距离: mm 间隔距离: mm 高度: mm |  |
| 28 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.3 扶手装置 要求 | 朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分应当光滑、平齐。其压条或者镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度应当不大于 3mm，坚固并且具有圆角或者倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应当没有产生勾绊的危险 | 最大 : mm |  |
| 29 |  | 4.4 护壁板之间的空隙 | 护壁板之间的间隙应当不大于4mm，其边缘呈圆角或者倒角状 | 最大: mm |  |
| 30 |  | 4.5 围裙板接缝 | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当垂直、平滑，板与板之间的接缝为对接缝。对于长距离的自动人行道，在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝处可以采取其他特殊连接方法来替代对接缝 |  |  |
| 31 |  | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧，任何一侧的水平间隙应当不大于 4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。 | 单侧最大间隙 mm 间隙总和最大 mm |  |
|  |  |  | 如果自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带之上，则踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙应当不大于 4mm；踏板或者胶带产生横向移动时，不允许踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙 | 最大垂直间隙 mm |  |
| 32 |  | 4.7 防夹装置 | 在自动扶梯的围裙板上应当装设符合以下要求的围裙板防夹装置： (1)由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成； |  |  |
|  |  |  | (2)从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm，最大为50mm； |  |  |
|  |  |  | (3)刚性部件应有18mm到25mm的水平突出，柔性部件的水平突出量最小为 15mm，最大为 30mm； |  |  |
|  |  |  | (4)在倾斜区段，刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离在 25mm 和 30mm 之间； |  |  |
|  |  |  | (5)在过渡区段和水平区段，刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离在 25mm 和 55mm 之间； |  |  |
|  |  |  | (6)刚性部件的下表面与围裙板形成向上不小于 25°的倾斜角，上表面与围裙板形成向下不小于 25°倾斜角； |  |  |
|  |  |  | (7)末端部分逐渐缩减并且与围裙板平滑相连，其端点位于梳齿与踏面相交线前(梯级侧)不小于50mm，最大 150mm 的位置 | ～ mm |  |
| 33 | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1 梳齿 与梳齿板 | 梳齿板梳齿或踏面齿应当完好，不得缺损。 |  |  |
|  |  |  | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的 | 啮合深度应当至少为 4mm， | 最小: mm |  |
|  |  |  |  | 啮合间隙不超过 4mm | 最大: mm |  |
| 34 | 6 监控和安全装置 | 6.1 扶手带入 口保护 | 在扶手转向端的扶手带入口处应当设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止 |  |  |
| 35 |  | 6.2 梳齿板保护 | 当有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 |  |  |
| 36 |  | 6.3 超速保护 | (1)自动扶梯或者自动人行道应当在速度超过名义速度的 1.2 倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置，该装置应当在速度超过名义速度的 1.2 倍之前切断自动扶梯或者自动人行道的电源；如果自动扶梯或者自动人行道的设计能够防止超速，则可以不考虑上述要求； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 37 |  | 6.4 非操纵 逆转保护 | (1)自动扶梯或者倾斜角不小于 6°的倾斜式自动人行道应当设置一个装置，使其在梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 38 |  | 6.5 梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护 | (1)直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件(如：链条或者齿条)断裂或者过分伸长，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 39 |  | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 | 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 |  |  |
| 40 |  | 6.7 梯级或者踏板的下陷保护 | (1)当梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，应当有安全装置使自动扶梯或者自动人行道停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前，并且在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或者踏板不能到达梳齿相交线； （本条不适用于胶带式自动人行道） |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 41 |  | 6.8 梯级或踏板的缺失保护 | (1)自动扶梯或者自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或者踏板的缺失，并且应当在缺口(由梯级或者踏板缺失而导致的)从梳齿板位置出现之前停止； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 42 | 6 监控和安全装置 | 6.9 扶手带速度偏离保护 | 应当设置扶手带速度监测装置，当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间达到5s～15s时，使自动扶梯或者自动人行道停止运行 |  |  |
| 43 |  | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 | 多台连续并且无中间出口或者中间出口被建筑出口(例如闸门、防火门)阻挡的自动扶梯或者自动人行道，其中的任意一台停止运行时其他各台应当同时停止 |  |  |
| 44 |  | 6.11 检修盖板 和楼层板 | (1)应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转； |  |  |
|  |  |  | (2)监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应符合下列要求之一 ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作 |  |  |
| 45 |  | 6.12 制动器松闸故 障保护 | (1)应当设置制动系统监控装置，当自动扶梯或者自动人行道启动后制动系统没有松闸时，驱动主机应当立即停止运行； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 46 |  | 6.13 附加 制动器 | (1)在下列任何一种情况下，自动扶梯或者倾斜式自动人行道应当设置一个或者多个机械式(利用摩擦原理)附加制动器： ①工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的； ②工作制动器不是机—电式制动器； ③提升高度超过 6m； ④公共交通型。 |  |  |
|  |  |  | (2)附加制动器应当功能有效 |  |  |
| 47 | 7 检修装置 | 7.1 检修控制装置 的设置 | 应当设置符合以下要求的检修控制装置： (1)在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座，检修插座的设置能够使检修控制装置到达自动扶梯或者自动人行道的任何位置； |  |  |
|  |  |  | (2)每个检修控制装置配置一个符合以下要求的停止开关： ①手动操作； ②有清晰的位置标记； ③符合安全触点要求的安全开关； ④需要手动复位； |  |  |
|  |  |  | (3)检修控制装置上有明显的识别运行方向的标识 |  |  |
| 48 |  | 7.2 检修控制装置 的操作 | (1)控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； |  |  |
|  |  |  | (2)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都不起作用； |  |  |
|  |  |  | (3)检修运行时，电气安全装置(6.7，6.8，6.9，6.10，6.11 和 6.12 所述除外)应当有效。 （对于允许按照 GB 16899—1997 及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，可以按照以下要求检验： ①控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； ②所有检修插座应当这样设置：即当连接一个以上的检修控制装置时，或者都不起作用，或者需要同时都启动才能起作用； ③安全开关和安全电路应当仍起作用） |  |  |
| 49 | 8 自动启动 、 停止 | 8.1 待机运行 | 采用待机运行(自动启动或者加速)的自动扶梯或者自动人行道，应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速 |  |  |
| 50 |  | 8.2 运行时间 | 采用自动启动的自动扶梯或者自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，应仍按照预先确定的方向启动，运行时间应不少于 10s。 | 最大: s |  |
|  |  |  | 当乘客通过后，自动扶梯或者自动人行道应当有足够的时间(至少为预期乘客输送时间再加上 10s)才能自动停止运行 |  |  |
| 51 | 9 标志 | 9.1 使用须知 | 在自动扶梯或者自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。 这些使用须知，应尽可能用象形图表示 |  |  |
| 52 |  | 9.2 产品标识 | 应当至少在自动扶梯或者自动人行道的一个出入口的明显位置，设有标注以下信息的产品标识： ①制造单位名称； ②产品型号； ③产品编号； ④制造年份 |  |  |
| 53 | 10运行检查 | 10.1 速度偏差 | 在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或者胶带沿运行方向空载时所测的速度与名义速度之间的最大允许偏差为±5%（见附表1） | (见附表1) |  |
| 54 |  | 10.2 扶手带的运行速度偏差 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的允许偏差为 0～+2%（见附表1） | (见附表1) |  |
| 55 |  | 10.3 制停距离 | 自动扶梯或者自动人行道的制停距离应当符合下列要求： (1)空载和有载向下运行的自动扶梯： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m | (2)空载和有载水平运行或者有载向下运行的自动人行道： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m 0.90m/s 0.55～1.70m | 空载： m 有载： m |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

附表1：10.1速度偏差、10.2扶手带的运行速度偏差检测记录

|  | 名义速度 （参数） | 梯级、踏板或 胶带速度（实测） | 速度 偏差（%） | 左侧扶手带 运行速度（实测） | 左侧扶手带 速度偏差（%） | 右侧扶手带 运行速度（实测） | 右侧扶手带 速度偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下行 |  |  |  |  |  |  |  |

电梯施工质量证明书

（适用：自动扶梯与自动人行道）

文件编号：                           证书编号：

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 设备类型 | 自动扶梯与自动人行道 | 设备名称 | □自动扶梯 □自动人行道 |
| 制造单位名称 |  |
| 型号 |  | 产品编号 |  |
| 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
| 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
| 提升高度 | m | 使用区长度 | m |
| 制造日期 |  | 施工合同编号 |  |
| 施工单位 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 | 许可证编号 | TS |
| 安装地点 |  | 使用单位编号 | □未编号 |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 该电梯施工质量符合GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》等标准规范要求，并经我公司自检合格，特此证明。 |
| 检验（签字）： | 年 月 日 |
| 审核（签字）： | 年 月 日 |
| 批准（签字）： | 年 月 日 |
| 施工单位（公章或检验合格章） |
| 年 月 日 |