电梯安装土建符合性声明

（杂物电梯）

编号：

| 使用单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 施工单位许可证明文件编号 |  |
| 制造单位名称 |  | 制造单位许可证明文件编号 |  |
| 安装地点 |  | 产品编号 |  |

依据杂物电梯的机房及井道布置图和土建勘测图，经现场勘测，该杂物电梯土建确认情况如下：

| 1 | 井道顶部和底坑底部的净空间 | □ 符合 □ 不符合 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机房主要尺寸 | □ 符合 □ 不符合 |
| 3 | 层门的布置与尺寸 | □ 符合 □ 不符合 |
| 4 | 检修门和检修活板门的布置与尺寸 | □ 符合□ 不符合 □ 无此项 |
| 5 | 相关安全距离 | □ 符合 □ 不符合 |

根据以上勘测结果，该杂物电梯土建情况符合TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》、GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》和电梯设计文件的要求。特此声明！

勘测：                     年    月    日

审核：                      年    月    日

批准：                      年    月    日

安装单位（公章或检验合格章）

电梯监督检验申报审查资料目录（杂物电梯）

文件编号：XATJC-8135-2017/1

安装地点：                                                  电梯出厂编号：

| 资料分类号 |  | 资料名称 |  | 数量 | 资料编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 制造资料 | 1-1 | 制造许可证明文件 |  | 份 |  |  |
|  | 1-2 | 杂物电梯整机型式试验证书 |  | 份 |  |  |
|  | 1-3 | 产品质量证明文件 |  | 份 |  |  |
|  | 1-4 | 安全保护装置和主要部件的型式试验证书 | 门锁装置 | 份 |  |  |
|  |  |  | 限速器 | 份 |  |  |
|  |  |  | 安全钳 | 份 |  |  |
|  |  |  | 破裂阀（液压杂物电梯） | 份 |  |  |
|  |  |  | 含有电子元件的安全电路 | 份 |  |  |
|  |  |  | 可编程电子安全相关系统 | 份 |  |  |
|  |  |  | 驱动主机 | 份 |  |  |
|  |  |  | 液压泵站（液压杂物电梯） | 份 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 份 |  |  |
|  |  | 调试证书 | 限速器 | 份 |  |  |
|  | 1-5 | 电气原理图 | 动力电路图 | 份 |  |  |
|  |  |  | 连接电气安全装置的电路图 | 份 |  |  |
|  | 1-6 | 液压系统图（液压杂物电梯） |  | 份 |  |  |
|  | 1-7 | 安装使用维护说明书 |  | 份 |  |  |
|  | 1-8 | 机房及井道布置图 |  | 份 |  |  |
|  | 1-9 | 其他必要的资料 |  | 份 |  |  |
| 2. 施工资料 | 2-1 | 特种设备安装改造维修告知单、许可证 |  | 份 |  |  |
|  | 2-2 | 施工方案及改造或者重大维修清单 |  | 份 |  |  |
|  | 2-3 | 电梯安装单位土建符合性声明 |  | 份 |  |  |
| 3. 使用资料 | 3-1 | 使用登记资料 |  | 份 |  |  |
| 其他 |  | 电梯制造单位委托施工证明 |  | 份 |  |  |
| 我公司特此声明：提供的上列文件、资料真实有效、与实物完全一致。 施工单位提交人： （施工单位公章或检验专用章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 经审查，该公司提供的上列资料(□符合 □第 项不符合)《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）要求。 审查结论为(□合格 □不合格)，(□可以 □不得)进行下道工序的施工。 审查人员： （检验机构公章或检验专用章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

电梯监督检验提交审查资料目录（杂物电梯）

文件编号：XATJC-8129-2017/1

安装地点：                                                  电梯出厂编号：

| 资料分类号 |  | 资料名称 |  | 数量 | 资料编号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.制造资料 | 1-1 | 制造许可证明文件 |  | 份 |  |  |  |
|  | 1-2 | 杂物电梯整机型式试验证书 |  | 份 |  |  |  |
|  | 1-3 | 产品质量证明文件 |  | 份 |  |  |  |
|  | 1-4 | 安全保护装置和主要部件的型式试验证书 | 门锁装置 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 限速器 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 安全钳 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 破裂阀（液压杂物电梯） | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 含有电子元件的安全电路 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 可编程电子安全相关系统 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动主机 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 液压泵站（液压杂物电梯） | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 份 |  |  |  |
|  |  | 调试证书 | 限速器 | 份 |  |  |  |
|  | 1-5 | 电气原理图 | 动力电路图 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 连接电气安全装置的电路图 | 份 |  |  |  |
|  | 1-6 | 液压系统图（液压杂物电梯） |  | 份 |  |  |  |
|  | 1-7 | 安装使用维护说明书 |  | 份 |  |  |  |
|  | 1-8 | 机房及井道布置图 |  | 份 |  |  |  |
| 2.施工资料 | 2-1 | 特种设备安装改造维修告知单、许可证 |  | 份 |  |  |  |
|  | 2-2 | 施工方案及改造或者重大维修清单 |  | 份 |  |  |  |
|  | 2-3 | 电梯安装单位土建符合性声明 |  | 份 |  |  |  |
|  | 2-4※ | 施工过程记录和制造单位出具或确认的自检报告 |  | 份 |  |  |  |
|  | 2-5※ | 变更设计证明文件 |  | 份 |  |  |  |
|  | 2-6※ | 特种设备□安装□改造□重大维修质量证明文件 |  | 份 |  |  |  |
| 3.使用资料 | 3-1 | 使用登记资料 |  | 份 |  |  |  |
|  | 3-2 | 安全技术档案 | 监督检验报告 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 定期检验报告 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 日常检查与使用状况记录 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 日常维护保养记录 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 年度自行检查记录或者报告 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 运行故障和事故记录 | 份 |  |  |  |
|  | 3-3 | 电梯运行管理规章制度 | 人员岗位职责 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 事故与故障应急措施和救援预案 | 份 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯钥匙使用管理制度 | 份 |  |  |  |
|  | 3-4 | 日常维护保养合同 |  | 份 |  |  |  |
|  | 3-5 | 电梯安全管理人员证 |  | 份 |  |  |  |
| 其他 | ※ | 电梯制造单位委托施工证明 |  | 份 |  |  |  |
| 我公司特此声明：提供的上列文件、资料真实有效、与实物完全一致。 施工单位提交人： 使用单位确认人： （施工单位公章或检验专用章） （使用单位公章） |  |  |  |  |  | 检验人员： 日期： 年 月 日 |  |

文件编号：XXXX-XXX-2017

报告编号：

电梯施工自行检查报告

（适用：曳引驱动杂物电梯）

| 使用单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大维修 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维保单位名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

（印制施工单位全称）

填  写  说  明

1、本报告适用于曳引驱动杂物电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。对于电梯改造、重大维修施工自行检查，应对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检查，其他项目按照定期检查要求进行，未涉及项目按“无此项”处理。

2、本报告可由计算机打印输出，也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当报告中出现错误时允许杠改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、报告中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过杠扛改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大维修监督检查应填写改造、重大维修主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本报告无检查(应由2名专职检验员签署)、审核、批准、确认人员的签字和施工、制造、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。

12、本报告一式三份，由检验机构、使用单位、施工单位分别保存。

曳引驱动杂物电梯施工自行检查报告结论页

| 设备类别 |  | 其它类型电梯 |  | 设备品种 |  |  | 曳引驱动杂物电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  |  |  | 使用登记证编号 |  |  |  |
| 注册代码 |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |
| 施工单位许可证明文件编号 |  |  |  | 型 号 |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  | 设备代码 |  |  |  |
| 设备 技术参数 | 额定载重量 | kg |  | 额定速度 |  |  | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 |  | 控制方式 |  |  | □按钮、□信号、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012） |  |  |  |  |  |  |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、声级计、点温计、放大镜(20倍)、绝缘电阻测量仪等常用电工工具、限速器校验仪 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 该杂物电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）及本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 | 年 月 日 |  | 批 准 |  |  | 年 月 日 |  |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 |  |  |  | 施工单位许可证明文件编号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |  |  |
| 制造单位 确 认 | 经确认，该设备自行检查符合《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）及本单位质量控制要求和有关规定。 |  |  |  | 制造单位许可证明文件编号： TS （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |  |  |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 |  |  |  | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |  |  |

曳引驱动杂物电梯施工自行检查报告附页

| 序号 | 项目及类别 |  | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | 杂物电梯制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检杂物电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)杂物电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检杂物电梯； |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，限速器(如果有)、安全钳(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，门锁装置的型号，并且有杂物电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； |  |  |
|  |  |  | (4)门锁装置(层门锁紧需要电气证实时)、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型式试验证书，以及限速器(如果有)调试证书； |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图，电气原理图包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容； |  |  |
|  |  |  | (7)其他必要的资料，例如：杂物电梯的井道下方确有人能够到达的空间，或者采用一根钢丝绳(链条)悬挂的情况下的防护说明；是否允许人员进入杂物电梯机房、井道、底坑和轿顶的说明。 注A-1：上述文件如为复印件则必须经杂物电梯整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口杂物电梯，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1)安装许可证明文件和安装告知书； |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案，审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)用于安装该杂物电梯的机房及井道布置图或者土建勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其井道顶部和底坑内的净空间、机房主要尺寸、层门和检修门及检修活板门的布置与尺寸、安全距离等满足安全要求； |  |  |
|  |  |  | (4)施工过程记录和由杂物电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经杂物电梯整机制造单位同意的程序； |  |  |
|  |  |  | (6)安装质量证明文件，包括安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-2：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造 、重 大修 理资 料 | 改造或者重大修理单位提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书； |  |  |
|  |  |  | (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件的产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器调试证书(如发生更换)； |  |  |
|  |  |  | (4)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)改造或者重大修理质量证明文件，包括改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的许可证明文件编号、杂物电梯使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-3：上述文件如为复印件则必须经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 |  | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 技术资料 | 1.4 使用 资料 | 使用单位提供了以下资料： (1)使用登记资料，内容与实物相符； |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案，至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料[1.3(4)除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等，保存完好 (本规则实施前已经完成安装、改造或者重大修理的，1.1、1.2、1.3所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容)； |  |  |
|  |  |  | (3)以岗位责任制为核心的杂物电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、杂物电梯钥匙使用管理制度等； |  |  |
|  |  |  | (4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同； |  |  |
|  |  |  | (5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 机房及相关设备 | 2.1 通道及检 修门、检 修活板门 | (1)通往机房或者驱动主机及其附件的检修门和检修活板门的通道应当安全、无阻碍，并且设有固定照明装置； |  |  |
|  |  |  | (2)对于人员可进入的机房，检修门和检修活板门应当设置用钥匙开启的锁，当门打开后，不用钥匙也能够将其关闭和锁住；门锁住后，不用钥匙也能够从机房内部将门打开； |  |  |
|  |  |  | (3)门外侧有下述或者类似的警示标志： “电梯机器——危险 未经允许禁止入内”； |  |  |
|  |  |  | (4)对于人员不可进入的机房，从检修门或者检修活板门门槛到需要维护、调节或者检修的任一部件的距离不大于600mm |  |  |
| 6 |  | 2.2 机房专用 | 机房应当专用，不得用于电梯以外的其他用途 |  |  |
| 7 |  | 2.3 主开关 | (1)每台杂物电梯应当单独装设一只能够切断该杂物电梯所有供电电路的主开关，主开关应当易于接近和操作； |  |  |
|  |  |  | (2)主开关不得切断轿厢照明(如果有)、驱动主机照明(如果有)和机房内、底坑中电源插座的供电电路； |  |  |
|  |  |  | (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能够用挂锁或者其他等效装置锁住，以防止误操作； |  |  |
|  |  |  | (4)如果几台杂物电梯和(或)电梯共用一个机房，则各台杂物电梯主开关的操作机构应当易于识别 |  |  |
| 8 |  | 2.4 插座 | 机房应当至少设置一个2P+PE型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座 |  |  |
| 9 |  | 2.5 电力驱动 杂物电梯 驱动主机 | (1)驱动主机上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)驱动主机工作时应当无异常噪声和振动，油量适当，无明显漏油；制动器动作灵活、工作可靠； |  |  |
|  |  |  | (3)曳引轮槽不得有过度磨损(适用于改造、重大修理监督检验)，如果曳引轮槽的磨损可能影响曳引能力时，应当进行曳引能力验证试验； |  |  |
|  |  |  | (4)手动紧急操作装置应当符合以下要求： ①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上杂物电梯驱动主机时动作； ②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； ③在驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的，可以在手轮上标出； ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 |  | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 机房及相关设备 | 2.7 控制柜 | (1)控制柜上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)切断制动器电流至少应当用两个独立的电气装置来实现，当杂物电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应当防止杂物电梯再运行； |  |  |
|  |  |  | (3)曳引式杂物电梯应当设有电动机运转时间限制器，在电动机运转时间超过设计值时，使驱动主机停止运转并且保持在停止状态； |  |  |
|  |  |  | (4)每台杂物电梯应当配备断相、错相保护装置。当杂物电梯运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置 |  |  |
| 11 |  | 2.8 限速器 | (1)限速器上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； |  |  |
|  |  |  | (3)受检电梯的维护保养单位应当每5年进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求 |  |  |
| 12 |  | 2.9 接地 | (1)供电电源自进入主开关起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开； |  |  |
|  |  |  | (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |  |  |
| 13 | 3 井道及相关设备 | 3.1 井道封闭 | 除必要的开口外，井道应当由无孔的墙、井道底板和顶板完全封闭 |  |  |
| 14 |  | 3.2 顶部 空间 | (1)顶部间距应当满足下述要求： ①对于曳引式杂物电梯，当轿厢或者对重停在其限位挡块上或者其完全压在缓冲器上时，对重或者轿厢导轨的进一步制导行程不小于0.1m； | m |  |
|  |  |  | (2)如果人员可以进入轿顶，则当防止轿厢移动的装置在顶层高度范围内停止轿厢时，在轿顶以上应当有不小于1.80m的自由垂直距离 | m |  |
| 15 |  | 3.3 检修门和 检修活板 门 | (1)检修门和垂直铰接的检修活板门不得向井道内部开启； |  |  |
|  |  |  | (2)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后，不用钥匙也能够将其关闭和锁住；门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (3)应当设置用以验证门关闭的电气安全装置 |  |  |
| 16 |  | 3.4 导轨 | 轿厢、对重各自应当至少由两根刚性的钢质导轨导向。对于额定速度大于0.4m/s的杂物电梯，导轨应当由冷拉钢材制成，或者工作表面采用机械加工方法制成。导轨与导轨支架的安装应当防止因导轨附件的转动造成导轨的松动 |  |  |
| 17 |  | 3.5 极限开关 | 对于电力驱动的杂物电梯，极限开关应当设置在尽可能接近端站时起作用而无误动作危险的位置上。该开关应当在轿厢或者对重(如果有)接触缓冲器或者限位挡块之前起作用，并且在缓冲器被压缩期间或者轿厢与限位挡块接触期间始终保持动作状态。 |  |  |
| 18 |  | 3.6 井道内的 防护 | (1)在人员可以进入的井道下部，对重运行的区域应当具有下列防护措施之一： ①采用刚性隔障防护，该隔障从底坑地面上不大于0.3m处向上延伸到距底坑地面至少2.5m的高度，其宽度至少等于对重宽度再在两边各加0.1m ②在井道内设置可移动装置，该装置将对重的运行行程限制在底坑地面以上不小于1.8m的高度处。 |  |  |
|  |  |  | (2)装有多台杂物电梯和(或)电梯的井道中，不同杂物电梯和(或)电梯的运动部件之间以及在杂物电梯与电梯之间应当设置隔障。该隔障应当至少从轿厢、对重行程的最底点延伸至最低层站楼面以上2.5m高度，宽度应当能够防止人员从一个底坑通往另一个底坑。如果轿顶边缘与相邻杂物电梯或者电梯的运动部件之间的水平距离小于0.5m，则该隔障应当延伸到整个井道高度，隔障的宽度不小于运动部件或者运动部件的需要防护部分的宽度再在两边各加0.1m |  |  |

| 序号 | 项目及类别 |  | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 井道及相关设备 | 3.7 底坑设施 与装置 | (1)底坑底部应当平整、清洁，无渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (2)对于人员可以进入的井道，应当在井道内设置可移动的装置，当轿厢停在其上面时，该装置保证在0.2m×0.2m的区域内，底坑地面与轿厢的最低部件之间有1.8m的自由垂直距离； | m× m m |  |
|  |  |  | (3)对于人员可以进入的井道，底坑内应当设置停止装置和2P+PE型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座； |  |  |
|  |  |  | (4)对于人员不可进入的井道，底坑地面应当能够从井道外部进行清扫 |  |  |
| 20 |  | 3.8 缓冲器或 者限位挡 块 | (1)应当采用缓冲器或者限位挡块来限制轿厢和对重的下部行程。如果在杂物电梯的轿厢、对重之下确有人能够到达的空间，应当在轿厢和对重的行程底部极限位置设置缓冲器。 |  |  |
|  |  |  | (2)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置 |  |  |
| 21 |  | 3.9 限速器绳、 安全绳 | (1)限速器绳应当用张紧轮张紧，张紧轮或者其配重应当有导向装置； |  |  |
|  |  |  | (2)当限速器绳或者安全绳断裂或者过分伸长时，应当通过电气安全装置的作用，使驱动主机停止运转 |  |  |
| 22 |  | 3.10 警示标识 | 对于人员不可进入的杂物电梯井道，如果通往井道的门的尺寸超过0.30m，应当设置警示标识 |  |  |
| 23 | 4 轿厢与对重 | 4.1 轿厢尺寸 | 轿底面积不得大于1.0m²，轿厢深度不得大1.0m，轿厢高度不得大于1.20m。如果轿厢由几个固定的间隔组成，且每一间隔都满足上述要求，则轿厢总高度允许大于1.20m | 面积： m2 深度： m 高度： m |  |
| 24 |  | 4.2 轿厢铭牌 | 轿厢内应当设置铭牌，标明制造单位名称或者商标；改造后的杂物电梯，铭牌上应当标明改造单位名称、改造竣工日期等 |  |  |
| 25 |  | 4.3 防止轿厢 移动装置 | 如果允许人员进入轿顶，则轿厢应当设置机械停止装置以使其停在指定位置上，并且在轿顶上或者井道内每一层门旁设置停止装置 |  |  |
| 26 |  | 4.4 护脚板和 自动搭接 地坎 | (1)轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于有效开锁区域的高度，宽度不小于层站入口宽度； |  |  |
|  |  |  | (2)如果杂物电梯采用垂直滑动门并且其服务位置与层站等高，可以用固定在层站上的自动搭接地坎取代护脚板，自动搭接地坎应当满足下述要求： ①层门开启时，自动移动到服务位置；在层门关闭 作用下收起； ②宽度不小于轿厢入口宽度； ③长度不小于开锁区域的一半加50mm或者轿底至层门地坎的距离加20mm； ④无论轿厢在何位置，都与轿底有不小于20mm的重叠 |  |  |
| 27 |  | 4.5 轿厢入口 | (1)轿厢入口处设置的挡板、栅栏、卷帘以及轿门等，应当配有用来验证其关闭的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (2)轿门、栅栏、卷帘等运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位 |  |  |
| 28 |  | 4.6 对重(平衡 重)的固定 | 如果对重由重块组成，应当可靠固定 |  |  |
| 29 |  | 4.7 安全钳 | (1)安全钳上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或 者同时动作的电气安全装置 |  |  |
| 30 |  | 4.8 警示标识 | 对于人员不可进入的杂物电梯井道，如果通向井道的门的尺寸超过0.30m×0.40m，轿顶应当设置警示标识 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 |  | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5 悬挂装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置 的磨损、 断丝、 变形等情 况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷(缝)断丝; 1; 1; 1. 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为 6d(d 表示钢丝 绳的公称直径，mm). ③钢丝绳直径小于其公称直径的90%； ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标 | 实测直径 mm 公称直径 mm 比率 % |  |
| 32 |  | 5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |
| 33 |  | 5.5 旋转部件 防护 | 在机房内、轿厢和对重上、井道内，以及限速器及张紧轮等与钢丝绳形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳因松弛而脱离绳槽、异物进入绳与绳槽之间 |  |  |
| 34 | 6 层门与层站 | 6.1 轿厢与层 门的间隙 | 在层门全开状态下，轿厢与层门或者层门框架之间的间隙不得大于30mm （见附表） | 最大间隙: mm |  |
| 35 |  | 6.2 门间隙 | 门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，不应大于6mm；使用过程中由于磨损，允许达到10mm（见附表） | 间隙最大值 mm |  |
| 36 |  | 6.3 门重开装置 | 动力驱动的层门在关闭过程中，当人员或者货物被撞击或者将被撞击时，一个装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 37 |  | 6.4 门的运行 和导向 | 层门运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位 |  |  |
| 38 |  | 6.5 自动关闭 层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。该装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 |  |  |
| 39 |  | 6.6 紧急开锁 装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 |  |  |
| 40 |  | 6.7 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设置门锁装置，其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； |  |  |
|  |  |  | (2)锁紧元件的啮合应当满足在沿开门方向施加300N力的情况下，不会降低锁紧有效性； |  |  |
|  |  |  | (3)门的锁紧应由电气安全装置电气证实，只有在层门锁紧后杂物电梯才能运行。对于同时满足下列条件的杂物电梯： ①额定速度不大于0.63m/s； ②开门高度不大于1.20m； ③层站地坎距地面高度不小于0.70m。 门的锁紧可以不由电气装置电气证实。但当轿厢驶离开锁区域时，锁紧元件应当自动关闭，而且除了正常锁紧位置外，无论证实层门关闭的电气装置是否起作用，都应当至少有第二个锁紧位置 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 |  | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 6 层门与层站 | 6.8 门的闭合 | (1)如果一个层门或者多扇门中的任何一扇门开着，在正常操作情况下，应当不能启动杂物电梯或者不能保持继续运行； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |  |
| 42 |  | 6.9 层站标识 | 每个层门或者其附近位置，应当标示杂物电梯的额定载重量和“禁止进入轿厢”字样或者相应的符号 |  |  |
| 43 | 7 试验 | 7.1 轿厢安全 钳动作试 验 | (1)监督检验：轿厢装有额定载荷，以额定速度或者检修速度下行，进行限速器－安全钳联动试验；对于采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的轿厢安全钳，轿厢装有额定载荷，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠； |  |  |
| 44 |  | 7.2 对重(平衡 重)安全钳 动作试验 | 轿厢空载，以额定速度或者检修速度上行，进行限速器－安全钳联动试验；对于采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的安全钳，轿厢空载，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 45 |  | 7.3 空载曳引 试验 | 对于曳引式杂物电梯，当对重压在缓冲器或者限位挡块上，而曳引机按杂物电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢 |  |  |
| 46 |  | 7.4 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生 |  |  |
| 47 |  | 7.5 制动试验 | 对于电力驱动杂物电梯： (1)轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，制动器应当能使驱动主机停止运转；对于曳引式杂物电梯，轿厢还应当完全停止； |  |  |
|  |  |  | (2)对于曳引式杂物电梯，轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |

附表1：  门系统数据检测记录           单位：mm

| 层站 | 轿厢与层门或其框架间隙 | 层门/轿门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与门楣 | 门扇与地坎 |

附表2：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 轿厢安全钳动作试验 |  |  |
| 7.2 对重安全钳动作试验 |  |  |
| 7.3 空载曳引试验 |  |  |
| 7.4 运行试验 |  |  |
| 7.5（1）下行制动试验 |  |  |
| 7.5（2）上行制动试验 |  |  |
| 试验人员： 年 月 日 |  | 检查人员： 年 月 日 |

电梯施工质量证明书

（适用：杂物电梯）

文件编号：××××-××××-2017                       证书编号：

| 使用单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 其它类型电梯 |  | 设备品种 | 曳引驱动杂物电梯 |
| 制造单位 |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  | 制造日期 |  |
| 额定载重量 | kg |  | 额定速度 | m/s |
| 层站数 | 层 站 门 |  | 控制方式 | □按钮；□信号 |
| 型号 |  |  | 施工合同编号 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大维修 |  | 许可证编号 | TS |
| 安装地点 |  |  | 使用单位编号 | □未编号 |
| 开工日期 | 年 月 日 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 该电梯施工质量符合GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、TSG T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》等标准规范要求，并经我公司自检合格，特此证明。 |  |  |  |  |
| 检验（签字）： |  | 年 月 日 |  |  |
| 审核（签字）： |  | 年 月 日 |  |  |
| 批准（签字）： |  | 年 月 日 |  |  |
| 施工单位（公章或检验合格章） |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |