EWRF 3022UAH无线数传模块

使用说明书

深圳市易达讯科技有限公司

尊敬的客户：

您好！衷心感谢您选用我们公司的产品，为了更好、更快捷地使用上本产品，请您在使用前仔细阅读产品使用说明书。我们的产品采用的是ISM频段，无需申请。因为无线数据传输在相同的场合下使用，空中数据传输速率越高，则数据传输距离就越近，抗干扰性也就越差，所以请您根据自己的实际需要选择适当的通讯速率。如您有任何技术问题或需要技术支持，请致电技术支持服务热线：+86-755-83185570，+86-755-83185913，或登陆网站WWW.EWRF.NET留言，也可以登陆网站寻求在线QQ或MSN技术支持。

我们对EWRF-302系列2UAH型无线模块的使用和二次开发提供免费的软硬件技术支持，对售出的无线模块提供1年保修、终身维护的服务。

目录

一、简介	1

二、功能特点	1

1.中等发射功率	1

2.低功耗	1

3.ISM频段工作频率，无需申请频点	1

4.高抗干扰能力和低误码率	2

5.传输距离远	2

6.透明数据传输或带地址透明传输方式	2

7.多信道，多速率可配置	2

8.高速无线通信和大数据缓冲区	2

9.智能控制，用户无需编写多余程序	2

10.高可靠性	3

11.看门狗实时监控	3

12.天线配置	3

三、基本信息：	3

1.外形尺寸	3

2.端口定义	4

3.典型应用	5

四、技术指标	6

五 模块配置	6

1.配置软件使用	6

2．配置参数注意事项	9

2.出厂配置	10

六 选配天线	10

七 常见故障及排除	11

# 一、简介

EWRF3022UAH系列模块为深圳市易达讯科技有限公司推出的一款中等功率（<500mW）、短距离无线数据传输产品。它体积小，功耗低，稳定性好，使用方便，能为用户提供双向数据信号传输、检测和控制。适合电子衡器、门禁考勤，无线排队机、楼宇监控、智能仪器仪表、智能家居、自动控制、数据无线抄录等。

产品型号及命名：

# 二、功能特点

## 1.中等发射功率

发射功率小于500mW，高接收灵敏度-120 dBm.

## 2.低功耗

接收电流最低<30mA，发射电流<200mA，休眠电流<20uA。

## 3.ISM频段工作频率，无需申请频点

载频频率为433MHZ，也可以提供315MHZ、868MHZ、915MHZ载频。

## 4.高抗干扰能力和低误码率

基于FSK的调制方式，采用高效通信协议，在信道误码率为时，可得到实际误码率小于10。

## 5.传输距离远

在视距情况下，天线高度 >2米。可靠传输距离（BER=/1200bps）>4000m。

## 6.透明数据传输或带地址透明传输方式

支持透明传输方式和带地址的透明传输方式，提供透明的数据接口，能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤空中产生的噪音信号及假数据（所发即所收）。收发转换时间<3ms。

## 7.多信道，多速率可配置

EWRF3022UAH系列模块提供32个信道，满足用户多种通信组合方式的需求，EWRF302系列模块可提供1200pbs、2400pbs、4800pbs、9600pbs、19200pbs、38400pbs、57600pbs、115200pbs等多种通信波特率，并且无线传输速率与接口波特率成正比，以满足客户设备对多种波特率的需要。

## 8.高速无线通信和大数据缓冲区

空中速率大于串口速率时可连续无限大的输出传输。空中速率等于或小于串口速率，一帧可传输400字节的数据。

## 9.智能控制，用户无需编写多余程序

即使是半双工通信，用户也无需编制多余的程序，只要从接口收/发数据即可，其它如空中收/发转换，网络连接，控制等操作，模块能够自动完成。

## 10.高可靠性

采用高性能高速单片处理器，外围电路少，可靠性高，故障率低。

## 11.看门狗实时监控

看门狗监控内部功能，改变了传统产品的组织结构，提高了产品的可靠性。

## 12.天线配置

有多种天线匹配方案，可根据用户的现场配套不同的天线，以达到最佳的效果。

# 三、基本信息：

## 1.外形尺寸

⑴标准模块尺寸

(图一 模块PCB尺寸1)

注：方形孔为1脚，依次为SL、RB、TA、GND、VCC。

⑵带壳模块尺寸

（图二 模块尺寸2）

## 2.端口定义

| 引脚号 | 定义名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL | 输入 | 模块休眠控制引脚低电平有效（当配置软件配置成“硬件休眠方式”时，“关闭”则悬空不理） |
| 2 | RB | 输入 | 当为非485时，此脚为模块的接收引脚；当为485时，引脚为半双工485的B脚。 |
| 3 | TA | 输出 | 当为非485时，此脚为模块的发射引脚；当为485时，引脚为半双工485的A脚。 |
| 4 | GND | —— | 电源地 |
| 5 | VCC | —— | DC 5V±5% |

（表一  引脚定义）

## 3.典型应用

（图三 设备应用）

注：为了防止串口（232）接反而造成无法通信，请在连接好设备通上电源后，用万用表测量2脚和3脚是否有电压差存在（都有电压表示接法正确），如果只有某一个引脚有电压，而另一个引脚没有电压，则表明串口接反，此时应该将2脚与3脚的接线对换。

# 四、技术指标

EWRF3022UAH-4X型

| 型号 参数 | EWRF3022UAH-4A | EWRF3022UAH-4B | EWRF3022UAH-4C |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 工作电压（VCC） | +5v±5% | +5v±5% | +5v±5% |
|  | 发射电流 | 200mA | 210mA | 210mA |
|  | 接收电流 | 30mA | 32mA | 32mA |
|  | 休眠电流 | 20μA | 1.5mA | 4.0 mA |
| 通用 | 频 率 | ISM 433MHZ | ISM 433MHZ | ISM 433MHZ |
|  | 调制方式 | FSK | FSK | FSK |
|  | 接口类型 | TTL电平 | RS232电平 | 半双工485 |
|  | 尺 寸 | 32.3mm×54mm | 32.3mm×54mm | 32.3mm×54mm |
|  | 工作温度 | -20℃ ～70℃ | -20℃ ～70℃ | -20℃ ～70℃ |
|  | 工作湿度 | 10～90%无冷凝 | 10～90%无冷凝 | 10～90%无冷凝 |
|  | 天线选择 | SMA | SMA | SMA |
| 网络 | 网络结构 | 点对点\中继 | 点对点\中继 | 点对点\中继 |
|  | 通道数 | 32 | 32 | 32 |
| 安全 | 过滤选项 | CRC | CRC | CRC |
|  | 数据加密 | —— | —— | —— |
| 性能 | 发射功率 | -20～27dBm可配 | -20～27dBm可配 | -20～27dBm可配 |
|  | 空中数据率 | 1.2K～500K可配 | 1.2K～500K可配 | 1.2K～500K可配 |
|  | 接收灵敏度 | -120dBm | -120dBm | -120dBm |
|  | 城市空 旷距离 | 2500m | 2500m | 2500m |

# 五 模块配置

## 1.配置软件使用

⑴ 将模块与PC串口相连接；

⑵ 将模块加上电源，注意电源的极性以及电压范围，如果不当可能会造成模块的永久性损坏。

⑶ 打开我公司提供的配置软件，该软件无需安装，直接点击就可以。

⑷ 选择电脑与模块相连接的串口号，默认为COM1。如果您外接USB转串口时，不知道串口号，可以通过“我的电脑”属性中的硬件下“设备管理器”查看。

（图四）

⑸ 打开串口，软件上其他按钮颜色发生改变。如果未发现串口，软件其他按钮仍为灰色，请检测你的串口号设置是否正确。

（图五）

⑹ 点击软件左上侧的“检测RF模块”。软件右下脚会显示相关信息，如果检测成功会显示：。如果不成功则显示，请检测您模块的连接是否正确。

（图六）

⑺ 配置模块参数，点击相应参数的下来窗口，选择你需要的参数，然后点击相应参数右侧的写参数按钮，相应参数就写入模块，状态栏会提醒您相应参数写成功。您也可以将所有参数设置好以后单击左上方的，所有配置将写入模块。如果成功在右下脚的状态栏里会显示。在读写模块参数时，请注意状态栏信息。

（图七）

⑻ 对模块重新上电，配置成功。如果您想确定您的配置，您可重复3～6步，然后单击软件左上方的“读参数”按钮，您将看到你相应参数的配置信息。

## 2．配置参数注意事项

（1）“无线速率”的波特率须配置成大于等于“RF模块串口参数”的波特率，注意“无线速率”的波特率参数值越大，无线模块的接收灵敏度越低，模块的接收距离也越短；

（2）发射和接收无线模块只有在“信道与频率”、“无线速率”、“网络地址”的参数值完全一致时才能互相通讯。

（3）带地址透明传输的无线模块事先要配置“模块地址”，并在需发送的数据前加上1个字节的16进制目的模块地址，这样发射模块就可以把数据发送到指定地址的无线模块，目的地址为0时为广播方式；

透明传输的模块不用配置“模块地址”。

（4）当“休眠方式”设置为“硬件中断唤醒”时，模块的SL脚用来控制模块的工作状态，低电平时模块进入休眠状态，高电平时工作；当“休眠方式”设置为“关闭”时，模块的SL脚悬空不理。

## 2.出厂配置

（图八）

# 六 选配天线

小棒状天线         弯头天线             小吸盘天线         弹簧天线

# 七 常见故障及排除

| 序号 | 故障现象 | 故障原因和排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 距离太近 | 环境是否恶劣，天线是否被屏蔽，将天线引出或架空或更换增益更高的天线。 是否存在同频率干扰或强磁或电源干扰，更换信道或远离干扰源。 电源是否匹配。电压与电流是否足够大。 |
| 2 | 数传不通 | 电源是否接触不良。查看发射时红灯是否亮，重新接好电源线。 信号线是否接触不良。查看发射端红灯是否亮，或接收端绿灯是否亮。 两模块收发信道及空中速率是否一致，重新读取及设置频率。 模块与用户终端或电脑电平是否匹配（TTL/232/485）。 |
| 3 | 误码率高 | 查看另一端无发射时是否绿灯亮，即是否有同频干扰。 更换工作信道。天馈系统匹配不好，检查连接点是否连接好。 串口或空中波特率设置不正确，重新设置。 电源纹波太大，更换电源。 |

# Text boxes

EWRF

3022UAH

X

T

A：232TTL接口

B：RS232接口

C：485接口

U: USB接口

3：ISM315MHZ频段

4：ISM433MHZ频段

8：ISM868MHZ频段

9：ISM915MHZ频段

产品型号

公司标志

45、

11

12

25

壳材质：铝壳   单位：mm

54

1  2  3   4  5

GND

用

户

终

端

TX/B

RX/A

SL

- SL

- RB

- TA

- GND

- VCC

+5V稳压电源

+5v

模块