电梯安装土建符合性声明

（液压驱动电梯）

编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工单位许可证明文件编号 |  |
| 制造单位 |  | 制造单位许可证明文件编号 |  |
| 安装地点 |  | 产品编号 |  |

依据电梯机房、井道的布置安全要求，经现场勘测土建工程，结果如下：

| 1 | 通往机房（机器设备间）的通道 | 符合 不符合 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机房（机器设备间）通道门 | 符合 □ 不符合 |
| 3 | 井道顶部空间 | 符合 □ 不符合 |
| 4 | 井道底坑空间 | 符合 □ 不符合 |
| 5 | 楼层间距 | 符合 □ 不符合 |
| 6 | 井道内防护 | 符合 □ 不符合 |
| 7 | 安全距离 | 符合 □ 不符合 |
| 8 | 井道下方可以到达的空间 | 符合 □ 不符合 |

根据以上勘测结果，该梯土建工程符合《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》（TSG T7004-2012）、《液压电梯制造与安装安全规范》（GB 21240-2007）和电梯设计文件的安全要求。特此声明！

勘测：                 年    月    日

审核：                 年    月    日

批准：                 年    月    日

安装单位（公章或检验合格章）

电梯监督检验申报审查资料目录（液压电梯）

安装地点：                                                 电梯产品编号：

| 资料分类号 | 资料名称 | 数量 | 资料编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 制造资料 | 1-1 | 制造许可证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-2 | 电梯整机型式试验证书 | 份 |  |  |
|  | 1-3 | 产品质量证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-4 | 安全保护装置和主要部件的型式试验证书 | 门锁装置 | 份 |  |  |
|  |  |  | 限速器 | 份 |  |  |
|  |  |  | 安全钳 | 份 |  |  |
|  |  |  | 缓冲器 | 份 |  |  |
|  |  |  | 破裂阀 | 份 |  |  |
|  |  |  | 具有机械移动部件的单向节流阀 | 份 |  |  |
|  |  |  | 含有电子元件的安全电路 | 份 |  |  |
|  |  |  | 可编程电子安全相关系统 | 份 |  |  |
|  |  |  | 液压泵站 | 份 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 份 |  |  |
|  |  |  | 层门 | 份 |  |  |
|  |  |  | 玻璃轿门 | 份 |  |  |
|  |  | 高压软管的产品质量证明文件 | 份 |  |  |
|  |  | 调试证书 | 限速器 | 份 |  |  |
|  |  |  | 渐进式安全钳 | 份 |  |  |
|  |  |  | 破裂阀（证书及调整图表） | 份 |  |  |
|  | 1-5 | 电气原理图 | 动力电路图 | 份 |  |  |
|  |  |  | 连接电气安全装置的电路图 | 份 |  |  |
|  | 1-6 | 液压系统 原理图 | 液压元件代号说明 | 份 |  |  |
|  |  |  | 主要液压元件设计参数 | 份 |  |  |
|  | 1-7 | 安装使用维护说明书 | 份 |  |  |
| 2. 施工资料 | 2-1 | 安装或改造或修理许可证明文件和安装或改造或重大修理告知书 | 份 |  |  |
|  | 2-2 | 施工方案及改造或者重大修理清单 | 份 |  |  |
|  | 2-3 | 机房、井道的布置图或者土建工程勘测图 | 份 |  |  |
|  | 2-4 | 拟加装IC卡系统的资料：加装方案（含电气原理图和接线图）、产品质量证明文件、安装使用维护说明书 | 份 |  |  |
| 3 | 3-1 | 使用登记资料 | 份 |  |  |
| 其他 |  | 电梯制造单位委托施工证明 | 份 |  |  |
| 我公司特此声明：提供的上列文件、资料真实有效、与实物完全一致。 施工单位提交人： （施工单位公章或检验专用章） 日期： 年 月 日 |
| 经审查，该公司提供的上列资料(□符合 □第 项不符合)《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》（TSG T7004-2012）要求。 审查结论为(□合格 □不合格)，(□可以 □不得)进行下道工序的施工。 审查人员： （检验机构公章或检验专用章） 日期： 年 月 日 |

电梯监督检验提交审查资料目录（液压电梯）

安装地点：                                                  电梯产品编号：

| 资料分类号 | 资料名称 | 数量 | 资料编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.制造资料 | 1-1 | 制造许可证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-2 | 电梯整机型式试验证书 | 份 |  |  |
|  | 1-3 | 产品质量证明文件 | 份 |  |  |
|  | 1-4 | 安全保护装置和主要部件的型式试验合格证 | 门锁装置 | 份 |  |  |
|  |  |  | 限速器 | 份 |  |  |
|  |  |  | 安全钳 | 份 |  |  |
|  |  |  | 缓冲器 | 份 |  |  |
|  |  |  | 破裂阀 | 份 |  |  |
|  |  |  | 具有机械移动部件的单向节流阀 | 份 |  |  |
|  |  |  | 含有电子元件的安全电路 | 份 |  |  |
|  |  |  | 可编程电子安全相关系统 | 份 |  |  |
|  |  |  | 液压泵站 | 份 |  |  |
|  |  |  | 控制柜 | 份 |  |  |
|  |  |  | 层门 | 份 |  |  |
|  |  |  | 门锁装置 | 份 |  |  |
|  |  | 高压软管的产品质量证明文件 | 份 |  |  |
|  |  | 调试证书 | 限速器 | 份 |  |  |
|  |  |  | 渐进式安全钳 | 份 |  |  |
|  |  |  | 破裂阀（证书及调整图表） | 份 |  |  |
|  | 1-5 | 机房或者机器设备间及井道布置图 | 份 |  |  |
|  | 1-6 | 电气原理图 | 动力电路图 | 份 |  |  |
|  |  |  | 连接电气安全装置的电路图 | 份 |  |  |
|  | 1-7 | 液压系统 原理图 | 液压元件代号说明 | 份 |  |  |
|  |  |  | 主要液压元件设计参数 | 份 |  |  |
|  | 1-8 | 安装使用维护说明书 | 份 |  |  |
| 2.施工资料 | 2-1 | 安装或改造或修理许可证明文件安装或改造或重大修理告知书 | 份 |  |  |
|  | 2-2 | 施工方案及改造或者重大修理清单 | 份 |  |  |
|  | 2-3 | 机房、井道的布置图或者土建工程勘测图 | 份 |  |  |
|  | 2-4 | 拟加装IC卡系统的资料：加装方案（含电气原理图和接线图）、产品质量证明文件、安装使用维护说明书 | 份 |  |  |
|  | 2-5 | 施工过程记录和自检报告 | 份 |  |  |
|  | 2-6 | 变更设计证明文件 | 份 |  |  |
|  | 2-7 | □安装□改造□重大修理质量证明文件 | 份 |  |  |
| 3.使用资料 | 3-1 | 使用登记资料 | 份 |  |  |
|  | 3-2 | 安全技术档案 | 监督检验报告 | 份 |  |  |
|  |  |  | 定期检验报告 | 份 |  |  |
|  |  |  | 日常检查与使用状况记录 | 份 |  |  |
|  |  |  | 日常维护保养记录 | 份 |  |  |
|  |  |  | 年度自行检查记录或者报告 | 份 |  |  |
|  |  |  | 应急救援演习记录 | 份 |  |  |
|  |  |  | 运行故障和事故记录 | 份 |  |  |
|  | 3-3 | 电梯运行管理规章制度 | 人员岗位职责 | 份 |  |  |
|  |  |  | 事故与故障应急措施和救援预案 | 份 |  |  |
|  |  |  | 电梯钥匙使用管理制度 | 份 |  |  |
|  | 3-4 | 日常维护保养合同 | 份 |  |  |
|  | 3-5 | 电梯安全管理人员证 | 份 |  |  |
| 其他 |  | 电梯制造单位委托施工证明 | 份 |  |  |
| 我公司特此声明：提供的上列文件、资料真实有效、与实物完全一致。 施工单位提交人： 使用单位确认人： （施工单位公章或检验专用章） （使用单位公章） | 检验人员： 日期： 年 月 日 |

文件编号：XXXX-XXX-2017

报告编号：XXX

电梯施工自行检查报告

# (适用：液压驱动电梯)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维保单位名称 |  |
| 联系人 |  | 应急救援电话 |  |

（印制施工单位名称）

填  写  说  明

1、本报告适用于有机房曳引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。对于电梯改造、重大修理施工自行检查，应对改造和重大修理涉及的相关项目及其内容进行检查，其他项目按照定期检查要求进行，未涉及项目按“无此项”处理。

2、本报告可由计算机打印输出，也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当报告中出现错误时允许杠改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、报告中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过杠改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按 款要求填写数据外，还要按 款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本报告无检查(应由2名专职检验员签署)、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。

12、本报告一式三份，由检验机构、使用单位、施工单位分别保存。

液压驱动电梯施工自行检查报告结论页

| 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 |
| --- | --- |
| 设备品种 | □液压乘客电梯；□液压载货电梯 |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 注册代码 |  | 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位许可证明文件编号 |  | 型 号 |  |
| 安装地点 |  | 单位内编号 |  |
| 设备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | 上行 m/s 下行 m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
|  | 油缸数量 |  | 顶升型式 |  |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》（TSG T7001-2012） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳形电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、声级计、点温计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具、液体流量计、压力表等 |
| 检查结论 | 该电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》（TSG T7004-2014）及本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 确 认 | 经确认，该设备自行检查符合《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》（TSG T7004-2009）及本单位质量控制要求和有关规定。 | 制造单位许可证号： TS （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

液压驱动电梯施工自行检查报告附页

| 序号 | 项目及类别 | 检验内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | 液压电梯制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检液压电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)液压电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检液压电梯； |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号主要技术参数(包括满载压力设计值和液压油的特性和类型)，安全保护装置（如果有，包括门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、破裂阀、具有机械移动部件的单向节流阀、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统）和主要部件(包括液压泵站、控制柜、层门和玻璃轿门)的型号和编号（门锁装置、层门和玻璃轿门的编号可不标注），以及悬挂装置(如果有)的名称、型号、主要参数(如直径、数量)，并且有液压电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； |  |  |
|  |  |  | (4)安全保护装置和主要部件的型式试验证书，以及高压软管的产品质量证明文件，限速器和渐进式安全钳的调试证书，破裂阀的调试证书及其制造单位提供的调整图表； |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
|  |  |  | (6)液压系统原理图，包括液压元件代号说明以及主要液压元件设计参数； |  |  |
|  |  |  | (7)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 注A－1：上述文件如为复印件则必须经液压电梯整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口液压电梯，则应当加盖国内代理商的公章 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1)安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案，审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)用于安装该液压电梯的机房、井道的布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其通道、通道门、井道顶部空间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以到达的空间等满足安全要求； |  |  |
|  |  |  | (4)施工过程记录和由液压电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经液压电梯整机制造单位同意的程序 |  |  |
|  |  |  | (6)安装质量证明文件，包括液压电梯安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－2：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | 改造或者重大维修单位提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，许可范围能够覆盖所受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书、限速器和渐进式安全钳的调试证书(如发生更换)以及破裂阀的调试证书及其制造单位提供的调整图表(如发生更换) |  |  |
|  |  |  | (4)拟加装 IC 卡系统的下述资料(属于重大修理时)： ①加装方案(含电气原理图和接线图)； ②产品质量证明文件，标明产品型号、产品编号、主要技术参数，并且有产品制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； ③安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保 养和与应急救援操作方面有关的说明。 |  |  |
| 3 | 1 技术资料 | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | (5)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (7)改造或者重大修理质量证明文件，包括液压电梯的改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的许可证明文件编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－3：上述文件如为复印件则必须经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 4 |  | ●1.4 使用 资料 | 使用单位提供了以下资料：(1)使用登记资料，内容与实物相符； |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案，至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料[1.3(5)项除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好（本规则实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、1.2、1.3所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容）； |  |  |
|  |  |  | (3)以岗位责任制为核心的液压电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等； |  |  |
|  |  |  | (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同； |  |  |
|  |  |  | (5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证。 |  |  |
| 5 | 2 机房及相关设备 | ●2.1 通道与 通道门 | (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。采用梯子作为通道时，必须符合以下条件： ①通往机房的通道不应高出楼梯所到平面4m； ②梯子必须固定在通道上而不能被移动； ③梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°～75°之间，并不易滑动或者翻转； ④靠近梯子顶端应当设置一个容易握到的把手。 |  |  |
|  |  |  | (2)通道应当设置永久性电气照明； |  |  |
|  |  |  | (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m，高度应当不小于1.80m，并且门不得向机房内开启。门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧有下述或者有类似的警示标志： “电梯机器——危险 未经允许禁止入内” 注A—4：本附件中所述及的标牌、须知、标记及操作说明应清晰易懂（必要时借助符号或者信号），并且采用不能撕毁的耐用材料制成，设置在明显位置。至少应当使用中文书写。 | 宽 m 高 m 标志: |  |
| 6 |  | ●2.2 机房专用 | 机房应当专用，不得用于液压电梯以外的其他用途，并且设有消防设施。 |  |  |
| 7 |  | 2.3 安全空间 | (1)在控制柜前有一块净空面积，其深度不小于0.70m，宽度为0.50m或控制柜全宽（两者中的大值），净高度不小于2m； | × m 高 m |  |
|  |  |  | (2)对运动部件进行维修和检查以及紧急操作的地方有一块不小于0.50m×0.60m的水平净空面积，其净高度不小于2m； | × m 高 m |  |
|  |  |  | (3)机房地面高度不一并且相差大于0.50m时，应当设置楼梯或者台阶，并且设置护栏。 |  |  |
| 8 |  | 2.4 照明与插座 | ●(1)机房应当设置永久性电气照明；在靠近入口(或者多个入口)处的适当高度应当设置一个开关，控制机房照明； |  |  |
|  |  |  | (2)机房应当至少设置一个 2P+PE 型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用 220V 的电动工具时)的电源插座； |  |  |
|  |  |  | (3)应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明和插座电路电源的开关。 |  |  |
| 9 |  | 2.5 控制柜 | (1)控制柜上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | ●(2)断相、错相保护功能有效，液压电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护； |  |  |
| 9 | 2 机房及相关设备 | 2.5 控制柜 | ●(3)层门和轿门旁路装置应当符合以下要求： ①在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态； ②旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的 任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态 下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信 号和轿底的闪烁灯起作用； ③能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； ④提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 |  |  |
|  |  |  | ●(4)应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行。 |  |  |
| 10 |  | 2.6 主开关 | (1)在机房中，每台液压电梯应当单独装设主开关，主开关应当易于接近和操作； |  |  |
|  |  |  | ●(2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、液压电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
|  |  |  | (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能够用挂锁或者其他等效装置锁住，能够有效的防止误操作； |  |  |
|  |  |  | (4)如果不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的主开关应当与液压泵站、控制柜等采用相同的标志。当液压电梯具备电气防沉降系统时，应当在主开关或者近旁标识“当轿厢停靠在最低层站时才允许断开此开关”。 |  |  |
| 11 |  | 2.7 液压泵站 铭牌 | 液压泵站上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符 |  |  |
| 12 |  | ●2.8 溢流阀 | 在连接液压泵到单向阀之间的管路上应当设置溢流阀，溢流阀的调定工作压力不应超过满载压力的140％。考虑到液压系统过高的内部损耗，可以将溢流阀的压力数值整定得高一些，但不得高于满载压力的170％，在此情况下应当提供相应的液压管路(包括液压缸)的计算说明 | 溢流阀调定压力为 % |  |
| 13 |  | ●2.9 紧急下降阀 | 在停电状态下，机房内手动操作的紧急下降阀功能可靠。在此过程中为了防止间接作用式液压电梯的驱动钢丝绳或者链条出现松弛现象，手动操纵该阀应当不能使柱塞产生的下降引起松绳或者松链。该阀应当由持续的手动揿压保持其动作，并且有误操作防护。 |  |  |
| 14 |  | ●2.10 手动泵 | 对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压电梯，应当永久性地安装手动泵，使轿厢能够向上移动。手动泵应当连接在单向阀或者下行方向阀与截止阀之间的油路上。手动泵应当装备溢流阀，溢流阀的调定压力不得超过满载压力的2.3倍。 |  |  |
| 15 |  | ●2.11 油温监控 | 液压系统油温监控装置功能应当可靠，当液压系统液压油的油温超过预定值时，该装置应当能够立即将液压电梯就近停靠在平层位置上并且打开轿门，只有经过充分冷却之后，液压电梯才能够自动恢复上行方向的正常运行 |  |  |
| 16 |  | 2.12 管路及附件 | (1)液压管路及其附件，应当可靠固定并且便于检查，管路（不论硬管或软管）穿过墙或地面，应当使用套管保护，套管的尺寸大小应当能在必要时拆卸管路，以便进行检修，套管内不得有管路的接头； |  |  |
|  |  |  | (2)液压缸与单向阀或下行方向阀之间的软管上应当永久性标注以下内容： ——制造单位名称或者商标； ——允许的弯曲半径； ——试验压力和试验日期； 软管固定时，其弯曲半径应当不小于制造单位标明的弯曲半径。 |  |  |
| 17 |  | ●2.13 油位 | 油箱中的油位应当符合要求并且易于检查 |  |  |
| 18 |  | 2.14 接地 | (1)供电电源自进入机房起，中性导体（N）与保护导体（PE,地线）应当始终分开； |  |  |
|  |  |  | ●(2)所有电气设备及线管、线槽的外漏可以导电部分应当与保护导体（PE,地线）可靠连接。 |  |  |
| 19 |  | ●2.15 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： | 动力 MΩ 照明 MΩ 安全 MΩ |  |
|  |  |  | 标称电压/V | 测试电压(直流)/V | 绝缘电阻/MΩ |  |  |
|  |  |  | 安全电压 ≤500 ＞500 | 250 500 1000 | ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 |  |  |
| 20 | 3 井 道 及 相 关 设 备 | 3.1 防止坠落、超速下降和沉降的组合措施 | 防止轿厢坠落、超速下降和沉降的组合措施应当符合附表3的要求； 其他装置或装置的组合及其驱动只能当其具有与附表3所列装置同等安全性的情况下才能使用。 |  |  |
| 21 |  | 3.2 井道封闭 | 除必要的开口外井道应当完全封闭；当建筑物中不要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的功能时，允许采用部分封闭井道，但在人员可正常接近液压电梯处应当设置无孔的、高度符合规定要求的围壁，以防止人员遭受液压电梯运动部件直接危害，或者用手持物体触及井道中的液压电梯设备。 |  |  |
| 22 |  | 3.3 顶部空间 | （1）当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，应当同时满足以下要求： ①轿厢导轨提供不小于0.1+0.035（m）的进一步制导行程； ②轿顶上可以站人的最高水平面积的水平面与位于轿箱投影部分井道顶最低部件的水平面（包括梁和固定在井道顶下的零部件）之间的自由垂直距离应当不小于1.0+0.035 (m)； ③井道顶的最低部件与 a)固定在轿厢顶上的设备的最高部件（不包括下面b）所述及的）之间的自由垂直距离不得小于0.3+0.035v2 (m)； b)导靴或者滚轮、钢丝绳附件和垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的自由垂直距离不得小于0.1+0.035(m) ； ④轿厢上方应当有足够空间能够容纳一个不小于0.5m×0.6m×0.8m的长方体； ⑤井道顶的最低部件与向上运行的柱塞头部组件的最高部件之间的自由垂直距离应当不小于0.1m； ⑥对于直接作用式液压电梯，不必考虑①、②和③中所提到的0.035的值。 |  |  |
|  |  |  | (2)当轿厢完全压缩缓冲器时，如果有平衡重，其导轨应当提供不小于0.1+0.035V2d(m)的进一步制导行程。 注：A-6：vm--上行额定速度；vd--下行额定速度 |  |  |
| 23 |  | 3.4 限速器 | (1)限速器上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容相符，并且铭牌上标注的限速器动作速度与受检电梯相适应； |  |  |
|  |  |  | ●(2)限速器或者其他装置上设有在轿厢下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | ●(3)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； |  |  |
|  |  |  | ●(4)受检液压电梯的维护保养单位应当每2年进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求。 |  |  |
| 24 |  | 3.5 限速器井道内安装 | 若限速器装在井道内，则应当能够从井道外面接近。但是，当以下条件都满足时，则不需要符合上述要求： (1)能够从井道外用远程控制（除无线方式外）的方式来实现特定的限速器动作（即在检查或测试期间，应当有可能在一个低于额定速度下通过某种安全的方式触发限速器来使安全钳动作），这种方式应当不会造成限速器的意外动作，并且未经过授权的人不能接近远程控制的操纵装置； |  |  |
|  |  |  | (2)能够从轿顶或者从底坑接近限速器进行检查和维护； |  |  |
|  |  |  | (3)限速器动作后，提升轿厢或平衡重能够使限速器自动复位。 |  |  |
| 25 |  | 3.6 井道安全门 | (1)当相邻两层门地坎的间距大于11m时，其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于0.35m的井道安全门（使用轿厢安全门时除外）； | 高 m 宽 m |  |
|  |  |  | (2)不得向井道内开启； |  |  |
|  |  |  | ●(3)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | ●(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。 |  |  |
| 26 |  | 3.7 井道检修门 | (1)高度不小于1.40m，宽度不小于0.60m； | 高 m 宽 m |  |
|  |  |  | (2)不得向井道内开启； |  |  |
|  |  |  | ●(3)应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | ●(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。 |  |  |
| 27 | 3 井 道 及 相 关 设 备 | 3.8 导轨 | (1)每根导轨应当至少有2个导轨支架，其间距一般不大于2.50m（如果间距大于2.50m应当有计算依据），安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支架数量应当满足设计要求； | 间距最大： m |  |
|  |  |  | (2)导轨支架应当安装牢固，焊接支架的焊缝满足设计要求，锚栓（如膨胀螺栓）固定只能够在井道壁的混凝土构件上使用； |  |  |
|  |  |  | (3)每列导轨工作面每5m铅垂线测量值间的相对最大偏差，轿厢导轨和设有安全钳的T型平衡重导轨不大于1.2mm，不设安全钳的T型对重导轨不大于2.0mm；（见附表5） | 轿厢最大偏差： mm 对重最大偏差： mm |  |
|  |  |  | (4)两列导轨顶面的距离偏差，轿厢导轨为0～+2mm，平衡重导轨为0～+3mm。（见附表5） | 轿厢： ～ mm 对重： ～ mm |  |
| 28 |  | ●3.9 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度不大于0.50m或者采用垂直滑动门的液压载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制。 | 最大间距： 0.14m □ 轿门有机械锁 |  |
| 29 |  | 3.10 层门地坎下端的井道壁 | 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求： 形成一个与层门地坎直接连接的连续垂直表面，由光滑而坚硬的材料构成（如金属薄板）；其高度不小于开锁区域的一半加上50mm，宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm。 | 高 mm 宽 mm |  |
| 30 |  | 3.11 井道内防护 | (1)平衡重的运行区域应当采用刚性隔障保护，该隔障从底坑地面上不大于0.30m处，向上延伸到离底坑地面至少2.5m的高度，宽度应当至少等于平衡重宽度两边各加0.10m； | 高 m 宽 m |  |
|  |  |  | (2)在装有多台电梯的井道中，不同电梯的运动部件之间应当设置隔障，隔障应当至少从轿厢、平衡重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.50m高度，并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通往另一个底坑，如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.5m，隔障应当贯穿整个井道，宽度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.10m。 |  |  |
| 31 |  | 3.12 柱塞极限开关 | (1)液压电梯应当在相应于轿厢行程上极限的柱塞位置处设置极限开关。极限开关应当： ①设置在尽可能接近上端站时起作用而无误动作危险的位置上； ②在柱塞接触缓冲停止装置之前起作用； ③当柱塞位于缓冲停止范围内，极限开关保持其动作状态。 |  |  |
|  |  |  | (2)对于直接作用式液压电梯，极限开关的动作应当由下述方式实现： ①直接利用轿厢或柱塞的作用；或 ②间接利用一个与轿厢连接的装置，例如：钢丝绳、皮带或者链条。当绳、皮带或者链断裂或者松驰时，应当借助一个电气安全装置使液压电梯液压泵站停止运转。 |  |  |
|  |  |  | (3)对于间接作用式液压电梯，极限开关的动作应当由下述方式实现： ①直接利用柱塞的作用；或 ②间接利用一个与柱塞连接的装置，例如：钢丝绳、皮带或者链条。该连接装置一旦断裂或者松弛，应当借助一个电气安全装置使液压电梯液压泵站停止运转。 |  |  |
|  |  |  | (4)极限开关应当是一个电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | ●(5)当极限开关动作时，应当使液压电梯液压泵站停止运转并且保持停止状态。当轿厢离开其作用区域时，极限开关应当自动闭合。 |  |  |
| 32 | 3 井 道 及 相 关 设 备 | 3.13 井道照明 | 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明。 |  |  |
| 33 |  | 3.14 底坑设施 与装置 | ●(1)底坑底部应当平整，不得渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (2)如果没有其他通道，应当在底坑内设置一个从层门进入底坑的永久性装置（如梯子），该装置不得凸入液压电梯的运行空间； |  |  |
|  |  |  | ●(3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能够方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； |  |  |
|  |  |  | (4)底坑内应当设置2P+PE型或者以安全特低电压供电（当确定无须使用220V的电动工具时）的电源插座，以及在进入底坑时方便操作的井道灯开关。 |  |  |
| 34 |  | 3.15 底坑空间 | 当轿厢完全压在缓冲器上时，底坑空间尺寸应当同时满足以下要求： (1)底坑中有一个不小于0.50m×0.60m×1.0m的空间（任一面朝下即可）； | × × m |  |
|  |  |  | (2)底坑底面和轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.50m。①当夹紧装置钳块、棘爪装置、护脚板或垂直滑动门的部件和相邻的井道壁之间，轿厢最低部件与导轨之间的水平距离在0.15m之内时，此垂直距离允许减少到0.10m：②当轿厢最低部件与导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于0.50m，此垂直距离可按线性关系增加至0.50m； | 自由垂直距离最小： m |  |
|  |  |  | (3)固定在底坑的最高部件，例如液压缸支座、管路和其他附件，与轿厢的最低部件（上述（2）①除外）之间的自由垂直距离应当不小于0.30m； | m |  |
|  |  |  | (4)底坑底或者安装在底坑的设备顶部与一个倒装的液压缸的向下运行的柱塞头部组件的最低部件之间的自由垂直距离不得小于0.50m，当不可能误入柱塞头部组件下面时（如按照3.11（1）设置隔障防护），该垂直距离就可从0.50m减至最低0.10m； | m |  |
|  |  |  | (5)底坑底与直接作用式液压电梯轿厢下的多级式液压缸最低导向架之间的自由垂直距离不得小于0.50m。 | m |  |
| 35 |  | 3.16 限速器绳 张紧装置 | (1)限速器绳应当用张紧轮张紧，张紧轮（或者其配重）应当有导向装置； |  |  |
|  |  |  | ●(2)当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使液压电梯停止运转。 |  |  |
| 36 |  | 3.17 缓冲器 | (1)轿厢和平衡重（如果有）行程底部极限位置应当设置缓冲器； |  |  |
|  |  |  | (2)缓冲器上应当设有铭牌或者标签，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌或者标签和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | ●(3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； |  |  |
|  |  |  | ●(4)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置。 |  |  |
| 37 |  | 3.18 井道下部空间防护 | 对于设有平衡重的液压电梯，如果井道下方有人能够到达的空间，应当在平衡重运行区域下设置一个一直延伸到坚固地面上的实心桩墩，或者在平衡重上装设安全钳。 |  |  |
| 38 |  | 3.19 液压缸的 设置 | 液压缸的安装应当符合安装说明书资料的要求。如果使用若干个液压缸顶升轿厢，则这些液压缸管路应当相互连接以保证压力的均衡。如果液压缸延伸至地下,则应当安装在保护管中。如果延伸入其它空间，则应给以适当的保护。 |  |  |
| 39 |  | 3.20 破裂阀、节流阀和单向节流阀 | (1)破裂阀、节流阀或者单向节流阀的安装位置应当便于进行调整和检查，并且满足下列要求之一： ①与液压缸成为一个整体； ②直接用法兰盘与液压缸刚性连接； ③将其放置在液压缸附近，用一根短硬管与液压缸相连，采用焊接、法兰连接或者螺纹连接均可； ④用螺纹直接连接到液压缸上，其端部应当加工成螺纹并具有台阶，台阶应当紧靠液压缸端面。液压缸与破裂阀、节流阀或者单向节流阀之间使用其他的连接型式，例如压入连接或者锥形连接都是不允许的。如液压电梯具有若干个并行工作的液压缸，可以共用一个破裂阀。否则，若干个破裂阀应当相互连接使之同时关闭，以防止轿厢地板由其正常位置倾斜超过5%； |  |  |
|  |  |  | (2)在机房内应当有一种手动操作方法，在无需使轿厢超 载的情况下，使破裂阀、节流阀或者单向节流阀达到动作流量。该种方法应当防止误操作，且不应当使靠近液压缸的安全装置失效(制造单位在其附近应当有该方法的明显标识)； |  |  |
|  |  |  | (3)破裂阀和单向节流阀上应当有铭牌，标明： ——制造单位名称； ——型式试验机构的名称或者标志； ——调整的动作流量值。 |  |  |
| 40 | 4 轿厢与平衡重 | 4.1 轿顶电气 装置 | ●(1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求： ①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作； ②一经进入检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、电气防沉降运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使液压电梯恢复正常工作； ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； ⑤检修运行时，安全装置仍然起作用； |  |  |
|  |  |  | ●(2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近（距层站入口水平距离不大于1m）的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上； |  |  |
|  |  |  | (3)轿顶应当装设2P+PE型或者以安全特低电压供电（当确定无须使用220V的电动工具时）的电源插座。 |  |  |
| 41 |  | 4.2 轿顶护栏 | 井道壁离轿顶外侧边缘水平方向自由距离超过0.3m时，轿顶应当装设护栏，并且满足以下要求： (1)由扶手、0.10m高的护脚板和位于护栏高度一半处的中间栏杆组成； |  |  |
|  |  |  | (2)当护栏扶手外缘与井道壁的自由距离不大于0.85m时，扶手高度不小于0.70m，当该自由距离大于0.85m时，扶手高度不小于1.10m； | 高 m |  |
|  |  |  | (3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内，并且其扶手外缘和井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.10m； | / m |  |
|  |  |  | (4)护栏上有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或者须知。 |  |  |
| 42 |  | 4.3 轿厢安全窗(门) | 如果轿厢设有安全窗（门），应当符合以下要求： (1)设有手动上锁装置，能够不用钥匙从轿厢外开启，用规定的三角钥匙从轿厢内开启； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢安全窗不得向轿厢内开启，并且开启位置不超出轿厢的边缘，轿厢安全门不得向轿厢外开启，并且出入路径没有平衡重或者固定障碍物； |  |  |
|  |  |  | ●(3)其锁紧由电气安全装置予以验证。 |  |  |
| 43 | 4 轿厢与平衡重 | 4.4 轿厢和平衡重间距 | 轿厢及关联部件与平衡重（如果有）之间的距离应当不小于50mm。 | 最大间距 mm |  |
| 44 |  | ●4.5 平衡重块 | (1)平衡重块可靠固定； |  |  |
|  |  |  | (2)具有能够快速识别平衡重块数量的措施(例如标明平衡重块的数量或者总高度)。 |  |  |
| 45 |  | 4.6 轿厢面积 | (1)液压乘客电梯和液压载货电梯的额定载重量和最大有效面积之间关系应当分别符合附表1和附表2的规定，其中液压乘客电梯的额定载重量对应的轿厢最大有效面积允许增加不大于所列值5%的面积； | m2 |  |
|  |  |  | (2)对于专供批准的且受过训练的使用者使用的汽车液压电梯，额定载重量应当按单位轿厢有效面积不小于200kg（即200kg/m2）计算。 |  |  |
| 46 |  | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)轿厢内应当设置铭牌，标明额定载重量及乘客人数(液压载货电梯只标载重量)、制造单位名称或者商标；改造后的液压电梯，铭牌上应当标明额定载重量及乘客人数(液压载货电梯只标定载重量)、改造单位名称、改造竣工日期等。 |  |  |
|  |  |  | (2)设有 IC 卡系统的液压电梯，轿厢内的出口层按钮应当采用凸起的星形图案予以标识，或者采用比其他按钮明显凸起的绿色按钮 |  |  |
| 47 |  | ●4.8 紧急照明和报警装置 | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明： (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源； |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置采用一个双向对讲系统以便保持与救援服务的持续联系，如果在机房和井道之间不可能进行直接对讲，在轿厢和机房之间应设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作。 |  |  |
| 48 |  | ●4.9 地坎护脚板 | 轿厢地坎下应装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度。 | 高 m |  |
| 49 |  | ●4.10 超载保护 装置 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量（对于额定载重量小于750kg的液压电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止液压电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 |  |  |
| 50 |  | 4.11 安全钳 | (1)安全钳上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或者同时动作的电气安全装置。 |  |  |
| 51 | 5 悬挂装置及旋转部件防护 | ●5.1 悬挂装置的磨损、断丝、 变形等情况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×19 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 10 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d (d 表示钢丝绳的公称直径，mm) ③钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90%。 ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标。 |  |  |
| 52 |  | ●5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定。 |  |  |
| 53 |  | ●5.3 松绳(链) 保护 | 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置一个电气安全装置，当钢丝绳或者链条发生异常相对伸长时液压电梯应当停止运行。 对于具有两个或者多个液压缸的液压电梯，这一要求适用于每一组悬挂装置。 |  |  |
| 54 |  | ●5.4 旋转部件的防护 | 滑轮、链轮、限速器，张紧轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或者链条因松弛而脱离绳槽或者链轮、异物进入绳与绳槽或者链与链轮之间。 |  |  |
| 55 | 6 轿门 与 层门 | 6.1 门地坎距离 | 轿厢地坎与层门地坎的水平距离不得大于35mm。（见附表4） | 最大距离 m |  |
| 56 |  | 6.2 门标识 | 层门和玻璃轿门上设有标识，标明制造单位名称、型号，并且与型式试验证书内容相符。 |  |  |
| 57 |  | ●6.3 门间隙 | 门关闭后，应当符合以下要求： (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于液压乘客电梯不大于6mm；对于液压载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm；（见附表4） | 间隙最大值 mm |  |
|  |  |  | (2)在水平移动层门和折叠层门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开层门不大于30mm，对于中分层门其总和不大于45mm。（见附表4） | 门方向最大值 mm |  |
| 58 |  | ●6.4 玻璃门防拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施。 |  |  |
| 59 |  | ●6.5 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 |  |  |
| 60 |  | ●6.6 门的运行和导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置。 |  |  |
| 61 |  | ●6.7 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 |  |  |
| 62 |  | ●6.8 紧急开锁 装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 |  |  |
| 63 |  | ●6.9 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置： ①门锁装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作；（见附表4） | 最小 mm |  |
|  |  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置应当符合本条(1)的要求。 |  |  |
| 64 |  | ●6.10 门的闭合 | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或者停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动液压电梯或者不能保持继续运行； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。 |  |  |
| 65 |  | ●6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢停在开锁区域时，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门。 |  |  |
| 666 |  | ●6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；液压电梯运行时不得互相碰擦。（见附表4） |  |  |
| 67 | 7试验 | ●7.1 沉降试验 | 装有额定载重量的轿厢停在上端站，10min内的下沉距离应当不超过10mm。 | 下沉量 mm |  |
| 68 |  | 7.2 缓冲器试验 | 缓冲器应当将载有额定载重量的轿厢在最低停靠站下不超过0.12m的距离处保持静止状态。 |  |  |
| 69 |  | ●7.3 破裂阀动作试验 | 对于配置破裂阀作为防止轿厢坠落、超速下降的液压电梯，轿厢装有额定载重量下行，当达到破裂阀的动作速度时，轿厢应当能够被可靠制停。 注A－7：对间接作用式的液压电梯，如采用限速器触发安全钳来防止轿厢坠落、超速下降，不进行本项目的检验。 |  |  |
| 70 |  | ●7.4 轿厢和平衡重（如果有）限速器-安全钳动作试验 | (1)轿厢限速器—安全钳(如果有)动作试验：以检修速度下行，进行限速器—安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠，轿厢有效制停。监督检验时，对于液压乘客电梯，轿厢内装均匀分布的额定载重量；对于液压载货电梯，当轿厢有效面积与额定载重量的关系符合附表1规定时，轿厢内装均匀分布的额定载重量；当轿厢有效面积大于附表1规定的值时，对于瞬时式安全钳轿厢内装均匀分布的根据轿厢实际面积按附表1规定所对应的额定载重量；对于渐进式安全钳轿厢内装均匀分布的125%额定载重量与根据轿厢实际面积按附表1 规定所对应的额定载重量两者中的较大值； |  |  |
|  |  |  | (2)平衡重（如果有）限速器-安全钳动作试验：轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。 |  |  |
| 71 |  | ●7.5 其它类防止轿厢坠落措施试验 | 采用附表3中除破裂阀或限速器-安全钳联动以外的防止轿厢坠落、超速下降措施，参照7.3和7.4的相应载荷要求进行试验。 注A－9：其试验方法应当由制造单位在其附近明显标识。 |  |  |
| 70 |  | ●7.6 防沉降系统试验 | 采用电气防沉降系统的，应当符合以下要求： ①当轿厢位于平层位置以下最大0.12m至开锁区下端的区间内时，无论层门和轿门处于任何位置，液压电梯的液压泵站都应当驱动轿厢 上行； ②液压电梯在前次正常运行后停止使用15min内，轿厢应当自动运行到最低停靠层站； ③轿厢内装有停止装置的液压电梯应当在轿 厢内提供声音信号装置。当停止装置处于停止位置时，该声讯装置应当工作。该声讯装置的供电可以来自紧急照明电源或者其他等效电源； ④如果采用手动门或者关门过程在使用人员的持续控制下进行的动力操纵门，轿厢内应当有以下须知：“请关门”。 采用非电气防沉降系统，应当符合GB 21240中的相应要求。 注 A－10：其试验方法应当由制造单位在其附近明显标识。 注A－11：本规则颁布前安装的液压电梯，对于采用电气防沉降系统的，只对①进行检验，②～④项不进行检验；对于采用非电气防沉降系统的，本条不检验。 |  |  |
| 73 |  | 7.7 超压静载试验C | 在单向阀与液压缸之间的液压系统中施加200%的满载压力，保持5min，液压系统的压力下降值不得超过企业设计要求，液压系统仍保持其完整性。该试验应当在安防坠落保护装置试验成功后进行。 |  |  |
| 74 |  | ●7.8 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。设有 IC 卡系统的电梯，轿厢内的 人员无需通过 IC 卡系统即可到达建筑物的出 口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出 IC 卡功能。 |  |  |
| 75 |  | 7.9 电梯速度 | 空载轿厢上行的速度不应当超过额定上行速度vm的8%，载有额定载重量的轿厢下行速度不应超过额定下行速度vd的8%。 以上两种情况下，速度均与液压油的正常温度有关。 对于上行方向运行，假设供电电源频率为额定频率，电动机电压为设备的额定电压。 |  |  |

注2：标有●的项目为定期检验项目。

附表1

液压乘客电梯额定载重量与对应的轿厢最大有效面积之间的关系

| 额定载重量(kg) | 轿厢最大有效面积(m2) | 额定载重量(kg) | 轿厢最大有效面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 1） | 0.37 | 900 | 2.20 |
| 180 2） | 0.58 | 975 | 2.35 |
| 225 | 0.70 | 1000 | 2.40 |
| 300 | 0.90 | 1050 | 2.50 |
| 375 | 1.10 | 1125 | 2.65 |
| 400 | 1.17 | 1200 | 2.80 |
| 450 | 1.30 | 1250 | 2.90 |
| 525 | 1.45 | 1275 | 2.95 |
| 600 | 1.60 | 1350 | 3.10 |
| 630 | 1.66 | 1425 | 3.25 |
| 675 | 1.75 | 1500 | 3.40 |
| 750 | 1.90 | 1600 | 3.56 |
| 800 | 2.00 | 2000 | 4.20 |
| 825 | 2.05 | 2500 3） | 5.00 |
| 1)表示一人液压电梯的最小值。 2)表示二人液压电梯的最小值。 3)表示额定载重量超过2500kg时，每增加100kg，面积增加0.16 m2。 |
| 注：对中间的载重量，其面积由线性插值法确定。 |

附表2

液压载货电梯额定载重量与对应的轿厢最大有效面积之间的关系

| 额定载重量(kg) | 轿厢最大有效面积(m2) | 额定载重量(kg) | 轿厢最大有效面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 1.68 | 1000 | 3.60 |
| 450 | 1.84 | 1050 | 3.72 |
| 525 | 2.08 | 1125 | 3.90 |
| 600 | 2.32 | 1200 | 4.08 |
| 630 | 2.42 | 1250 | 4.20 |
| 675 | 2.56 | 1275 | 4.26 |
| 750 | 2.80 | 1350 | 4.44 |
| 800 | 2.96 | 1425 | 4.62 |
| 825 | 3.04 | 1500 | 4.80 |
| 900 | 3.28 | 1600 | 5.04 |
| 975 | 3.52 |  |  |
| 注1：额定载重量超过1600kg时，每增加100kg，面积增加0.40 m2。 注2：对中间的载重量，其面积由线性插值法确定。 |

附表3

防止轿厢坠落、超速下降和沉降的组合措施

|  | 防止沉降的措施 |
| --- | --- |
|  | 由轿厢下行运动使安全钳动作 | 由轿厢下行运行触发夹紧装置 | 棘爪 装置 | 电气防沉降系统 |
| 防止轿厢自由坠落或超速下的预防措施 | 直接作用式 液压电梯 | 由限速器触发的安全钳 | √ |  | √ | √ |
|  |  | 破裂阀 |  | √ | √ | √ |
|  |  | 节流阀 |  | √ | √ |  |
|  | 间接作用式 液压电梯 | 由限速器触发的安全钳 | √ |  | √ | √ |
|  |  | 破裂阀、由悬挂机构失效或安全绳触发的安全钳两者同时作用 | √ |  | √ | √ |
|  |  | 节流阀、由悬挂机构失效或安全绳触发的安全钳两者同时作用 | √ |  | √ |  |
| 注：√表示可供选择的一种组合措施 |

附表4：  门系统数据检测记录

单位：mm

| 层站 | 层、轿门 地坎间距 | 层门/轿门 | 水平施加150N力门扇间隙 | 锁紧元件 啮合长度 | 轿门门刀与层门地坎 | 层门锁滚轮与轿厢地坎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与地坎 |  |  |  |  |

附表5：  导轨数据检测记录

轿厢导轨垂直度                     对重导轨垂直度                              导轨顶面距离偏差

单位：mm

顶面  侧面       顶面  侧面     顶面  侧面       顶面  侧面               轿厢导轨                    对重导轨

附表6：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 7.1沉降试验 |  |
| 7.2缓冲器试验 |  |
| 7.3破裂阀动作试验 |  |
| 7.4轿厢和平衡重（如果有）限速器-安全钳动作试验 |  |
| 7.5其它类防止轿厢坠落措施试验 |  |
| 7.6防沉降系统试验 |  |
| 7.7超压静载试验 |  |
| 7.8运行试验 |  |
| 7.9电梯速度 |  |
| 试验人员： 年 月 日 | 检查人员： 年 月 日 |

电梯施工质量证明文件

（适用：液压驱动电梯）

文件编号：                       证书编号：

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 设备类型 | 液压驱动电梯 | 设备名称 | □液压乘客电梯 □液压载货电梯 |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 额定载重量 | kg | 额定速度 | 上行 m/s 下行 m/s |
| 层站数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |
| 油缸数量 | 个 | 顶升方式 | □直接顶升；□间接顶升 |
| 型号 |  | 施工合同编号 |  |
| 施工单位 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大维修 | 施工单位许可证名文件编号 | TS |
| 安装地点 |  | 单位内编号 | □未编号 |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 该电梯施工质量符合TSG T7004-2012《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》、GB 21240-2007《液压电梯制造与安装安全规范》等标准规范要求，并经我公司自检合格，特此证明。 |
| 检验（签字）： | 年 月 日 |
| 审核（签字）： | 年 月 日 |
| 批准（签字）： | 年 月 日 |
| 施工单位（公章或检验合格章） |
| 年 月 日 |

# Text boxes

文件编号：XATJC-8133-2014

检验记录附页1

文件编号：XATJC-8127-2014