电梯使用安全管理文件汇编

（参考文本）

西安市特种设备协会

2017年09月20日

目 录

一、电梯使用安全管理手册	1

1.关于颁布《电梯使用安全管理手册》的决定	2

2.关于成立电梯安全管理领导小组的决定	3

3.电梯安全管理人员任命书	5

二、岗位责任制度、安全管理制度和操作规程	6

1 总则	6

1.1 编制目的	6

1.2 编制依据	6

1.3 适用范围	6

1.4 工作原则	6

1.5 电梯使用管理单位和业主（乘客）责任	6

2 电梯安全管理岗位责任制度	9

2.1 主要负责人职责。	9

2.2 安全管理负责人职责。	9

2.3 安全管理员职责	10

2.4 电梯作业人员职责	10

3 电梯安全管理制度	12

3.1 电梯移交制度	12

3.2 电梯使用登记与变更制度	12

3.3 电梯运行管理制度	13

3.4 电梯日常检查管理制度	14

3.5 电梯故障处理制度	15

3.6 电梯安全隐患排查制度	15

3.7 电梯应急管理与事故处理制度	16

3.8 电梯定期检验制度	17

3.9 电梯安全管理人员、作业人员的培训考核制度	18

3.10 电梯及其主要部件报废与安全评估管理制度	19

3.11 电梯安全技术档案管理制度	19

3.12 特殊时期电梯使用管理制度	20

3.13 电梯层门三角钥匙使用管理制度	21

4 电梯安全操作规程	23

4.1 电梯移交检查管理规程	23

4.2 电梯运行管理操作规程	23

4.3 电梯困人救援操作规程	24

4.4 电梯日常检查操作规程	25

4.5 电梯维保监督管理规程	26

4.6 电梯中修、大修管理操作规程	27

三、相关记录表格	28

5 相关记录表格	29

5.1 电梯接收具备条件记录表	29

5.2 电梯设备资料移交清单	30

5.3 电梯设备清单	31

5.4 电梯日常巡检记录	32

5.5 电梯维保质量检查表	33

5.6 电梯故障维修记录	34

5.7 电梯安全隐患排查月报表	35

5.8 电梯及主要部件报废记录	36

5.9 电梯作业人员培训考核记录表	37

5.10 电梯应急救援演练记录	38

5.11 电梯事故上报及处理记录表	39

5.12 电梯安全技术档案清单	40

5.13 电梯安全技术档案借阅记录	41

5.14 电梯三角钥匙管理记录	42

四、电梯应急救援专项预案	43

1.	总则	45

2.	基本情况	46

3.	应急救援组织机构及职责	46

4.	预防预警	48

5.	应急响应	50

6.	后期处置	52

7.	保障措施	53

8.	宣传、培训和演习	54

9.	附则	54

附录1  曳引式电梯、液压电梯非开门区困人现场处置技术措施	55

附录2  曳引式电梯、液压电梯非正常运行发生剪切事故现场处置技术措施	60

附录3  电梯制动器失效现场处置技术措施	63

附录4  垂直升降电梯安全钳意外动作现场处置技术措施	65

附录5  电梯上行超速保护装置动作现场处置技术措施	67

附录6  自动扶梯和自动人行道发生夹持现场处置技术措施	70

附录7  自动扶梯和自动人行道部件故障现场处置技术措施	72

附录8  火灾现场处置技术措施	74

附录9  大面积停电或自然灾害现场处置技术措施	76

附录10 有机房曳引式电梯现场处置技术措施	79

附录11 无机房无齿轮曳引式电梯现场处置技术措施	80

附录12 液压式升降电梯现场处置技术措施	82

附录13 自动扶梯和自动人行道现场处置技术措施	83

附录14 应急救援记录	84

附录15 电梯应急救援各组人员表	85

附录16 救援设备清单	86

附录17 政府部门和社会救援力量联络表	87

附录18 特种设备突发事故报告表	88

附录19 电梯救援时用语	89

五、西安市电梯日常维护保养合同	90

六、电梯乘梯须知	95

1.电梯安全使用说明（厅门外）	95

2.电梯安全注意事项（轿厢内）	96

- 一、电梯使用安全管理手册

XXX公司

- 电梯使用安全管理手册

（参考文本）

版  本  号：______________________________

发  布  人：______________________________

发 布 时 间：_____________________________

XXX公司文件

XXX〔20XX〕X号

- 关于颁布《电梯使用安全管理手册》的决定

各物业管理部：

为了认真贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《西安市电梯安全管理办法》、《特种设备使用管理规则》等法律法规，安全技术规范，加强电梯安全管理工作，防止和减少电梯安全事件发生，公司制定了《电梯使用安全管理手册》,现予以颁布实施，请认真组织学习并抓好贯彻落实，提高电梯安全管理水平，保障电梯安全稳定运行。

XXX公司

20XX年X月X日

XXX公司文件

XXX〔20XX〕X号

- 关于成立电梯安全管理领导小组的决定

各管理部门：

为认真贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《西安市电梯安全管理办法》等法律、法规，规范，加强电梯安全管理工作的组织领导，强化电梯安全管理工作，防止和减少电梯安全事件的发生，保障全体业主（乘客）和企业职工生命、财产安全，公司决定成立电梯安全管理领导小组,领导小组成员如下：

组  长：XXX（公司主要负责人）

副组长：XXX（公司负责安全生产工作的负责人）

成  员：XXX  工程部经理

XXX  客服部经理

XXX  保安部经理

附件：特种设备安全管理机构架构图

XXX公司

20XX年X月X日

附件：

特种设备安全管理机构架构图

安全管理领导小组组长

（法人/主要负责人）

副组长

（安全管理负责人）

管理部门

负责人

档案管理部门

负责人

安全教育部门

负责人

操作人员

档案管理人员

维保人员

维保单位

管理人员

（专职、兼职）

XXX公司文件

XXX〔20XX〕X号

- 电梯安全管理人员任命书

各管理部门：

兹任命XXX为我单位电梯安全管理负责人，任命XXX、XXX、XXX为我单位电梯安全管理员。

XXX公司

20XX年X月X日

- 二、岗位责任制度、安全管理制度和操作规程

- 总则

  - 编制目的

为了认真贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《西安市电梯安全管理办法》、《特种设备使用管理规则》等法律法规，加强和规范特种设备安全管理工作，防止和减少特种设备安全事件发生，保障电梯安全平稳运行，保护广大业主（乘客）生命财产安全。

  - 编制依据

依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《西安市电梯安全管理办法》、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）等法律、法规和有关规范标准，结合本单位的实际情况制定本手册。

  - 适用范围

本公司及下属分公司、各部门在电梯的使用管理、维护保养、检验检测、安全评估及政府监督管理等环节适用本手册。

  - 工作原则

坚持“安全第一、预防为主、节能环保、综合治理”的原则。

安全第一：电梯与人民群众生产和生活密切相关，不可或缺，直接关系人民群众的生命安全和生活质量，必须以保障人民群众生命财产安全为工作的出发点和落脚点，坚持以人为本的原则，将电梯安全放在工作的第一位。

预防为主：加强日常管理，积极采用先进的预防、预警和应急处置技术，提高电梯事故安全防范水平，不断提高电梯安全管理水平、装备技术水平和应急能力建设。

节能环保：鼓励采用有效的电梯节能技术，从管理和技术两方面减少能源消耗，提高能源的利用率。

综合治理：电梯安全涉及全社会的安全意识，需要各管理部门、业主（乘客）、监督管理部门、检验检测机构等各方协同，通过教育、道德以及经济、行政和法律手段来达到保障安全的目的。

  - 电梯使用管理单位和业主（乘客）责任

    - 电梯使用管理单位责任。

- 电梯使用管理单位对使用的电梯安全负责，使用单位的主要负责人对本单位特种设备安全和节能全面负责。

- 应当使用符合安全技术规范要求的电梯；

- 设置电梯安全管理机构，或配备足够的取得《特种设备作业人员证》的专职电梯安全管理人员，定期对电梯安全管理人员、作业人员进行安全教育和培训，建立并严格执行电梯岗位责任、安全管理制度，制定操作规程，开展日常巡查；

- 须在电梯所在地的质监（市场监管）部门办理电梯使用登记手续，实行“一梯一档”管理模式；选择有资质、维保质量信用等级高的电梯维保单位承担维保工作；

- 高效规范使用物业服务费或管理费，支付电梯的日常维保和检验检测等费用，不得挪用挤占业主缴纳的电梯管理费用，确保电梯管理费用专款专用、公开透明；

- 监督并配合电梯安装、改造、修理和维保工作，对每次维保情况签字确认，日常检查等记录保存期限不少于4年；

- 在电梯轿厢显著位置张贴悬挂有效的使用标志、安全注意事项、安全警示标志、96333应急救援标签、应急救援和投诉电话；

- 在检验合格有效期届满前1个月向电梯检验检测机构提出定期检验申请，确保电梯在检验合格有效期内使用；

- 保持视频监控设施完好、移动通信信号畅通、电梯紧急报警装置完好，能24小时与安全管理人员或值班人员实现有效联系；

- 制定房屋装饰装修期间电梯使用管理规定，采取防护措施，对使用电梯拉运装修材料或大件物品派员进行现场管理，制止不安全用梯行为；对电梯轿厢内部进行装修的，装修结束后，应当通知维保单位进行测试，合格后方可投入使用；

- 在电梯出现故障、异常等紧急情况时，应对电梯是否困人进行确认，如有困人应当迅速组织救援，并对电梯进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用；

- 制定突发事件或事故应急救援专项预案，每年至少进行一次救援演练。电梯发生事故时，应迅速排险和抢救，保护事故现场，并于事故发生1小时内报告事故当地电梯安全监管部门和其他有关部门；

- 车站、地下通道、商场、医院等公共聚集场所的电梯，应当在人流高峰期设置专人引导，劝阻不良乘梯行为。

    - 电梯安全管理机构职责。

    - 贯彻执行电梯行业有关法律、法规、安全技术规范和相关标准以及上级有关电梯安全的指示，负责落实电梯使用单位的主要职责义务；

    - 承担电梯安全管理职责，负责开展日常检查、巡查，落实安全责任制；

    - 明确电梯安全管理员，配备足够的取得《特种设备作业人员证》的电梯作业人员，并定期组织对相关人员进行教育和培训；

    - 保障所有电梯安全运营资金的投入，纳入年度经费计划，并有效实施。对监管部门、检验机构等提出的整改意见，应落实资金及时整改；

    - 制定电梯应急救援专项预案，并定期组织演练。负责电梯突发事件或事故的报告，配合特种设备安全监察部门进行电梯事故的调查处理；

    - 定期组织相关人员对电梯进行安全检查，主持召开电梯安全管理工作会议，针对检查提出的要求，督促相关责任人进行整治；

    - 安排、布置电梯安全管理工作任务，并对实施情况进行监督检查；

    - 完成上级领导交办的其他关于电梯安全的工作。

    - 业主（乘客）责任。

- 电梯是业主和乘客的的共有财产，业主和乘客对电梯享有共同使用的权利，依法承担电梯安全运行的责任和义务。

- 爱惜保护责任。遵守电梯安全注意事项的要求，文明乘梯、规范用梯，不恶意破坏电梯及相关标志。

- 有偿维护责任。按时足额缴纳物业服务费或管理费；按照规定缴存住宅专项维修资金，确保电梯修理改造更新所需的费用；参与涉及电梯管理和修理改造更新等事务的协商表决。

- 监督举报责任。监督使用管理单位依法履行电梯安全管理职责，举报投诉未履行责任的电梯使用管理单位和维保单位。

- 电梯安全管理岗位责任制度

  - 主要负责人职责。

主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。主要负责人的主要职责如下：

    - 单位主要负责人是负责特种设备安全的第一责任人，对本单位特种设备安全全面负责；

    - 组织贯彻执行《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和国家、省市有关法律法规，保证特种设备的安全使用；

    - 组织建立适合本公司特点的特种设备使用管理体系，审批颁发本单位《特种设备使用安全管理手册》；

    - 任命本单位特种设备安全管理负责人和安全管理人员，设立特种设备安全管理机构，落实管理人员；

    - 定期或不定期召开会议，研究部署特种设备安全工作；

    - 审批公司特种设备专项应急救援预案，根据特种设备特点定期组织事故应急模拟演练；

    - 对特种设备安全管理重大事项作出决策；

    - 确保投入特种设备安全管理需要的资金。

  - 安全管理负责人职责。

特种设备安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。安全管理负责人的主要职责如下：

    - 协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用；

    - 宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范；

    - 组织制定本单位特种设备安全管理制度、落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备；

    - 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；

    - 对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查；

    - 组织进行隐患排查，并且提出处理意见；

    - 当安全管理员报告特种设备。存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人。

  - 安全管理员职责

特种设备安全管理员是指具体负责特种设备使用安全管理的人员，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书（A4证）。安全管理员的主要职责如下：

    - 组织建立特种设备安全技术档案；

    - 办理特种设备使用登记；

    - 组织制定特种设备操作规程；

    - 组织开展特种设备安全教育和技能培训；

    - 组织开展特种设备定期自行检查；

    - 编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；

    - 在电梯检验合格有效期届满前1个月向电梯检验检测机构提出定期检验申请，确保电梯在检验合格有效期内使用负责联络电梯维保单位，监督维保单位落实电梯半月、季度、半年、年度保养计划，督促并协助其进行电梯维护保养，对维护保养结果进行检查、确认；

    - 负责本单位所有电梯钥匙的日常管理，监督维保作业人员安全、规范的使用，特别是要做好“三角钥匙”的日常管理，对电梯相关钥匙的移交、借用、报废进行登记、记录并检查其使用状态；

    - 按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

    - 发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理负责人；

    - 纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。

  - 电梯作业人员职责

电梯作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书（T3证）。其主要职责如下：

    - 严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；

    - 按照规定填写作业、交接班等记录；

    - 参加安全教育和技能培训；

    - 配合并监督维保单位对电梯进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录；

    - 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向电梯安全管理人员和单位有关负责人报告；

    - 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。

- 电梯安全管理制度

  - 电梯移交制度

    - 新接电梯项目在办理移交或维保单位发生变更时，交接双方应按照有关法规和安全技术规范的要求及时办理交接手续；

    - 安装单位或原维保单位须向接收单位移交完整的电梯技术资料（新安装的电梯应移交所有随机资料）、电梯开梯钥匙、厅门机械钥匙（三角钥匙）以及检验合格的电梯整机（含手动盘车装置及相关附件），双方应同时在现场乘坐电梯并确认电梯运行状况良好、使用功能满足合同约定，签订电梯移交单并签字盖章，各执一份；

    - 交接期间，电梯移交方对电梯的使用安全负责，直至交接相关方全部签字确认，完成交接。

  - 电梯使用登记与变更制度

    - 新接收的电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向设区的市的质量技术监督部门办理使用登记，登记标志应当置于或者附着于该电梯的显著位置。

    - 电梯产权发生转让时，应当履行以下手续：

- 原产权单位应当持拟转让电梯的“特种设备注册登记表”及有关牌照和证书，到原注册登记机构办理注销变更手续；

- 原产权单位应将电梯及其部件的出厂随机文件、办理注销变更手续后的原“特种设备注册登记表”（两份）、历次检验报告、维修保养和改造记录等有关资料及其有关牌照和证书，移交给该电梯的产权接收单位。

    - 异地重新安装的电梯，新的使用单位应当按照有关规定，分别办理申请备案、验收检验和注册登记等手续，其“安全检验合格”标志的有效期限重新计算。

    - 不需要异地重新安装的，该电梯的产权接收单位或使用单位应当重新填写“特种设备注册登记表”（两份），并到原注册登记机构重新进行注册登记（设备编号不变），设备定期检验期限不变。

    - 维护保养单位变更时，使用单位应当持电梯保养合同，在新合同生效之后 30 日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维护保养单位相关的标识。

    - 产权单位或使用单位自行决定封停电梯使用且期限超一年时，应当报该电梯注册登记机构备案，办理停止使用手续。经确认的，在其停止使用期间，不对其进行定期检验。

    - 电梯或者其零部件，存在严重事故隐患、无改造修理价值、达到或者超过执行标准或者技术规范规定的寿命期限后应予以报废处理。电梯报废处理后，使用单位应当向该电梯的注册登记机构报告，并在 30 日内到原使用登记机关办理注销手续。

    - 电梯安全管理员应携带以下资料到特种设备安全监察机构办理电梯使用登记、变更、停用以及注销等：

- 特种设备使用与变更注册登记表一式两份；

- 使用单位营业执照复印件并加盖公章；

- 安全技术规范要求的出厂文件，一般包括设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明等；

- 验收检验报告（监督检验报告、定期年检报告）和《电梯使用标志》；

- 电梯使用安全管理制度（各相关人员的职责；安全操作规程；常规检查制度；定期报检制度；技术档案管理制度；电梯应急救援与事故处理制度）；

- 持证作业人员证件及证件复印件（电梯安全管理证、作业人员证）；

- 《电梯维修保养合同》及维保单位的《特种设备安装、改造、修理许可证》，或是制造企业对新装电梯提供免费维修保养的证明文件。

  - 电梯运行管理制度

    - 电梯开启与关闭管理制度

- 电梯安全管理员或电梯操作人员，应根据电梯使用场所的管理规定，按时开启、关闭电梯；

- 需要开启的电梯，电梯安全管理人员或操作人员应提前到岗，自行开启电梯上下运行一次。期间查看轿厢的照明、风扇、控制面板开关等是否正常？查看每层站是否有影响电梯层门开启、关闭的异物？查看机房有无异样？电梯上下运行中是否有异响？是否平稳？每层站的层门开启、关闭顺畅等，全面检查正常之后，该电梯可投入正常运行；

- 需要下班后关闭的电梯，电梯安全管理人员或操作人员应在下班后，再次查看机房，关闭机房门窗（门锁紧固）及机房内空调等，将电梯运行至基站并关闭。

    - 严禁使用有以下情况的电梯：

- 未明确使用单位进行管理的；

- 未签订维保合同并无维保单位进行维保的；

- 非法安装、改造、重大修理的；

- 未办理使用登记或变更并未取得使用登记证的；

- 未经检验或者检验不合格的；

- 存在故障，可能危及人身和财产安全的；

- 相关法律、法规明令禁止使用的。

    - 停止使用电梯的情形：

- 发生地震、火灾等自然灾害；

- 电梯和电梯附件受潮，以及安装电梯和附件的机房、井道、底坑等场所进水或严重受潮；

- 电梯运行过程有异常声响，安全装置、安全开关等发生误动作，层门、轿门工作异常；

- 电梯发生故障、事故或存在事故隐患；

- 接到安全监管部门、检验机构或维保单位因发现事故隐患而发出电梯停止运行通知；

- 监督检验或定期检验结论不合格，对不合格项未进行整改；

- 停止使用电梯时，电梯安全管理员应协助维保单位进行检查，确认轿厢无人，将轿厢开至最高层，断开电梯主电源开关，并公示停梯信息，做好安全防护；

- 停止使用的电梯在恢复使用前，应组织维保单位进行全面检查。对存在故障或安全隐患进行修复消除，经维保单位自检合格，或检验机构重新检验合格后，方可投入使用。

  - 电梯日常检查管理制度

    - 电梯安全管理员或电梯操作人员，每天应按电梯使用的管理规定，在电梯正常运行期间，到轿厢、层站以及机房巡视，查看电梯运行是否正常、电梯运行是否有异样可能会影响电梯的安全使用，如发现有可能影响电梯安全运行的情况，应立即报告单位电梯安全管理人员或部门主管，并采取必要措施，紧急情况应立即停止使用电梯。

    - 电梯出现故障时，应第一时间通知电梯维保单位，告知电梯故障情况，同时做好相应的防护措施；如出现关人，应首先到距离轿厢最近的层站外，安抚乘客（告知乘客已通知电梯维修人员救援，请大家保持冷静，等待救援）。

    - 每天应做好电梯开启、关闭、电梯运行状况检查、乘客投诉、困人救援、电梯故障以及维修处理的书面记录。

    - 有专职司机操作的电梯，电梯司机应持证上岗，操作期间，发现电梯运行不正常时，应立即报告安全管理人员并采取有效的防护措施，确保乘员、货物以及电梯设备的安全。专职司机应每天填写电梯运行和交接班记录。

    - 检查中发现的问题要及时按照“定人、定时、定措施”的原则进行处理，并跟踪、验证检查结果。

    - 日常检查工作完成后，应做好相应记录或报告的收集整理并归档。

    - 日常检查由电梯安全管理员负责实施，应填写检查记录，并由检查负责人签字，在检查中发现的问题及时报告维保单位进行处理。

    - 电梯安全管理人员或操作人员应主动帮助现场乘坐电梯的老、弱、病、残、孕妇等行动不便的特殊乘客，提供安全的乘梯服务。

  - 电梯故障处理制度

    - 电梯发生常见故障时，由电梯安全管理员上报电梯维保单位及时处理，同时做好报修故障记录。

    - 电梯发生困人事故、重大配件损坏、当日故障不能及时处理，电梯无法恢复运行时，电梯安全管理员应及时上报部门主管或单位负责人协调处理。

    - 对检查出的电梯故障隐患经确认为无力整改的，立即向部门主管或单位负责人报告，并记录在案，记录上注明上报时间、隐患地点及隐患事件详细情况等。

    - 电梯故障必须彻底消除，解决隐患后，经电梯安全管理负责人同意后，方能投入使用。

    - 隐患处理各环节必须记录清楚，安全管理负责人要对每个隐患处理记录进行监督检查。

  - 电梯安全隐患排查制度

    - 电梯安全排查分为公司内部排查和安全监管部门安排的专项排查两种形式；

    - 公司内部排查由公司制定排查内容、排查标准，排查后处理工作按照电梯故障处理和隐患整治制度要求进行；

    - 安全监管部门安排的专项排查工作一般是突发性安全隐患或区域性安全风险，应按以下要求开展工作：

- 要制定专门的工作方案，主要负责人要亲自负责，并督促公司各部门认真落实；

- 工作方案至少包括目的、领导机构、主要工作、具体要求等要素；

- 公司主要负责人要任排查领导机构的第一负责人，并亲自带队检查，有领导带队检查记录，并在安全隐患排查记录上签字确认；

- 公司各部门安全排查工作应填写排查记录（包括书面记录、检查照片和录像），并由检查人员签字，对排查结果做到谁排查，谁负责；

- 排查出的电梯安全隐患要及时向公司安全管理负责人汇报，发现严重危及电梯乘客安全的隐患时，要第一时间采取停梯措施；

- 公司安全管理负责人要及时对排查出的安全隐患进行有效处理，并做好处理记录。

    - 电梯事故隐患排查的途径包括单位自查，特种设备监督管理部门和有关部门依法组织的全面检查和专项检查，特种设备检验机构依法进行的定期检验、监督检验和委托检验、群众举报、单位所在地的乡镇（街道）、村组（社区）报告、新闻媒体披露等；

    - 电梯事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当停止使用电梯，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患；

    - 对于一般事故隐患，负责公司电梯安全管理的部门应立即组织治理；

对于重大事故隐患，特种设备生产使用单位主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

- 治理的目标和任务；

- 采取的方法和措施；

- 经费和物资的落实；

- 负责治理的机构和人员；

- 治理的时限和要求；

- 安全措施和应急预案。

    - 对检查出的安全隐患属公司管理负责的，由公司进行及时有效处理；属维保单位责任的，要及时报告维保单位进行处理；

    - 在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，相关电梯停止使用；对一时难以停止使用的电梯，应当加强维护和保养，防止事故发生。

    - 对于排查出的安全隐患必须逐一消号，做到闭环处理，不得使电梯带“病”运行；

    - 对于排查出的电梯重大事故隐患，必须在发现的第一时间报告公司所在地的特种设备安全监管部门，同时向所在地的区（县）政府和行业主管部门报告；

    - 每月3日前将上月电梯安全隐患排查月报表报送公司所在地市场监管局或质量技术监督局特种设备安全监察科；

    - 电梯安全排查工作完成后，应做好相应记录或报告的收集整理并归档。

  - 电梯应急管理与事故处理制度

    - 设置电梯应急管理组织机构，明确应急组织机构中各小组或个人的工作职责及任务。

    - 应配备必要的事故应急救援工具，建立并保持电梯紧急报警装置能够随时与值班人员实现有效联系。

    - 应制定电梯应急救援专项预案、事故报告与处理制度，并制定相应的防范措施和整治措施。

    - 以合同约定电梯维保单位对电梯安全管理人员和事故应急救援队伍等有关人员进行培训，使其熟知岗位上可能遇到的紧急情况及应采取的措施。

    - 应每年组织有关人员开展至少一次的电梯联合救援演练，应针对电梯应急救援专项预案在演练过程中暴露的问题进行总结和讲评，并借鉴外界相关事故案例，及时修订预案。

    - 电梯值班人员接到乘客被困报告后，应在1分钟内通知维保单位实施救援，值班人员及电梯安全管理人员应与乘客保持沟通，持续做好被困乘客的安抚工作。

    - 发生乘客被困电梯，救援时间超过30分钟或者接到有人员伤亡事故时，电梯安全管理人员应立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。现场人员应设置警戒区域，严禁无关人员进入。

    - 发生电梯安全事故，应保护事故现场、封存事故资料：

- 事故发生后，电梯作业人员应妥善保护事故现场以及相关证据，及时收集、整理有关资料，为事故调查做好准备；必要时，应对设备、场地、资料进行封存，有专人看管；

- 因抢救伤员、防止事故扩大等原因，需要移动事故现场物件的，电梯安全管理员应作出标记，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场的重要痕迹、物证；

- 事故调查期间，任何单位和个人不得擅自移动事故相关设备，不得毁灭相关资料、伪造或者故意破坏事故现场。

    - 发生电梯安全事故后，应配合事故调查和处理：

- 发生电梯事故后，应配合有关部门进行事故调查，单位负责人和电梯安全管理员在事故调查期间不得擅离职守，应随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或资料；

- 事故调查结束后，应根据事故调查结论进行整改。事故电梯仍有使用价值的应在对其进行全面检查，彻底消除隐患后方可重新投入使用；

- 事故发生后，应落实防范和整改措施，落实情况应接受单位安全管理部门的监督、接受特种设备安全监察部门的监督检查。

  - 电梯定期检验制度

    - 电梯管理员在电梯定期检验合格有效期满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请，未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。提出申请时应核对电梯自检报告的填写规范。

    - 电梯由于不可抗拒力原因导致不能及时进行定期检验的，电梯安全管理员应在检验合格有效期满前一个月内向质量技术监督部门提出缓检申请。缓建期间不得使用。

    - 电梯停用时，电梯管理员应及时向主管领导汇报，征得领导同意后，向特种设备安全监察机构报停，报停后的电梯应由维保单位检查后切断电梯总电源。电梯停用一年后重新启用，应由电梯安全管理人员向特种设备检验检测机构申请检验。

    - 电梯较长时间停用，但尚未超过一年时间的，在检验有效期内的，电梯安全管理员应组织维保单位进行内部安全检验，认为有必要的可向特种设备检验检测机构申请定期检验。

    - 申请检验的电梯应以书面形式，一份报送特种设备检验检测机构，另一份由电梯安全管理员负责保管，作为电梯管理档案保存。

    - 电梯定期检验中存在问题的项目，电梯安全管理员按规定时间组织整改，并将整改结果按要求及时反馈给特种设备检验检测机构。

    - 未经定期检验或检验不合格的电梯，不得继续使用。

  - 电梯安全管理人员、作业人员的培训考核制度

    - 电梯安全管理人员、作业人员应通过电梯安全知识培训、考核合格，并取得政府主管部门颁发的操作证（A4证、T3证）方可从事相应的工作。

    - 电梯安全管理人员、作业人员的培训包括：外部培训（专业培训机构培训）和单位内部培训两种。

    - 电梯安全管理人员应建立人员的培训、考核档案，及时通知有关人员参加电梯管理取证和复审考试，确保操作证的有效性。

    - 电梯安全管理人员每年应编制当年度电梯安全管理员的培训计划，参加外部培训的人员必须经单位领导同意后实施。

    - 电梯安全管理人员每年度至少组织两次培训，培训内容主要包括：国家有关电梯的法律、法规、规章的学习；电梯事故案例的分析；电梯有关技术知识的学习；必要时可组织人员进行考试，每次培训必须作好相应记录。

    - 电梯安全管理员未按规定参加培训，或培训考核不合格的不得从事电梯安全管理工作。

  - 电梯及其主要部件报废与安全评估管理制度

    - 有下列情形之一的电梯，应由安全管理员向特种设备检验检测机构申请电梯安全评估：

  - 电梯投入使用年限已满15 年的；

  - 监管部门下达安全评估指令的；

  - 维保单位要求对电梯进行安全评估的；

  - 使用部门要求对电梯主要部件、各系统进行安全评估的。

    - 向评估机构提出电梯安全评估申请时，应提供以下资料：

- 电梯安全评估申请书；

- 电梯使用登记资料；

- 电梯产品质量证明书，应包括：电梯产品质量证明文件、电梯监督检验报告及最近一次的定期检验报告、大修、改造更换安全部件及主要部件的型式检验报告、合格证等；

- 提交最近一年电梯运行、维保、故障、急修等情况的详细记录。

    - 电梯安全评估应由电梯检验检测机构进行。

    - 电梯有下列情形之一的应报废：

- 使用安全性能不符合安全技术规范要求，且无改造、修理价值的；

- 生产单位早已停止生产并再不能提供可追溯性电梯主要备件的；

- 电梯经评估机构安全评估，认定应报废的；

- 法律、法规和安全技术规范规定应报废的其他情形。

    - 对于达到《电梯主要部件判废技术条件》GB/T 31821-2015 规定的报废技术条件或达到使用维护说明书给出的报废技术条件的电梯主要部件，应优先考虑修理，如修理后仍不能符合要求或修理成本过高，需考虑报废。

    - 维保单位根据相关标准等要求提出的电梯及其主要部件报废、更换建议；制造单位对电梯运行中存在问题提出的改进建议或电梯及其主要部件的报废、更换建议，使用单位应及时进行确认，必要时请评估机构进行缺陷确认。

    - 报废的电梯及其零部件应现场解体，不得转让或者再使用。

  - 电梯安全技术档案管理制度

    - 电梯安全技术档案等资料由所对应项目按照“一梯一档”要求建立和保管，并长期妥善保存。

    - 电梯安全管理员为电梯安全技术档案管理的责任人，负责档案的日常管理工作，做好电梯档案资料的收集、整理、归档、编制档案目录等各项工作。

    - 做好电梯档案查阅、借出档案原始记录，为电梯各项工作提供服务。

    - 做好档案的规范管理，做好“八防”（防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防强光），定期对档案存放设施进行检查，发现问题妥善处理。

    - 电梯安全技术档案应至少包括以下内容：

  - 电梯设计资料；

  - 电梯制造资料；

  - 电梯施工（安装、改造、重大修理）资料；

  - 电梯使用资料；

  - 电梯检验资料。

    - 相关电梯作业人员应对电梯的使用进行记录，记录内容应填写完整、字迹清晰、标识明确，并应签字确认。使用记录应至少包括以下内容：

  - 日常巡检记录；

  - 年度自检报告；

  - 运行故障和事故记录及处理报告；

  - 日常维护保养记录；

  - 维保监督记录；

  - 应急救援演练记录。

  - 隐患排查整治记录

    - 使用单位变更时，应随梯移交安全技术档案。

  - 特殊时期电梯使用管理制度

    - 新接楼盘集中装修期间，应与电梯维保单位联合制定电梯的规范使用及应急预案，做好轿厢防护措施，并严格执行。

    - 使用电梯运载建筑材料、建筑垃圾以及易造成电梯损坏的家具、家用电器等物品的，应委派电梯安全管理员进行现场监督，制止不安全用梯行为。

    - 应在重点时段（重大活动、节假日、人流高峰期），安排专职人员进行值守，疏导乘客，并开展下列工作：

  - 引导乘客安全、有序乘梯；

  - 劝阻影响电梯安全运行的不良行为；

  - 帮扶老、幼、孕、残人员安全乘梯；

  - 宣传安全乘梯知识、鼓励文明乘梯行为。

    - 电梯在维保、修理、改造期间，施工单位应做好现场安全防护，严禁使用电梯。

    - 对电梯轿厢内部进行装饰、装修的，装修结束后，应协调并监督维保单位对电梯进行相关测试，合格后方可投入使用。

  - 电梯层门三角钥匙使用管理制度

    - 三角钥匙必须由经过专业安全教育培训，并取得《特种设备作业人员证》的电梯安全管理人员、作业人员使用。其它人员不得使用。

    - 电梯安全管理人员应负责收集并妥善管理电梯层门三角钥匙（还包括操纵箱钥匙、机房门钥匙、电锁钥匙），并对使用情况作出记录。

    - 当电梯管理员发生变动时，应严格做好电梯三角钥匙的交接工作，留存书面交接手续。

    - 严禁任何人擅自把电梯层门三角钥匙交给无证人员使用；否则，造成事故，承担相应法律责任。

    - 严禁有关人员在身体不适或酒后使用电梯三角钥匙。

    - 电梯厅门三角钥匙孔的周边必须贴有警示标识：“禁止非专业人员使用三角钥匙，门开启时先确定轿厢位置。”

    - 发现电梯三角钥匙遗失后，必须第一时间报告本单位的有关部门，在遗失地点书面通知，查找三角钥匙，落实责任人，并追究相关责任。

    - 电梯层门三角钥匙的正确使用方法：

    - 使用电梯三角钥匙时要注意确保层门附近光线照明充足，便于观察电梯轿厢位置；

    - 清除各种杂物，注意层门口周围不得让无关的人员围观；

    - 把三角钥匙插入开锁孔时，注意确认开锁方向；

    - 打开层门时，注意先确认轿厢位置，如轿厢不在本层或者轿厢顶部远低于本层层门地坎，则不应继续开启层门，以防造成踏空坠落事故；

    - 开锁时注意站好并保持身体重心，然后按开锁方向缓慢开锁；

    - 门锁打开后，注意此时层门不能一下开得太大，先把层门推开一条约10厘米宽的缝，观察井道情况；

    - 开锁完成后，注意确认层门已可靠锁闭；

    - 开启自动扶梯或自动人行道时，应注意梯级（踏板）上有无人员及梯级（踏板）有无缺损。开启后应进行试运行，全部梯级（踏板）至少运行一圈以上，发现异常情况应立即停止运行。

- 电梯安全操作规程

  - 电梯移交检查管理规程

    - 电梯移交检查前需具备条件（见电梯接收具备条件记录表）。

    - 移交方根据《电梯设备移交清单》核点设备数量和设备出厂配置的相关工具及配件，逐一分类清点入库。

    - 移交方根据《电梯设备移交登记表》中的技术参数进行现场设备试运行，且运行正常。并应根据电梯产品订货合同条款，分别逐项演示各种功能的实现。

    - 移交方按维修保养手册对设备按保养部位逐一说明并交代维护保养安全事项。

    - 建立设备档案，对设备使用说明书、维修保养手册、产品合格证、型式试验报告、监检报告、随机图纸资料等逐一书面清点签字接管，并交档案室保管。

    - 承接单位应明确电梯维护保养单位，建立检修维护档案。

    - 移交检查清单齐全，必须有移交人（单位）、接管人（单位）、移交日期、地点、后续遗留问题处理。

    - 电梯的接收：电梯经过移交检查合格后，应与建设单位、安装单位办理接收手续。自办理接收后电梯由使用单位负责管理，安装单位负责质保期内的质量保修，电梯维保单位负责电梯的日常维护保养工作。

    - 后续遗留问题的处理：电梯在移交检查时，由于多方面的原因有可能存在一些问题，使用单位应在交接手续中予以明确，对遗留的问题应有整改期限及整改责任方；整改完毕后经双方检验合格，在更改单上签字确认。

  - 电梯运行管理操作规程

    - 监控人员发现电梯异常时通知电梯安全管理员或电梯维保单位维修。

    - 电梯安全管理员每日对电梯进行检查并填写《电梯日常巡查记录》。

    - 电梯维保单位每15日进行一次例行保养，并填写维保记录，安全管理员监督检查电梯维保工作并在维保记录上签字确认。

    - 电梯维修、保养期间，应在基站设置相应维修保养标识。

    - 任何人不得在电梯机房、轿厢及井道内吸烟。

    - 电梯机房内任何设备非电梯维保单位专业人员禁止操作。

    - 非工作人员进入电梯机房须经部门主管同意，由电梯安全管理员陪同，方可进入。

    - 电梯机房应保持良好照明及通风、机房温度应保持在5℃-40℃之间，门窗开启灵活、无破损，消防器材齐备良好。

    - 保持机房干净整洁，不准堆放与电梯无关的任何物品。

    - 异常运行时的处置工作程序：

  - 当火灾发生时:电梯安全管理员打开电梯消防开关，将消防电梯全部降至基站，消防电梯自动进入消防运行状态，电梯安全管理员应迅速关闭不具备消防功能的电梯；

  - 当地震发生时:由电梯维保人员关闭所有电梯，地震过后开启时由电梯维保人员对电梯进行全面安全检测确认无异常后，方可投入运行；

  - 当电梯进水时:

- 底坑进水，应将电梯停于二层以上，终止运行并切断总电源开关；

- 楼层水淹而使井边或底坑进水，应将电梯停于进水楼层以上并切断总电源开关；

- 电梯浸水后，由电梯维保单位做干燥处理，双方进行书面确认，待检查电梯正常后方可投入运行。

    - 电梯维修保养操作程序

电梯维保单位在实施维修保养作业时，电梯安全管理人员或作业人员应配合维保作业人员开展维保工作，按照TSG T5002-2017的要求，监督检查维保作业人员安全、规范、文明的实施维保作业；维修保养结束后，必须认真清理现场，清点工具和物品没有遗漏，恢复电梯正常运行。

    - 注意事项：

  - 电梯在投入运行前须进行试运行，以检查各部位是否工作正常，有无异响及异味，通风、照明是否良好，观察有无其它异常现象；

  - 搞好轿厢、层轿门清洁卫生，清理门地坎滑槽内杂物，保证电梯门的正常开闭；

  - 严禁电梯超载运行，禁止运送超大、超长或超重的物品；

  - 禁止在电梯运行中使用三角钥匙开层门。

  - 电梯困人救援操作规程

    - 受理

  - 使用单位中控室或维修班值班人员接到紧急救援电话后，确认乘客被困楼层位置信息，并及时通知电梯安全管理员、电梯维保单位进行救援；

  - 电梯安全管理员接到紧急救援通知，立即对现场进行确认并组织电梯维保单位进行救援。

    - 安抚

  - 使用单位中控室或维修班值班人员通过救援电话或紧急救援报警装置对被困乘客进行安抚，告知“已通知电梯维保单位，请耐心等待救援”；

  - 电梯安全管理员迅速到达故障现场，询问被困乘客情况，告知被困乘客“请保持镇静，不可乱按轿厢内楼层按键、扒门，不可将身体任何部位探出轿厢外，防止造成人身伤害”。

    - 维保单位救援

  - 电梯维保单位接到电梯困人通知后，须30分钟内赶到现场，查看故障情况，并采取必要的应急救援措施；

  - 当电梯维保人员无法及时到达故障现场时，电梯安全管理员应立即拨打“96333”电梯应急救援平台电话，通过“96333”应急专线启动电梯困人救援二级响应程序；

  - 电梯安全管理员对救援现场进行秩序疏导，杜绝与救援无关人员进入现场，协调施救过程所需资源，保障救援过程及时、有效；

  - 救援过程遇到其它复杂情况时，电梯安全管理员应及时向有关领导汇报，积极组织电梯维保单位解救被困乘客。

    - 检查故障

  - 救援工作结束后，电梯安全管理人员督促维保单位迅速对故障电梯进行全面的安全检查，排除故障，确保安全后，恢复电梯正常运行；

  - 电梯维保单位须对故障电梯原因进行分析，出具故障原因分析报告。

    - 记录事件

在电梯恢复正常运行后，电梯安全管理员须及时对电梯困人事件及救援过程进行详细记录，并将电梯困人事件资料进行存档。

  - 电梯日常检查操作规程

    - 候梯厅

  - 电梯厅门能自动锁闭，所有门锁标识字迹清晰、无破损，候梯厅照明正常；

  - 厅门外召唤盒安装稳固、上下按钮功能正常、上下行指示、电梯楼层显示正常；

  - 消防开关盒安装稳固，玻璃盖板完好无损，消防开关功能正常；

  - 厅门三角钥匙孔警示标识齐全。

    - 轿厢

  - 轿厢与地坎的平层精度应≤10mm；

  - 轿厢地坎、轿厢内部清洁无杂物；

  - 轿门安全保护装置感应灵活、功能正常；

  - 乘坐电梯上下运行平稳，无异常噪音；

  - 轿厢内照明、风扇正常，操纵箱功能正常、显示正确；

  - 轿厢内应急报警装置呼叫畅通，语音清晰；

  - 轿厢内使用登记标志、安全注意事项和警示标志、救援电话、96333标识等齐全完好。

    - 机房（无机房电梯不检查此项）

  - 机房门外侧有警示标志：电梯杋器运行正常，未经允许禁止入内；

  - 机房内安全标识、标牌清晰、完好；

  - 机房换气扇或空调运行正常，通风良好，环境温度保持在5-40℃；

  - 机房卫生清洁，照明开关、灯具完好；

  - 机房门窗锁闭功能正常；

  - 电梯专用救援装置（盘车手轮、松闸扳手）设施齐全，救援说明张贴位置正确；

  - 机房爬梯、护栏安装牢固、无松动；

  - 机房内配备合格的消防器材；

  - 曳引机润滑良好，制动器动作有效，无异常声音。

  - 电梯维保监督管理规程

    - 电梯安全管理人员或司机应主动配合电梯维保作业人员做好电梯的日常维保及急修工作，提供机房钥匙、做好现场安全防护及电梯维护保养的标识。

    - 联系维保单位作业人员，对维保计划进行商榷，避开电梯使用高峰期，并按照维保计划和合同约定，对现场维保作业进行监督。

    - 积极参与监督维保单位对电梯的清洁、检查、润滑、调整、更换易损件等作业，确保电梯维保服务质量。

    - 应设立24小时维保值班联系电话，在接到电梯故障报告后，值班人员迅速联系维保人员，维保人员应按合同要求时限抵达电梯故障现场进行救援和故障维修。事后对所发生的事故和故障维修等情况进行详细记录并说明原因。

    - 应建立电梯故障报修、业主（乘客）投诉登记表，详细记录故障电梯的维修事项。每月末向主管部门以书面形式反映维保服务质量、及时性、故障率、业主（乘客）投诉频次等存在问题。

    - 应在法定节假日前组织维保人员对电梯运行情况进行全面检查，消除电梯运行安全隐患，防止事故发生。

    - 维保作业期间对电梯进行大修、改造、更换零部件等作业的时间、经过和结果应详细记录备案。

    - 督促维保单位在电梯检验期限到期前一个月完成电梯的自检工作，并出具自检报告，落实维保人员配合检验机构进行电梯的定期检验，对检验机构提出的整改问题应及时落实，确保复检合格。

    - 监督并提醒维保单位配备常用的备品配件，确保能及时维修、更换，减少电梯停机维修时间。

    - 严禁维保单位将电梯日常维保业务进行分包或转包。

    - 每季度组织电梯维保单位召开电梯安全管理沟通会，对监督过程中存在的问题进行及时沟通、协调解决。

    - 监督维保单位每年对所负责的电梯组织乘梯宣传、人员培训及电梯困人的救援演练。

  - 电梯中修、大修管理操作规程

    - 凡符合以下条件之一者，应安排电梯大修：

  - 电梯中修2次以上的；

  - 电梯虽然未中修，但正式投入使用已达5-6年的；

  - 电梯发生过重大事故，其主要部件严重受损。

    - 凡符合以下条件之一者，可算为中修范围：

  - 除对个别零部件在不需拆卸的前提下对其进行清洗，润滑，紧固电气接线端子的螺栓等外，均需进行拆卸检查的；

  - 需拆开检查电梯传动部件和机械电气安全装置，更换有异常声响或磨损的零件，以及拆修部分电气元件；

  - 新装电梯使用2年以上且使用十分频繁的或在质保期以外的。

    - 电梯实施大中修流程

  - 维保单位或检验机构年检时发现电梯存在问题，上报使用单位主管部门确认；

  - 维保单位根据电梯需要修理的项目以及结合电梯的实施使用状况，出具书面的维修方案（含维修项目及报价），与使用单位电梯主管部门协商电梯维修事宜；

  - 物业公司根据维修方案，协调是否使用房屋专项维修资金，并积极申请落实专项维修基金；

  - 维修单位与物业公司或电梯使用单位签订电梯维修合同，并按合同约定，尽快实施电梯维修作业。施工单位应在安全的前提下，文明、规范施工，确保维修质量和工期要求，使用单位在维修期间应积极配合；

  - 依据国家质检总局2014年260号文规定，修理分为重大修理和一般修理，属于重大修理的需要办理开工告知，由施工单位在维修作业前书面告知政府相关主管部门，维修作业完工后，经施工单位自检合格并出具自检报告，再由特检所实施监督检验并出具监检报告，未经检验或检验不合格的电梯，严禁使用；

  - 电梯维修监检报告，应当与本次维修合同、维修施工方案、自检报告、有关施工过程记录、安全检查记录等资料一体归档并妥善保存；

  - 特种设备行政主管部门监督检验合格后,电梯投入使用。

三、相关记录表格

- 相关记录表格

  - 电梯接收具备条件记录表

| 检查项目 |  | 正常 | 异常 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保单位已接手电梯的正常保养并调整好每扇层门的门锁（或安装单位调整），电梯都能正常开启。 |  |  |  |
| 2 | 使用单位电梯管理员取得管理员证件 |  |  |  |
| 3 | 电梯资料齐全（出厂合格证、年检合格证、电梯钥匙等） |  |  |  |
| 4 | 整体感观检查，机房符合要求。 |  |  |  |
| 5 | 轿门、层门开启顺畅，内外按钮，内外显示。 |  |  |  |
| 6 | 称重、五方通话、应急灯、底坑进水情况检查。 |  |  |  |
| 移交单位负责人意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 电梯安全管理员意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |
| 安全管理负责人意见： 签字： 日期： |  |  |  |  |

  - 电梯设备资料移交清单

| 工程名称 |  | #电梯 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |  | 移交日期 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 序号 | 移交资料名称 |  |  | 数 量 |  | 备 注 |  |  |
| 1 | 开工告知书 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 2 | 随机图样图册 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 3 | 安装维护使用说明书 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 4 | 验收检验报告 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 5 | 电梯安全部件型式试验合格证 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 6 | 特种设备注册登记表 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 7 | 电梯安装监督检验报告 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 8 | 产品出厂合格证 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 9 | 产品合格证 |  |  | 份 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 产权单位 |  |  |  | 使用管理单位 |  |
| 移交人： （盖章） 年 月 日 |  |  | 见证人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 接收人： （盖章） 年 月 日 |  |

  - 电梯设备清单

| 序号 | 安装位置 | 制造单位 | 设备型号 | 出厂编号 | 额定载重量（Kg） | 额定速度(m/s) | 层/站 | 注册代码 | 使用登记证编号 | 96333识别码 | 维保单位 | 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 电梯日常巡检记录

项目名称：                   楼号：                   电梯编号：                                检查时间：     年   月

| 检查 项目 | 检查标准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 候 梯 厅 | 厅门锁闭正常，门锁标识完好，照明良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外召、上下显示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警示标识齐全、消防装置完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰品完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿 厢 内 | 轿厢与地坎平层度良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地坎清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光幕、防止门夹人装置有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无异常声音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明、楼层显示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼层按键、报警装置完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验标志有效、乘梯须知完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房 （无机房电梯不检查此项） | 环境温度（5-40℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房卫生清洁、照明正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门、窗关闭完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用盘车装置齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯、护栏完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防器材完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换气扇运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曳引机运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养时间 | 维报单位第一次保养时间： | 检查人员签字： |  |  |  |  |  |  |  | 电梯安全管理员确认： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.检查符合标准打“√” 2.检查异常打“╳” 3.其他事项说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电梯维保质量检查表

项目名称：                                       检查时间：

| 序号 | 工作内容 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未执行项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保要求 | - 维保单位编制保养计划。 - 每15天对电梯进行清洁、润滑、检查、调整。 - 保养记录齐全、完整，填写规范。 - 发现电梯故障或隐患按约定时间及时处理，。 - 各台电梯每月一般故障率控制在2次以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电梯安全控制系统，曳引机等附件维修保养。 | - 每月对电梯安全控制系统检查保养。 - 每月对曳引机的润滑油油质、油位检查，钢丝绳检查。 - 电梯保养不存在违章操作。 - 检查紧固曳引机底座和箱体螺栓及曳引机清洁。 - 润滑油缺少及时添加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯机房、井道、轿厢顶部环境整洁要求。 | - 电梯机房、轿厢顶部环境卫生清洁。 - 电梯平层标示齐全，准确。 - 电梯电源控制柜内线头无裸漏凌乱，灰尘较大现象。 - 电梯井道照明及电梯轿厢内应急灯损坏及时维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯安全运行管理。 | - 电梯进行保养检修时，在电梯厅门前和电梯轿厢内放置“电梯正在检修，请勿使用”告示牌。 - 电梯突发故障时，维保单位按合同规定时间到达现场进行维修处理。 - 维保单位按合同要求进行《电梯困人救援预案》演练。 - 电梯运行无维保不到位遭到业主投诉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配备专业维修人员，严格执行维修保养规程。 | - 电梯维保人员配合项目电梯安全管理员日常保养质量的监督检查。 - 电梯维保人员统一着装，佩戴标志进行现场作业。 - 电梯维保人员按照维保合同要求，及时更换合同范围内的易损配件。 - 维保人员保养时按要求做好自身安全措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次保养设备编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保单位保养人签字确认： 日期： |  |  |  |  |  | 安全管理人员签字确认： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电梯故障维修记录

填表时间：      年    月    日

| 设备所属项目 |  | 设备注册登记编号 |  |  | 设备具体位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 维修单位 |  |  |  | 维修单位负责人 |  |  |  |
| 故障时间 |  | 维修开始时间 |  |  | 维修结束时间 |  |  |
| 故障原因及 维修过程记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修人 |  |  | 电梯安全管理员 |  |  |  |  |

  - 电梯安全隐患排查月报表

建档生产使用单位：

| 序号 | 信息来源 | 安全隐患 存在部门或区域（小区） | 隐患位置 | 设备名称 | 设备使用登记证号 | 安全隐患的现状及其产生原因 | 安全隐患查出时间 | 检查人员 | 整改措施、责任、资金、时限和保障预案 | 安全隐患整改动态情况 | 整改落实责任人 | 实际整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位负责人:                  电梯安全管理负责人：              填报人:              联系电话:                        填报日期:       年    月    日

注1：特种设备安全隐患统计原则：设备的不安全状态按台件进行计算，每一台件存在的不安全状态总和视作一条安全隐患；人的不安全行为和管理上的缺陷按本单位有违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和单位的各项安全管理制度的规定进行统计，每存在一个违反相关规定的，即为一条安全隐患。

注2：信息来源：按照生产使用单位自查，检验检测机构反馈，第三方监督抽查机构反馈，96333监控中心反馈，镇政府（街办）反馈，有关行业管理部门反馈，区县市场监管局、市质监相关分局现场监督检查反馈，投诉举报反映，新闻媒体报道，上级批示督办等填写。

  - 电梯及主要部件报废记录

填表时间：    年    月    日

| 设备所属项目 |  |  | 设备注册登记编号 |  | 设备具体位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报废部件名称 |  |  | 报废部件规格型号 |  | 电梯生产厂家 |  |
| 电梯现状 |  |  |  |  |  |  |
| 报废原因 |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备检验机构 安全评估结论 |  |  |  |  |  |  |
| 电梯安全管理人员 |  |  | 部门经理 |  | 总经理 |  |

  - 电梯作业人员培训考核记录表

| 姓名 |  | 所属项目 |  | 持证代号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持证有效期 |  | 培训人 |  | 考核人 |  |
| 培训时间 |  | 考核时间 |  | 考核方式 |  |
| 培训内容 |  |  |  |  |  |
| 考核成绩 | 考核人（签字）： |  |  |  |  |

  - 电梯应急救援演练记录

| 演练地点 |  |  |  |  |  | 演练日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练电梯编号 |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |  |
| 轿内紧急报警 |  | □无 □有但失效 □有效 □有报警电话号码 □无报警电话号码 |  |  |  |  |  |  |
| 模拟电梯事故 |  | □困人事故 □挤压事故 □坠落事故 □剪切事故 |  |  |  |  |  |  |
| 应急救援单位 |  |  |  | 使用单位电梯作业人员 |  |  |  | □持证□无证 |
| 模拟事故发生时间 |  | 时 分 |  | 通知维保单位时间 |  |  |  | 时 分 |
| 物业单位接报时间 |  | 时 分 |  | 维保单位到达时间 |  |  |  | 时 分 |
| 应急救援开始时间 |  | 时 分 |  | 应急救援完成时间 |  |  |  | 时 分 |
| 应急救援情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯事故原因及排除情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救援操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练讲评： 演练总指挥（签字）： 演练日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电梯事故上报及处理记录表

填报项目（章）：                                  填报时间：

填报人（签名）：                            填报人联系电话：

| 事故发生单位（或业主）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 | 困人□ 蹲底□ 冲顶□ 人员坠落□ 夹人□ 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备类型 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |
| 设备参数 | 额定速度 | m/s |  | 载重 | kg |  | 层/站 | / |
| 伤亡情况 | 死亡（ ）人；伤亡（ ）人；被困人数（ ）；困人时间（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类别 |  |  | 经济损失 |  |  | 万元 |  |  |
| 事故（事件）概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步原因判断和已经采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故报告签发 | 意见： 签发人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电梯安全技术档案清单

| 类别 | 安全技术档案内容 | 收集 管理 | 保存 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 资料 | 招投标文件 | ☆ | 长期 |  |
|  | 设备销售合同及技术附件 | ★ | 长期 |  |
|  | 电梯土建布置图 | ☆ | 长期 |  |
| 制造 资料 | 电梯制造许可证明文件 | ★ | 长期 |  |
|  | 电梯整机型式试验合格证书或报告书 | ★ | 长期 |  |
|  | 单台电梯产品质量证明文件及附件 | ★ | 长期 |  |
|  | 单台电梯安全保护装置和主要部件的型式试验合格证 | ☆ | 长期 |  |
|  | 单台电梯限速器和渐进式安全钳的调试证书 | ★ | 长期 |  |
|  | 电梯机房及井道布置图（CAD图） | ★ | 长期 |  |
|  | 电梯电气原理图或接线图 | ★ | 长期 |  |
|  | 电梯安装、使用、维护说明书 | ★ | 长期 |  |
| 安装资料 | 制造授权委托文件、安装许可证和安装告知书 | ★ | 长期 |  |
|  | 施工方案，审批手续齐全 | ☆ | 长期 |  |
|  | 施工过程记录 | ☆ | 长期 |  |
|  | 施工变更设计证明文件 | ☆ | 长期 |  |
|  | 自检报告及质量证明文件 | ☆ | 长期 |  |
|  | 安装监督检验报告 | ★ | 长期 |  |
| 改造重大修理资料 | 制造单位或其授权单位资质证书（授权文件），改造或重大修理告知书 | ★ | 长期 |  |
|  | 改造或重大修理的清单以及施工方案，施工方案审批手续齐全 | ☆ | 长期 |  |
|  | 更换安全保护装置或主要部件产品合格证、型式试验合格证书、调试证书 | ☆ | 长期 |  |
|  | 改造、重大修理施工过程记录 | ☆ | 长期 |  |
|  | 改造、重大修理自检报告及质量证明文件 | ☆ | 长期 |  |
|  | 改造、重大修理监督检验报告 | ★ | 长期 |  |
| 使用资料 | 电梯使用登记表、电梯使用登记证 | ★ | 长期 |  |
|  | 电梯安装维修作业人员证书 | ☆ | 4年 |  |
|  | 电梯安全管理人员证书 | ★ | 4年 |  |
|  | 电梯维保合同 | ★ | 4年 |  |
|  | 维保单位日常维保记录 | ★ | 4年 |  |
|  | 维保单位年度自检记录或报告 | ★ | 4年 |  |
|  | 电梯日常巡查记录 | ★ | 4年 |  |
|  | 电梯运行故障和事故记录 | ★ | 4年 |  |
|  | 电梯维保监督记录 | ☆ | 4年 |  |
|  | 应急演练救援记录 | ★ | 4年 |  |
|  | 定期检验报告 | ★ | 4年 |  |
|  | 电梯使用标志 | ★ | 2年 |  |
|  | 电梯安全技术档案移交记录 | ★ | 长期 |  |

注：标注★为必须收集、标注☆为依据实际情况收集保存

  - 电梯安全技术档案借阅记录

| 序号 | 档案 名称 | 档案 编号 | 借阅人 | 借阅 用途 | 借阅 时间 | 归还 时间 | 审批人 | 归还 确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 电梯三角钥匙管理记录

项目名称：                                                     编号：

| 序号 | 领用日期及时间 | 领用人 | 使用位置 | 使用事由 | 归还日期及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：电梯三角钥匙领用人即为电梯三角钥匙保管人，如有损坏或遗失，请及时通知部门经理进行登记。

- 四、电梯应急救援专项预案

(参考文本)

版 本 号：

发 布 人：

发布时间：

XXXX公司

目  录

1.	总则	42

2.	基本情况	43

3.	应急救援组织机构及职责	43

4.	预防预警	45

5.	应急响应	47

6.	后期处置	49

7.	保障措施	50

8.	宣传、培训和演习	50

9.	附则	51

附录1   曳引式电梯、液压电梯非开门区困人现场处置技术措施	52

附录2   曳引式电梯、液压电梯非正常运行发生剪切事故现场处置技术措施	57

附录3   电梯制动器失效现场处置技术措施	60

附录4   垂直升降电梯安全钳意外动作现场处置技术措施	62

附录5   电梯上行超速保护装置动作现场处置技术措施	64

附录6   自动扶梯和自动人行道发生夹持现场处置技术措施	67

附录7   自动扶梯和自动人行道部件故障现场处置技术措施	69

附录8   火灾现场处置技术措施	71

附录9   大面积停电或自然灾害现场处置技术措施	73

附录10  有机房曳引式电梯现场处置技术措施	76

附录11  无机房无齿轮曳引式电梯现场处置技术措施	77

附录12  液压式升降电梯现场处置技术措施	79

附录13  自动扶梯和自动人行道现场处置技术措施	80

附录14  应急救援记录	81

附录15  电梯应急救援各组人员表	82

附录16  救援设备清单	83

附录17  政府部门和社会救援力量联络表	84

附录18  特种设备突发事故报告表	85

附录19  电梯救援时用语	86

- 总则

  - 编制目的

为了加强对电梯突发事件（困人故障或事故，下同）的防范，及时有效处置电梯突发事件，最大程度地减少电梯突发事件造成的人员伤亡和财产损失，防止次生灾害发生，保障电梯安全运行，维护正常的生产、生活秩序。

  - 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《西安市电梯安全管理办法》、建设部《电梯应急指南》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002）等法律、法规和有关规范标准，结合本单位的实际情况制定本预案。

  - 适用范围

本预案所称突发事件是指在本单位区域内的电梯突然发生的造成或可能造成人身安全和财物损失的故障或事故。

故障或事故类别包括：电梯困人故障；剪切、坠落、冲顶等原因造成的人身伤亡事故；触电等原因造成的人身伤亡事故；其它安全事故。

安全事故的具体标准按国家、行业或地方有关规定执行。

  - 工作原则

    - 坚持以人为本原则：以保障人民群众生命财产安全为出发点和落脚点，最大程度地减少电梯事件造成的人员伤亡和财产损失。争分夺秒，全力组织抢修，及时安抚乘客，尽快恢复运行，实行应急运行优先，防止发生次生事故，减小社会负面影响。

    - 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

- 积极采用先进的预防、预警和应急处置技术，提高电梯事件防范水平；不断完善电梯应急救援体系建设，提高救援装备技术水平和应急救援能力；

- 建立电梯事件应急救援指挥组织机构，配备足够数量的电梯安全管理人员，保证电梯发生突发事件，能立即赶赴现场进行有序、高效处理；

- 应会同合约电梯维护保养单位针对电梯日常使用过程中出现的各种可能引发突发故障或事故类型，制定完整、可靠的应急处置措施。

    - 实行分工负责的原则。

- 电梯突发事件应急救援工作贯彻“统一领导、分级负责、依法规范、依靠科技、快速反应、协同应对、整合资源、平战结合”的原则，做到规范有序、结构完整、反应灵敏、运转高效，落实责任、明确责任人，实行领导问责制。

- 在电梯事件应急处理工作上，应当贯彻统一领导、专业救援、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的方式。

- 以自身救援力量（本单位和合约的电梯维保单位的持证专业人员）为主，争取当地人民政府、行业主管部门、特种设备安全管理部门、市特种设备安全运行监控中心（96333监控中心）的指导和协调，建立和完善协作机制，整合救援装备和人员，依托和利用社会的应急救援资源，实施最有效的应急救援。

- 基本情况

  - 单位基本情况

注册地址：西安市XX区XX路XX号。法定代表人：XXX。营业范围： XXXXXXXX。统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXX。

本单位共有电梯XX台，分布在XX幢楼XX个单元。电梯制造单位是XXXXXX公司，维保单位是XXXXXX公司。（详见电梯管理台账）

  - 单位负责人和电梯相关人员配备

公司共有人员XX名，其中：经理（主要负责人）XX名，副经理（安全管理负责人）XX名，电梯安全管理人员XX名，电梯操作人员XX名。（详见单位负责人、电梯安全管理人员和作业人员台账）

- 应急救援组织机构及职责

  - 应急救援组织机构

成立电梯突发事件应急救援指挥部(以下简称救援指挥部)。公司XXXX在应急救援工作中即成为指挥部办公室。应急救援指挥部在总指挥长的领导下进行应急救援。

总指挥长

副总指挥长

应急救援指挥部（XXXX）（救援指挥）

乘客营救组

设备抢修组

后勤保障组

安全保卫组

善后处理组

图1  应急救援组织机构图

  - 组织机构成员及职责

    - 总指挥长：XXX担任总指挥长（一般由企业法定代表人或法定代表人指定授权人担任）。

主要职责：全面负责电梯突发事件应急救援工作；组织制定和修改应急救援专项预案；负责根据情况决定启动应急救援专项预案；负责对外联络、对内协调；组织请求社会救援力量；根据实际情况及时向当地政府和有关部门汇报事故情况及应急救援的开展情况，组织配合相关部门开展事故调查处理工作。

    - 副总指挥长：XXX担任副总指挥长（由总指挥长指派人员担任，一般由负责安全管理工作的领导担任）。

主要职责：协助总指挥长工作；当总指挥长缺席时，代替总指挥长行使总指挥长的职责。

    - 应急救援指挥部（一般为安全管理办公室）：XXX担任救援指挥部主任（一般由安全管理办公室主任担任）。

主要职责：迅速查明电梯突发事故（故障）的原因、类别、影响范围及可能造成的后果，确定合理的现场组织实施应急方案，救援方案报总指挥长审定；传达和组织实施审定后的救援方案；负责预案的演练考核工作；负责救援设备的选型购置管理工作；负责组织或配合突发事件调查处理；相关材料的收集、整理。

    - 应急救援指挥部下设五个组（可根据现场情况，增减具体工作小组）：乘客营救组、设备抢修组、后勤保障组、安全保卫组和善后处理组。

- 乘客营救组：组长由工程部经理XXX担任，组员由工程部电梯安全管理人员、维保人员及经过严格应急培训的电梯作业人员组成，负责组织营救受困乘客。

- 设备抢修组：组长由维保公司项目负责人XXX担任，组员由维保人员、工程部经过严格设备操作和应急培训的电梯作业人员组成，负责组织电梯抢修和应急时的设备监测等工作。

- 后勤保障组：组长由办公室主任XXX担任，组员由办公室人员组成，负责通讯、服务、宣传以及后勤物资供应；联系相关应急救援力量。

- 安全保卫组：组长由保安部经理XXX担任，组员由保安人员组成，负责做好现场保卫警戒、维护秩序、疏通道路、组织人员撤离等工作。

- 善后处理组。组长由分管办公室的副总经理XXX担任，组员由办公室、工程部人员组成，负责做好伤亡人员的善后及安抚工作；与保险公司的理赔等事故处理工作。

  - 工作纪律

    - 参加现场救援人员的行动必须严格按应急救援专项预案进行，未经总指挥长的批准，不得擅自改变原预案。

    - 事故报告实行快报制度，事故发生后应立即逐级上报，任何部门和个人不得迟报或瞒报，否则，视情节给予处分。

    - 各部门必须严格按照预案实施，凡接到应急救援专项预案启动的命令通知后，行动迟缓，畏缩不前，措施不力，致使突发事件蔓延扩大的，要追究有关部门和人员的责任。造成严重后果，触犯刑律的，移交司法机关追究其刑事责任。

本单位任何部门和个人都有参加突发事件抢险救援的义务和责任。在抢险救援过程中，总指挥长有紧急调配物资、设备、人员和场地的权利，任何部门和个人不得阻拦或拒绝。

- 预防预警

  - 受困乘客

在自身条件许可的情况下，可采取下列顺序方法对外传递相关信息：

    - 利用电梯轿厢内的紧急报警装置，将受困信息传递给电梯使用单位或电梯所在大楼管理机构、值班室或电梯维保单位。

    - 利用手机，拨打电梯轿厢内公布的救援电话，将救援信息传递给电梯使用单位或电梯所在的大楼管理机构、值班室或电梯维保单位。

    - 利用手机，直接拨打“96333”，将救援信息传递给市特种设备安全运行监控中心。

    - 利用手机扫描96333标示牌的二维码，填写救援信息发送给市特种设备安全运行监控中心。

    - 通过直接喊话或敲打电梯侧板的方式，将救援信息传递给电梯轿厢外面的人员。

在等待救援过程中，被困乘客应耐心等待，不应采取扒门等危险行为。

  - 公众

在收到或发现电梯乘客受困救援信息后，应立即将救援信息传递给电梯使用单位、电梯所在大楼的管理机构、值班室、电梯维保单位或直接向“96333”、“119”报警。

  - 电梯使用单位

在接到救援信息后，应将受困乘客的下列信息记录，并立即将救援信息报告给本单位应急救援指挥部，应急救援指挥部根据具体情况，可参照下列程序传递救援信息：

    - 第一时间向电梯维保单位发布应急救援信息。

    - 如果需要采取医疗措施，可以拨打电话“120”，联系医疗机构救助。

    - 发生火灾、建筑物受损，可以拨打电话“119”，联系消防部门救助。

    - 发生事故时，应向当地政府、行业主管部门、特种设备安全监督管理部门报告。

    - 需要记录的报警信息一般包括：

- 报警人员的姓名、联系方式。

- 受困人员所在具体位置：地址、层站、电梯96333标示牌上的编号。

- 受困人员的身体状况，是否需要医疗救助。

- 报警时间。

  - 乘客营救组、设备抢修组

    - 乘客营救组、设备抢修组在接到救援信息后，应立即赶赴现场进行处理，同时，应用电梯配置的通讯对讲系统或其他可行方式，详细告知电梯轿厢内被困乘客应注意的事项。

    - 随时将救援过程的信息向应急救援指挥部报告。

    - 记录应急救援的全过程，将应急救援记录上报本单位存档。

- 应急响应

  - 预案启动

当电梯发生紧急情况或故障，经值班人员或现场安全管理人员排查分析确认需要应急救援后，应按照职责和工作程序立即启用本预案。

    - 电梯使用单位：接警人员立即向本单位应急救援指挥部汇报情况→应急救援指挥部立即向电梯维保单位发出应急救援信息→应急救援指挥部启动本单位应急救援预案→安排人员与受困人员取得联系、进行安抚→可能的情况下，进行初级救护工作（现场需要有经过严格设备操作和应急培训的电梯作业人员）。

    - 电梯维保单位：接警人员立即向本单位应急救援指挥部汇报情况→应急救援指挥部根据现场情况启动本单位有关的应急救援专项预案→应急救援指挥负责人向应急救援小组发布救援命令，通报相关信息。

  - 情况上报

应急救援指挥部根据现场情况，或在专项预案启动一定时间内仍未完成应急救援时，应决定报告当地政府或上级安全技术主管单位。

已经发生人员伤亡，应按照国家有关规定及时上报。发生电梯事故后，事故现场有关人员应当立即向单位负责人报告；单位的负责人应于事故发生一小时内报告当地特种设备安全监管部门和其他有关部门。

报告事故应当包括以下内容：事故发生的时间、地点、单位概况以及电梯种类；事故发生初步情况，包括事故简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直接经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因；已经采取的措施；报告人姓名、联系电话；其他有必要报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地特种设备安全监管部门和其他有关部门报告。

  - 紧急处置

    - 针对电梯轿厢内受困人员：

a.	应急救援人员与电梯轿厢内人员保持联系，对受困人员进行安抚。

b.	提示电梯轿厢内人员保持安静，尽可能远离电梯轿门，配合救援活动。

c.	如果需要，在医护人员指导下，对电梯轿厢内病人采取正确的救治措施。

    - 针对伤员：

a.	采取必要扶助措施。

b.	采取必要的包扎、止血措施。

c.	在医护人员指导下，配合医护人员进行必要的救护工作。

    - 防止事故的扩大发展，可以通过操作“急停按钮”或“切断电源”的方法，使造成事故的电梯停止运行。

    - 建立有利于开展应急救援活动的环境，例如：灭火、关闭跑水的管道的阀门、疏散现场群众、维护应急救援现场秩序、设置警示标志、设置警戒线、防止无关人员进入应急救援现场。

    - 应急救援指挥部在启动本预案时，应根据现场的具体情况和实际需要调动应急救援队伍，配备专用救援设备、器械和药品等救援物资，落实处置措施，必要时，通知公安、医疗、卫生防疫机构对应急救援现场施行保护、警戒、协助抢救。

  - 社会救援

应急救援指挥部根据现场情况，当依靠自身应急救援能力无法在短时间内完成应急救援时，应立即决定请求支援，或报告当地政府，请求启动当地政府应急预案，由当地政府依据有关规定调动、征用有关人员、物资、设备、器材以及占用场地，实施社会救援。

社会救援力量包含西安市电梯二级救援站、西安市消防支队各大队。

  - 应急救援方案及其实施

    - 应急救援方案：

a.	电梯发生困人事件后，如果电梯专业维保人员能够对电梯设备进行操作和控制，应由电梯专业维保人员通过对电梯设备的人工操作，完成救援活动。

b.	如果专业维保人员不能对电梯设备进行操作和控制，应请求专业的消防人员支援，发挥消防人员高空作业能力强、经验丰富、高空作业和特殊救援装备齐全的优势，完成救援活动。

    - 电梯事件应急技术和现场处置措施：

各类电梯事件现场处置技术措施，可参考附录1～13。

注：各单位应根据各自不同电梯设备、救援队伍及救援装备的实际情况，在编制电梯应急救援专项预案时，参考附录1~13制定各自具体的现场处置技术措施。

  - 应急救援结束条件

对事件现场经过应急救援后，引起事件的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；不存在其它影响应急救援终止的因素；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；应急救援指挥长认为事故的发展状态必须终止的；应急指挥长下达应急终止令。

应急救援终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证。

- 后期处置

  - 善后处理

对伤亡人员家属做好安抚、抚恤、保险理赔、社会救助等工作，尽快恢复受影响群众的正常生产和生活活动。

全面检查电梯设备，消除所有事故隐患后才能重新投入使用；特殊情况下，还应按有关规定经检验检测机构检验合格后方可重新投入使用；对严重损坏、无维修价值的，应当予以报废。

紧急调用的设备、物资、人员和场地所发生的费用，按有关规定由事故单位负责。

  - 事故处理

发生一般事故以上级别事故的，除应急救援被困人员和伤亡人员外，应严格保护事故现场。同时应积极配合事故调查组的工作，按照国家有关规定对事故原因展开全面细致的调查。

事故调查组应严肃认真、力求客观、尊重事实，查明事故发生的原因，查明事故所造成的经济损失和人员伤亡情况。

依据《安全生产法》和《特种设备安全法》及相关法规规定，在规定时限内对有关责任人做出处理决定。

  - 应急救援总结及情况通报

    - 应急救援总结

应急救援结束后，应急救援指挥部根据应急救援活动及事故处理情况，适时进行分析总结，将事故情况客观总结，提出改进工作的建议。

    - 情况通报

应急救援结束后，应急救援指挥部应将应急救援情况、事故处理情况、善后情况、总结等上报有关上级主管单位，并向有关单位进行通报。

- 保障措施

  - 应急响应通讯保障

    - 电梯内应急通话装置应保持通话质量良好，可有效连接到值班人员；值班人员要经过专门的业务培训，并保持24小时在岗。

    - 电梯轿厢内应有电梯使用单位和合约维保单位应急救援电话，方便乘客在遇到突发事件时能及时告知使用单位和维保单位，避免事件扩大化；上述电话不得停机，不得长时间占线；若号码更换，应立即更新。

    - 各部门负责人以及电梯安全管理人员应保证24小时通讯畅通。

  - 救援器材、设备、车辆等保障

每年安排一定比例的费用，根据本单位的性质、特点以及应急救援工作的实际需要，有针对、有选择地配备应急救援器材、设备，并对应急救援器材、设备进行经常性维护、保养，不得挪作他用。启动应急救援预案后，单位的机械设备、运输车辆统一纳入应急救援工作之中。

  - 人力资源和技术储备保障

    - 电梯安全管理人员和作业人员应按国家有关规定持证上岗。

    - 每季度组织相关人员进行一次安全教育培训、技能培训，剖析国内外近期发生的电梯事故案例以及其他单位的电梯管理经验教训。

    - 人员调动时，对应急救援岗位应及时更换补充；工作人员轮休期间，保证24小时在岗应急救援力量。

    - 根据需要，联系电梯制造单位、维保单位、检验机构和行业协会进行人员教育培训和寻求技术支持。

- 宣传、培训和演习

  - 宣传教育

电梯使用单位广泛宣传电梯使用知识，紧急情况下避险方法，提高公众自我防范意识和自我保护能力。

  - 培训

按计划组织安全管理人员、操作人员和工程技术人员等相关人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。应急预案和应急计划确立后，按计划组织安全管理人员、操作人员和工程技术人员等相关人员经过有效的培训，新加入的人员要及时进行培训。主要培训以下内容：困人解救、厅层作业、机房作业、施工用电常识、坠落保护、电动工具的安全使用、对危险源的突显特性辩识、事故报警、紧急情况下人员的安全疏散、现场抢救的基本知识。

  - 演练

要将应急救援专项预案的学习制度化、规范化，使全体员工熟练掌握应急救援的基本程序和方法，增强各部门的协调性。每年至少进行一次应急演练，演练结束要认真记录，对演练情况进行评估、总结，及时发现问题，提出改进意见，完善专项预案。

应急救援演练应当在确保安全的前提下，从低到高，从易到难，逐步实现在最不利条件下实施有效救援。

- 附则

  - 本应急救援专项预案是针对有可能发生的电梯突发事件而组织实施的紧急救援工作并协助上级部门进行事故调查处理的指导性文件，在实施过程中，总指挥长可根据现场实际情况进行合理调整。

  - 本应急救援专项预案，应根据国家法律、法规修改情况，遵照当地政府、安全生产监督部门和特种设备安全监管部门对应急救援工作的最新要求和应急演练评估意见，进行修订和完善。正常情况下，每年对专项预案进行一次评审，并进行修订和完善。

  - 预案发布或更新后抄报有关部门。

  - 本预案由XXXX公司解释。

  - 本预案自印发之日起施行。

## 附录1      曳引式电梯、液压电梯非开门区困人现场处置技术措施

（停电、冲顶、蹲底、门触点故障）

- 适用范围：曳引式电梯、液压电梯

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在2人以上。

  - 应急救援设备、工具：层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、照明器材、安抚话筒、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则：

  - 首先断开电梯主开关，以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。

  - 通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，安抚被困乘客，可以采用以下安抚语言：“乘客们，你们好！很抱歉，电梯暂时发生了故障，请大家保持冷静，安心地在轿厢内等候救援，专业救援人员已经开始工作，请听从我们的安排。谢谢您的配合。”

  - 若确认有乘客受伤或有可能有乘客会受伤等情况，则应立即同时通报120急救中心，以使急救中心做出相应行动。

- 电梯非开门区“停电”困人

  - 通过与轿厢内被困乘客的通话，以及通过与现场其他相关人员的询问或与监控中心的信息沟通等渠道，初步确定轿厢的大致位置。

  - 在保证安全的情况下，用电梯专用层门开锁钥匙打开所初步确认的所在层楼的上一层层门（若初步确认轿厢在顶层，则打开顶层的层门）。

  - 打开层门后，若在开门区，则直接开门放人。若在非门区，应仔细确认电梯确切位置（若确认电梯轿厢地板在顶层门区地平面以上较大距离，被困乘客无法从轿厢到达顶层地面，即冲顶情况，请参照2处理；若确认电梯轿厢地板在底层门区地平面以下较大距离，被困乘客无法从轿厢到达底层地面，即蹲底情况，请参照3处理）。根据不同类型电梯进行下一步操作：

    - 有机房电梯的操作

      - 救援人员在机房通过紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，告知被困乘客将缓慢移动轿厢。

      - 仔细阅读有机房电梯松闸盘车作业指导或紧急电动运行作业指导，严格按照相关的作业指导进行救援操作。

      - 根据电梯轿厢移动距离，判断电梯轿厢进入平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。

      - 根据轿厢实际所在层楼，用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

    - 无机房电梯的操作

      - 救援人员通过紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，告知被困乘客将缓慢移动轿厢。

      - 仔细阅读无机房电梯紧急松闸救援作业指导（根据轿厢与对重是否平衡，进行相关的操作）或紧急电动运行作业指导，严格按照相关的作业指导进行救援操作。

      - 根据电梯轿厢距离，判断电梯轿厢进入平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。

      - 根据轿厢实际所在层楼，用层门钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

- 电梯非开门区“冲顶”困人

（对于无机房电梯，如果轿厢冲顶、对重压在缓冲器上且轿厢安全钳动作，可在顶层开门放人）

  - 按1.1操作。

  - 按1.2操作。

  - 打开层门后，确认电梯轿厢地板在顶层门区地面以上较大距离，即冲顶情况，则根据不同类型电梯进行下一步操作：

    - 有机房电梯的操作

      - 救援人员在机房通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，告知被困乘客将缓慢移动轿厢。

      - 观察电梯曳引机上的钢丝绳，如果发现没有紧绷，则可能是轿厢在冲顶后，对重压上缓冲器，然后轿厢向下坠落，引起了安全钳动作。此时，必须先释放安全钳，然后进行以下操作。

      - 仔细阅读有机房电梯松闸盘车（向轿厢下行方向盘车）作业指导或紧急电动运行（向轿厢下行方向）作业指导，严格按照相关的作业指导进行救援操作。

      - 根据电梯轿厢移动距离，判断电梯轿厢进入顶层平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。

      - 在顶层用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

    - 无机房电梯的操作

      - 救援人员通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，告知被困乘客将缓慢移动轿厢。

      - 仔细阅读无机房电梯紧急电动运行作业指导，严格按照相关的作业指导进行救援操作。

（注：一般在冲顶情况下，应该是轿厢较轻，不适宜进行手动松闸救援；另外由于各种原因，也不适宜进行增加轿厢重量进行救援。）

      - 根据电梯轿厢移动距离，判断电梯轿厢进入平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。

      - 在顶层用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

- 电梯非开门区“蹲底”困人

  - 按1.1操作。

  - 按1.2操作。

  - 打开层门后，确认电梯轿厢地板在底层层门区地平面以下较大距离，即蹲底情况，则根据不同类型电梯进行下一步操作：

    - 有机房电梯的操作

      - 救援人员在机房通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，告知被困乘客将缓慢移动轿厢。

      - 仔细阅读有机房电梯松闸盘车（向轿厢上行方向盘车）作业指导或紧急电动运行（向轿厢上行方向）作业指导，严格按照相关的作业指导进行救援操作。

      - 根据电梯轿厢移动距离，判断电梯轿厢进入底层平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。

      - 在底层用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

    - 无机房电梯的操作

      - 救援人员通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，告知被困乘客将缓慢移动轿厢。

      - 仔细阅读无机房电梯紧急松闸救援或紧急电动运行（向轿厢上行方向）作业指导，严格按照相关的作业指导进行救援操作。

      - 根据电梯轿厢移动距离，判断电梯轿厢进入平层区后，停止盘车作业或紧急电动运行。

      - 在底层用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

- 电梯非开门区“门触点故障”困人

救援流程与1、2、3相同。

- 液压电梯非开门区“停电”伤人或困人解救方法

  - 应急救援人员赶赴现场后，若判定是停电困人。

  - 一名应急救援人员到现场后，与轿厢人员对话了解情况和安抚被困人员。

  - 一名应急救援人员赶赴机房，接下总电源防止在救援过程中送电造成另外事故。

  - 一名应急救援人员拿电梯专用层门开锁钥匙打开层门，打开应急照明观察轿厢停止位置，确定运行方向。

  - 若确定“向下”就近平层，即通过对讲机向机房应急救援人员传达指令。若确定“向上”就近平层，即通过对讲机向机房应急救援人员传达指令。

  - “向下”就近平层时，机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”，观察压力表变化，并通过对讲机与层门处应急救援人员联络。“向上”就近平层时，机房应急救援人员可用“加压杆”通过手动泵加压，观察压力表变化，并通过 对讲机与层门处应急救援人员联络。

  - “向下”就近平层时，轿厢应缓慢下降至平层区，释放被困人员。“向上”就近平层时，轿厢应缓慢上升至平层区，释放被困人员。

  - 被困人员中若有伤者或身体不适者，应急救援人员应及时联系医疗救护，送医院救治。

  - 应急救援人员应告知“电梯使用方”通电后，应在电梯专业人员检查后方可使用。

- 液压电梯非开门区“冲顶”伤人或困人解救方法

  - 应急救援人员赶赴现场后，若判定非停电，一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察、分析故障点，若确定“冲顶”困人，应通过对讲机告知其它应急救援人员故障点及相关情况。

  - 一名应急救援人员到现场后，与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员。

  - 机房应急救援人员确定故障后，断开总电源防止在救援过程中造成意外事故。

  - 一名应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门，直接与被困人员对话安抚。同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作。

  - 机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”，观察压力表变化，并通过对讲机与层门处应急救援人员联络。

  - 轿厢缓慢下降至顶层平层区，释放被困人员。

  - 被困人员中若有伤者或身体不适者，应急救援人员应及时联系医疗救护，送医院救治。

  - 应急救援人员检查“上极限开关”、“油缸极限开关”等，查明故障原因后复位。

  - 应急救援人员全行程运行电梯（反复多次）并确定无异常后，告知使用方。

  - 应急救援人员通过救援和检查，应查明事故点，并作现场记录。

  - 应急救援指挥部应对事故作出纠正预防措施报告。

- 液压电梯非开门区“蹲底”伤人或困人解救方法

  - 应急救援人员赶赴现场后，若判定非停电，一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察、分析故障点，若确定“蹲底”困人，应通过对讲机告知其它应急救援人员故障点及相关情况。

  - 一名应急救援人员到现场后，与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员。

  - 机房应急救援人员确定故障后，断开总电源防止在救援过程中造成意外事故。

  - 一名应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门，直接与被困人员对话安抚。同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作。

  - 机房应急救援人员可用“加压杆”通过手动泵加压，观察压力表变化，并通过对讲机与层门处应急救援人员联络。

  - 轿厢缓慢上升至平层区，释放被困人员。

  - 被困人员中若有伤者或身体不适者，应急救援人员应及时联系医疗救护，送医院救治。

  - 应急救援人员检查“下极限开关”、“底坑安全开关”等，查明故障点后复位。

  - 应急救援人员全行程运行电梯（反复多次）并确定无异常后，告知使用方。

  - 应急救援人员通过救援和检查，应查明事故点，并作现场记录。

  - 应急救援指挥部应对事故作出纠正预防措施报告。

- 液压电梯非开门区“门触点故障”伤人或困人解救方法

  - 应急救援人员赶赴现场后，若判定非停电，一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察故障点，若确定“门触点故障”困人，应通过对讲机告知其它应急救援人员故障点。

  - 一名应急救援人员到现场后，与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员。

  - 机房应急救援人员确定故障后，拉下总电源防止在救援过程中造成意外事故。

  - 一名应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门，直接与被困人员对话安抚。确定运行方向，同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作。

  - “向下”就近平层时，机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”，观察压力表变化，并通过对讲机与层门处应急救援人员联络。“向上”就近平层时，机房应急救援人员可用“加压杆”通过手动泵加压，观察压力表变化，并通过对讲机与层门处应急救援人员联络。

  - “向下”就近平层时，轿厢应缓慢下降至平层区，释放被困人员。“向上”就近平层时，轿厢应缓慢上升至平层区，释放被困人员。

  - 被困人员中若有伤者或身体不适者，应急救援人员应及时联系医疗救护，送医院救治。

  - 应急救援人员检查“门触点开关”、门系统其它安全部件等，更换或调整开关或部件。

  - 应急救援人员查明、排除故障点后复位，并作现场记录。

  - 应急救援人员全行程运行电梯（反复多次），并确定无异常后，告知使用方。

  - 应急救援指挥部应对事故做出纠正预防措施报告。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录2     曳引式电梯、液压电梯非正常运行发生剪切事故现场处置技术措施

- 适用范围：曳引式垂直升降电梯、液压电梯。

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在2人以上。

  - 应急救援设备、工具：紧急开门用层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松闸装置、手动葫芦、常用五金工具、撬杠、千斤顶、钢丝绳套、钢丝绳卡绳板、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则:

- 首先断开电梯主开关，以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。

- 应立即同时通报120急救中心，以使急救中心做出相应行动。

- 电梯非正常开门运行发生剪切事故应急救援流程

  - 在符合以下条例下，可在120专业急救人员到来之前进行救援，否则根据1.2进行处理：

- 先行救援不会导致受伤人员的进一步伤害。

- 有足够的救援人员。

    - 如果是轿厢内人员或层站乘客在出入轿厢时被剪切。

      - 如果可以通过用直接打开电梯门即可救出乘客，则在保证安全的前提下，用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

      - 如果不可以通过用层门开锁钥匙打开电梯门即可救出乘客，则：

        - 相应人员在受伤乘客所在楼层留守，相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行，并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯，一旦可以进行受伤乘客救出工作，则停止盘车救援操作或紧急电动运行。

        - 在保证安全的前提下，用层门锁钥打开相应层门，救出被困乘客。

      - 救出乘客后，根据120急救人员的指示进行下一步救援工作。

    - 如果是乘客或其他人员在非出入轿厢时被剪切，即发生轿底或轿顶剪切，则：

      - 发生轿底剪切时

        - 相应人员在受伤乘客所在楼层留守，相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行（使轿厢向上移动），并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯，一旦可以进行受伤乘客救出工作，则停止盘车救援操作或紧急电动运行。

        - 救出乘客后，根据120急救人员的指示进行下一步救援工作。

      - 发生轿顶剪切时：

        - 相应人员在受伤乘客所在楼层留守，相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行（使轿厢向下移动），并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯，一旦可以进行受伤乘客救出工作，则停止盘车救援操作或紧急电动运行。

        - 救出乘客后，根据120急救人员的指示进行下一步救援工作。

  - 如果120专业急救人员到来之前不宜进行救援，则：

    - 根据120急救人员的指示，进行前期救援准备工作。

    - 在120急救人员到来后，配合救援工作。

- 电梯非正常运行发生剪切事故应急救援流程

  - 在符合以下条件下，可在120专业急救人员到来之前进行救援，否则根据1.2进行处理：

- 先行救援不会导致受伤人员进一步伤害。

- 有足够的救援人员。

  - 按1.1.2操作。

- 液压电梯非正常开门运行发生“开门走车”伤人或困人解救方法

  - 应急救援人员赶赴现场后，若判定非停电，一名应急救援人员应到机房打开控制柜观察故障点，将观察情况通过对讲对告知其他应急救援人员。

  - 一名应急救援人员到现场后，与轿厢内人员对话了解情况和安抚被困人员。

  - 机房应急救援人员将机房控制柜观察情况通话告知门区救援人员后，拉下总电源防止在救援过程中造成意外事故。

  - 门区应急救援人员用电梯专用层门开锁钥匙打开层门，直接与被困人员对话安抚。确定运行方向，同时通过对讲机通知机房应急救援人员工作。

  - “向下”就近平层时，机房应急救援人员可“点动”按压泵站“泄压按钮”，观察压力表变化，并通过对讲机与层门处应急救援人员联络。“向上”就近平层时，机房应急救援人员可用“加压杆”通过手动泵加压，观察压力表变化，并通过对讲机与层门处应急救援人员联络。

  - “向下”就近平层时，轿厢应缓慢下降至平层区，释放被困人员。“向上”就近平层时，轿厢应缓慢上升至平层区，释放被困人员。

  - 被困人员中若有伤者或身体不适者，应急救援人员应及时联系医疗救护，送医院救治。

  - 应急救援人员检查PLC或微机板门锁输出点、主接触器是否粘联、泵站电磁阀、PLC或微机板下午触点、平衡管或油管破裂等，更换或调整部件。

  - 应急救援人员查明、排除故障点后复位，并作现场记录。

  - 应急救援人员全行程运行电梯（反复多次），并确定无异常后，告知使用方。

  - 应急救援指挥部应对事故做出纠正预防措施报告。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录3              电梯制动器失效现场处置技术措施

- 适用范围：曳引式垂直升降电梯。

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在2人以上。

  - 应急救援设备、工具：紧急开门用层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则:

  - 首先断开电梯主开关，以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。

  - 通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，安抚被困乘客，可以采用以下安抚语言：“乘客们，你们好！很抱歉，电梯暂时发生了故障，请大家保持冷静，安心地在轿厢内等候救援，专业救援人员已经开始工作，请听从我们的安排。谢谢您的配合。”同时了解轿厢内乘客的情况，若确认有乘客受伤或有可能有乘客会受伤等情况，则应立即同时通报120急救中心，以使救援中心做出相应行动。

  - 由于制动器失效，无法制动电梯轿厢，所以在保证可靠制停轿厢前，除非是无机房电梯等特殊情况，禁止进入井道实施救援。

  - 制动器失效造成的轿厢停留位置有以下几种可能性：

- 电梯下行超速保护装置动作，电梯在中间楼层。

- 电梯上行超速保护装置动作，电梯在中间楼层。

- 电梯“蹲底”。

- 电梯“冲顶”。

- 电梯的超速保护装置未动作，电梯在中间楼层。

- 电梯制动器失效的应急救援

  - 根据有机房电梯还是无机房电梯时行相应的救援工作。

    - 有机房电梯时：

      - 首先通过盘车装置等，使电梯轿厢可靠制停。

      - 排除制动器故障。

      - 若超速保护装置动作，则释放超速保护装置。

      - 同附录1进行救援操作。

    - 无机房电梯时：

      - 同附录1的1.1、1.2。

      - 打开层门后，若确认电梯轿厢地板在顶层门区附近或以上，则关上层门（不允许直接救援），在保证安全的情况下进入底坑，用千斤顶等将对重逐渐向上顶，轿厢进入门区后，用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

      - 对于其它情况，维修人员进入轿厢顶，应用葫芦等将轿厢向上吊，轿厢进入门区后，用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。

- 轿厢冲顶时的处理

  - 拍照电梯制动器故障状态，保持原始记录以备分析、调查、检查使用。

  - 轿厢停止位置高于层门地坎在500mm以内时，使用开锁钥匙，打开层门，救出乘客。

  - 轿厢停止位置与层门地坎距离大于500mm时，应至少2人进行，其中一人手动盘车，将轿厢移动至平层区内，并用力保持轿厢不能移动，另一人在电梯顶层，打开层门，救出乘客。

  - 关闭层门，缓慢将轿厢移动至最上端，使电梯保持稳定状态。

  - 检修制动器。

- 轿厢蹲底时的处理

  - 轿厢蹲底时，不采取任何措施进行救出，因乘客走出电梯产生的负荷变化，会使轿厢移动，所以，先采取以下措施后，再利用最下层的开锁装置进行救出。

  - 曳引轮带孔时，利用曳引轮孔在配重一侧，用钢丝绳扣（Φ10mm以上）将曳引轮和曳引绳缚紧，钢丝绳扣要用三个以上U型卡子固定。

  - 曳引轮上不带孔时，利用导向轮按上述要领将导向轮和钢丝绳固定。

  - 使用开锁钥匙，打开层门，救出乘客。

  - 检修制动器。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录4           垂直升降电梯安全钳意外动作现场处置技术措施

- 适用范围：安装了安全钳的垂直升降电梯、由于安全钳意外动作造成的电梯困人事件。

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在2人以上。

  - 应急救援设备、工具：紧急开门用层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则：

  - 首先断开电梯主开关，以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。

  - 通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话，安抚被困乘客，可以采用以下安抚语言：“乘客们，你们好！很抱歉，电梯暂时发生了故障，请大家保持冷静，安心地在轿厢内等候救援，专业救援人员已经开始工作，请听从我们的安排。谢谢您的配合。”

  - 若确认有乘客受伤或有可能有乘客会受伤等情况，则应立即同时通报120急救中心，以使救援中心做出相应行动。

- 救援操作程序

  - 告知电梯轿厢内的受困人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

  - 在机房内切断电梯主电源，查看钢丝绳和传动轮是否正常，满足盘车运行的要求。

  - 确认电梯轿厢、对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

  - 救援方案1：

    - 救援人员到达电梯轿顶。

    - 将电梯轿顶检修开关设置在检修位置，使电梯处在检修控制状态。

    - 接通电梯主电源，恢复限速器、安全钳上的安全开关，使安全回路恢复正常，层门锁安全回路正常。

    - 电梯轿顶救援人员可通过下列操作方式释放安全钳：

- 如果是轿厢下行安全钳动作，点动方式操作电梯向上运行，释放安全钳。

- 如果是轿厢上行安全钳动作，点动方式操作电梯向下运行，释放安全钳。

- 如果是对重超速安全钳动作，点动方式操作电梯轿厢向下运行，使对重安全钳释放。

    - 当安全钳楔块脱开导轨道后，电梯轿顶的救援人员用点动方式操作电梯运行，使电梯在选择的层站停靠，确认平层后，通知其他救援人员在机房切断电梯主电源。

    - 在确认电梯平层后，电梯轿顶的救援人员盘动开门机构开启电梯层门/轿门，救出受困人员。

    - 当救援方案1不能完成救援活动时，可以选择救援方案2继续实施救援。

  - 救援方案2：

可以采用紧急操作，让电梯轿厢平层后，开启电梯层门/轿门，完成救援工作，针对故障电梯的种类不同，可参照下列方法实施救援工作：

    - 有机房曳引式电梯，救援方法参见附录10。

    - 无机房电梯，救援方法参见附录11。

    - 液压式电梯，救援方法参见附录12。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时：应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录5             电梯上行超速保护装置动作现场处置技术措施

- 适用范围：

安装了上行超速保护装置的有机房曳引式垂直升降电梯、由于上行超速保护装置动作造成的电梯困人事件。

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在2人以上。

  - 应急救援设备、工具：紧急开门用层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则：

  - 首先断开电梯主开关，以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。

  - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

  - 在机房内切断电梯主电源，查看钢丝绳和传动轮是否正常，满足盘车运行的救援的要求。

  - 确认电梯轿厢、对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

  - 常用的电梯上行超速保护装置有四种型式及救援方法：

  - 电梯轿厢上行安全钳动作，救援方法见1。

  - 对重安全钳动作，救援方法见2。

  - 曳引钢丝绳系统夹绳器动作，救援方法见3。

  - 无齿轮电梯轿厢上行抱闸动作，救援方法见4。

- 电梯轿厢上行安全钳动作：

  - 救援方案1。

    - 救援人员到达电梯轿顶。

    - 将电梯轿顶检修开关设置在检修位置，使电梯处在检修控制状态。

    - 接通机房内电梯主电源，恢复限速器、安全钳上的安全开关，使安全回路恢复正常，层门锁安全回路正常。

    - 点动方式操作电梯向下运行，释放安全钳。

    - 当安全钳释放并复位后，电梯轿顶的救援人员用点动方式操作电梯运行，使电梯轿厢在选择的层站停靠，确认夹层后，通知其他救援人员在机房切断电梯主电源。

    - 在确认电梯轿厢平层后，电梯轿顶的救援人员盘动开门机构开启电梯层门/轿门，救出受困人员。

    - 当救援方案1不能完成救援活动时，可以选择救援方案2继续实施救援。

  - 救援方案2。

可以采用人工盘车运行的方法，让电梯轿厢平层后，开启电梯层门/轿门，完成救援工作，救援方法参见附录10。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时：应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 对重安全钳动作：

  - 救援方案1：

    - 救援人员到达电梯轿顶。

    - 将电梯轿顶检修开关设置在检修位置，使电梯处在检修控制状态。

    - 接通电梯主电源，恢复限速器、安全钳上的安全开关，使安全回路恢复正常，层门锁安全回路正常。

    - 点动方式操作电梯轿厢向下运行，使对重安全楔块脱开导轨。

    - 当安全钳脱开导轨道后，电梯轿顶的救援人员用点动方式操作电梯运行，使电梯轿厢在选择的层站停靠，确认平层后，通知其他救援人员在机房切断电梯主电源。

    - 在确认电梯平层后，电梯轿顶的救援人员盘动开门机构开启电梯层门/轿门，救出受困人员。

    - 当救援方案1不能完成救援活动时，可以选择救援方案2继续实施救援。

  - 救援方案2：

可以采用人工操作电梯运行的方法，让电梯轿厢平层后，开启电梯层门/轿门，完成救援工作，救援方法参见附录10。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 曳引钢丝绳系统夹绳器动作：

  - 将电梯处于检修状态。

  - 参照电梯生产厂家的说明，将作用在曳引钢丝绳上的夹绳器释放，并查看钢丝绳等，确认正常。

  - 将电梯限速器上行超速保护装置恢复正常（包括限速器和夹绳器的安全开关）。

  - 接通电梯主电源。

  - 救援方法参见附录10或点动运行，确认电梯正常。

  - 用检修方式运行，将电梯就近平层，平层后打开电梯层门/轿门，将被困人员救出。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 无齿轮电梯轿厢上行抱闸动作：

  - 参照电梯生产厂家的说明，将电梯限速器上行保护装置恢复正常。

  - 对报闸系统进行检查，确认抱闸系统正常。

  - 接通电梯主电源。

  - 用检修方式运行将电梯就近平层，平层后打开电梯层门 /轿门，将被困人员挑出。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录6          自动扶梯和自动人行道发生夹持现场处置技术措施

- 适用范围：自动扶梯、自动人行道发生夹持事件时（梯级与裙板、扶手带、梳齿板）。

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在2人以上。

  - 应急救援设备、工具：盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则：

  - 按下“急停按键”或切断电梯总电源、在扶梯/人行道上下端站设置警示牌、对受伤人员进行必要的扶助。

  - 若确认有乘客受伤或有可能有乘客会受伤等情况，则就立即同时通报120急救中心，以使急救中心做出相应行动。

  - 梯级与围裙板发生夹持，救援方法参见1。

  - 扶手带发生夹持，救援方法参见2。

  - 梳齿板发生夹持，救援方法参见3。

- 梯级与围裙板发生夹持

  - 如果围裙板开关（安全装置）起作用：可通过反方向盘车方法救援，救援方法参见附录13。

  - 如果围裙板开关（安全装置）不起作用：应以最快的速度对内侧盖板、围裙板进行拆除或切割，救出受困人员。

  - 请求支援。

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 扶手带发生夹持

  - 扶手带入口处夹持乘客，可拆掉扶手带入口保护装置，即可放出夹持乘客。

  - 扶手带夹伤乘客，可用工具撬开扶手带放出受伤乘客。

  - 对夹持乘客的部件进行拆除或切割，救出受困人员。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 梳齿板发生夹持

  - 拆除梳齿板或通过反方向盘车方法救援，救援方法参见附录13。

  - 对梳齿板、楼层板时行拆除或切割，完成救援工作。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录7        自动扶梯和自动人行道部件故障现场处置技术措施

（梯级断裂、梯级链断裂、制动器失灵）

- 适用范围：自动扶梯/自动人行道梯级断裂、梯级链断裂、制动器失灵。

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在2人以上。

  - 应急救援设备、工具：盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则：

  - 按下“急停按键”或切断电梯总电源、在扶梯/人行道上下端站设置警示牌、对受伤人员进行必要的扶助和保护措施。

  - 梯级发生断裂，救援方法参见1。

  - 驱动链断裂，救援方法参见2。

  - 制动器失灵，救援方法参见3。

- 梯级发生断裂：

  - 确定盘车方向，在确保盘车过程中不会加重或增加伤害的情况下，可通过反方向盘车方法救援，救援方法参见附录13，否则应参照下列方法进行救援。

  - 可对梯级和桁架进行拆除或切割作业，完成救援活动。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 驱动链断链

  - 确定盘车方向，在确保盘车过程中不会加重或增加伤害的情况下，可通过反方向盘车方法救援，救援方法参见附录13，否则应参照下列方法进行救援。

  - 可对梯级和桁架进行拆除或切割作业，完成救援活动。

  - 请求支援：

当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 制动器失灵

在正常运行时不会发生人员伤亡事故，如在正常运行时出现停电、急停回路断开等情况时可能会造成制动器失灵，扶梯及人行道向下滑车的现象，人多时会发生人中挤压事故，此时应立即封锁上端站，防止人员再次进入自动扶梯或自动人行道，并立即疏导底端站的乘梯人员。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录8             火灾现场处置技术措施

- 适用范围：受到火灾威胁的垂直升降电梯

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在4人以上。

  - 应急救援设备、工具：灭火器、建筑物内的消防栓、水管、水枪、水桶、盘车轮或盘车装置、松闸装置、电梯层门钥匙、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则

- 发现火灾的人员应立即向电梯管理单位报警，同时拨打“119”向消防部门报警。

- 电梯管理单位向电梯维修单位发布应急救援信息。

- 发布通告，提示建筑物内的人员严禁进入电梯轿厢，否则可能造成生命危险。

- 灭火

  - 优先对电梯轿厢、电梯机房、电梯层门周边、电梯井道内的火灾进行扑灭。

  - 对疏散撤离通道上的火灾进行扑灭。

- 疏散电梯乘客

  - 首先对电梯及电梯轿厢内的情况进行了解。

电梯及电梯轿厢内情况一般可分为五种情况：

- 空载电梯：电梯轿厢内没有乘客。

- I类疏散撤离电梯：电梯轿厢内有乘客，同时，电梯可以继续运行。

- II类疏散撤离电梯：具有消防功能电梯轿厢内有乘客，同时，电梯可以继续运行。

- III类疏散撤离电梯：电梯轿厢内有乘客，但是电梯不可以继续运行。

- 消防电梯：建筑物发生火灾时专供消防人员使用的电梯。

了解电梯及电梯轿厢内情况的方法一般包括：

- 利用电梯轿厢内的视频监视系统。

- 利用电梯轿厢内的紧急报警装置。

- 救援人员敲打电梯层门，直接与电梯内的人员取得联系。

  - 将电梯置于非服务状态，防止人员进入电梯轿厢。如为消防员电梯，则使电梯返回消防服务通道层，供消防人员使用。

  - 将3类疏散撤离电梯的信息向电梯维修单位的应急救援人员或消防人员通报。

  - I类疏散撤离电梯乘客的撤离：

    - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动开始，提示轿厢内的人员配合撤离疏散活动。

    - 指挥轿厢内的人员将电梯停靠在安全的层站后开启电梯层门/轿门，乘客撤离轿厢。

    - 如果无法完成救援活动，可向消防人员请求支援。

  - II类疏散撤离电梯乘客的撤离：

    - 在首层电梯层门侧上方，将电梯的“消防开关”置于消防状态，电梯返回首层后，乘客撤离电梯轿厢。

    - 附加的外部控制或输入使消防员电梯自动返回到消防服务通道层，乘客撤离轿厢。

    - 如果无法完成救援活动，可向消防人员请求支援。

  - III类疏散撤离电梯（适用于：曳引式垂直升降电梯、液压电梯）

    - 救援操作程序：

      - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

      - 切断电梯主电源。

      - 确认电梯轿厢、对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

    - 救援方法：

      - 曳引式电梯（有机房）：救援方法参见附录10。

      - 曳引式电梯（无机房）：救援方法参见附录11。

      - 液压电梯：救援方法参见附录12。

      - 如果无法完成救援活动时，可向消防人员请求支援。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录9        大面积停电或自然灾害现场处置技术措施

- 适用范围：由于大面积停电造成的困人事件，由于自然灾害造成的困人事件

- 注意事项：

  - 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

  - 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

  - 救援人员在4人以上。

  - 应急救援设备、工具：灭火器、建筑物内的消防栓、水管、水枪、水桶、盘车轮或盘车装置、松闸装置、电梯层门钥匙、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌和安全护栏等。

  - 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则：

- 了解实际应急救援活动的需求。

- 掌握应急救援活动的进展程度。

- 向本区域内的社会救援力量通报应急救援信息，发布启动应急救援活动的指令，调集本区域内的应急救援力量开展应急救援活动。

- 请求其它区域的社会救援力量时行支援，加强救援的力量，推动救援的速度。

- 收集、传递、通报应急救援信息。

- 大面积停电、雷击应急救援

  - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

  - 在机房内切断电梯主电源，查看钢丝绳和传动轮是否正常，满足盘车运行的救援要求。

  - 确认电梯轿厢、对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

  - 救援方法：针对不同的电梯，可参照下列救援方法：

    - 有机房曳引式电梯：救援方法参见附录10。

    - 无机房曳引式电梯，救援方法参见附录11。

    - 液压式电梯，救援方法参见附录12。

  - 请求支援：当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 地震应急救援

  - 电梯地震感应器动作，救援方法参见3。

  - 电梯有条件盘车运行，救援方法参见4。

  - 电梯无条件盘车运行，救援方法参见5。

- 电梯地震感应器动作

  - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

  - 对电梯时行检查，确定电梯其它部件和建筑物基本满足运行条件时。

  - 参照电梯生产厂家的说明，恢复动作后的电梯地震感应器，满足运行条件。

  - 救援人员操作电梯以检修方式运行，完成救援工作。

  - 无法完成救援活动时，向本单位应急救援指挥部报告，请求支援。

- 电梯有条件盘车运行

  - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

  - 在机房内切断电梯主电源，查看钢丝绳和传动轮是否正常，满足盘车运行的救援要求。

  - 确认电梯轿厢、对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

  - 针对不同的电梯，可选择相应盘车方法：

    - 有机房曳引式电梯：救援方法参见附录10。

    - 无机房曳引式电梯，救援方法参见附录11。

    - 液压式电梯，救援方法参见附录12。

  - 请求支援：当上述救援方法不能完成救援活动时，应急救援小组负责人向本单位应急指挥部报告，请求应急指挥部支援。

- 电梯无条件盘车运行

  - 有机房电梯

    - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

    - 在机房内切断电梯主电源，确认电梯轿厢、对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

    - 用两个手动葫芦（每个手动葫芦应根据具体情况确定起吊重量，至少具有2.0安全系数。）分别挂在机房的牢固可靠的位置，用三个以上的钢丝绳卡子将钢丝绳套与吊链卡住，每个手动葫芦分别吊住半数的曳引钢丝绳，形成两个葫芦起吊一个轿厢。

    - 同时向上拉动两个倒链，轿厢向就近楼层运动，当确认轿厢平层后，停止拉动操作，但必须人为将手动葫芦的拉链拴死，防止打滑，并有一名维修人员看护。

    - 救援人员在平层位置打开电梯层门/轿门，完成救援工作。

    - 人员救出后，如果层门门锁损坏，不能锁住层门，维修人员应用铁丝将层门拴死，以防别人不慎掉入井道。

  - 无机房电梯

    - 告知电梯轿厢内的人员：救援活动已经开始，提示电梯轿厢内的人员配合救援活动，不要扒门，不要试图离开轿厢。

    - 切断电梯主电源，确认电梯轿厢、对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

    - 用两个手动葫芦（每个手动葫芦应根据具体情况确定起吊重量，至少具有2.0安全系数。）分别挂在机房的牢固可靠的位置，用三个以上的钢丝绳卡子将钢丝绳套与吊链卡住，每个手动葫芦分别吊住半数的曳引钢丝绳，形成两个葫芦起吊一个轿厢。

    - 同时向上拉动两个倒链，轿厢向就近楼层运动，当确认轿厢平层后，停止拉动操作，但必须人为将手动葫芦的拉链拴死，防止打滑，并有一名维修人员看护。

    - 救援人员在平层位置打开电梯层门/轿门，完成救援工作。

    - 人员救出后，如果层门门锁损坏，不能锁住层门，维修人员应用铁丝将层门拴死，以防别人不慎掉入井道。

  - 无法完成救援活动时，向本单位应急救援指挥部报告，请求支援。

- 填写《应急救援记录》，存档。

## 附录10            有机房曳引式电梯现场处置技术措施

- 适用范围：有机房曳引电梯的紧急操作

- 注意事项：

- 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

- 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

- 救援人员在2人以上。

- 应急救援设备、工具：盘车轮或盘车装置、松闸装置、电梯层门钥匙、常用五金工具、撬杠、警示牌和安全护栏等。

- 在救援的同时还要保证自身安全。

- 操作程序

  - 切断电梯主电源。

  - 检查确认电梯机械传动系统（钢丝绳、传动轮）正常。

  - 检查限速器。如限速器已经动作，应先复位限速器。

  - 确认电梯层/轿门处于关闭状态。

  - 确认电梯轿厢、以对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

  - 参考电梯生产厂家的盘车说明，一名维修人员用抱闸板手打开机械抱闸；同时另一名维修人员双手抓住电梯盘车轮，根据机房内确定轿厢位置的标志（如：钢丝绳层站标示）和盘车力矩，盘动电梯盘车轮，将电梯停靠在准备停靠的层站。

  - 维修人员释放抱闸扳手，关闭抱闸装置，防止电梯轿厢移动。

  - 维修人员应到电梯轿厢停靠层站确认电梯平层后，用电梯层门钥匙打开电梯层门/轿门。

  - 如层门钥匙无法打开层门，维修人员可到上一层站打开层门，在确认安全的情况下上到轿顶，手动盘开层门/轿门。

## 附录11         无机房无齿轮曳引式电梯现场处置技术措施

- 适用范围：无机房无齿轮曳引式电梯紧急操作方法

- 注意事项：

- 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

- 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

- 救援人员在2人以上。

- 应急救援设备、工具：电梯层门钥匙、常用五金工具、曳引钢丝绳夹板、手动葫芦、钢丝绳套及钢丝绳卡子、搬手、铁锤、撬杠、警示牌和安全护栏等。

- 在救援的同时还要保证自身安全。

- 通则：

- 切断电梯主电源。

- 确认电梯轿厢门处于关闭状态。

- 检查确认电梯机械传动系统（钢丝绳、传动轮）正常。

- 准备好松开抱闸的机械或电气装置。

- 确认电梯轿厢，对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

- 电梯故障状态及手动操作电梯运行方法：

- 当电梯轿厢上行安全钳楔块动作或对重安全钳楔块动作，救援方法参照1。

- 当电梯轿厢下行安全钳楔块动作，救援方法参照2。

- 安全钳楔块没有闸车，救援方法参照3。

- 当电梯轿厢上行安全钳楔块动作或对重安全钳楔块动作

  - 两名维修人员可根据电梯轿厢的位置，选择进入电梯井道底坑或电梯轿顶。

  - 将钢丝绳夹板夹在对重侧钢丝绳上，用电梯生产厂家配带的轿厢提升装置（或用钢丝绳套和钢丝绳卡子将手动葫芦挂在对重侧导轨上，将手动葫芦吊钩与钢丝绳夹板挂牢）。

  - 维修人员拉动手动葫芦拉链，使对重上移；维修人员打开抱闸，轿厢向下移动，安全钳释放并复位，此时继续拉动手动葫芦拉链，轿厢向就近楼层移动，确认平层后停止拉动手动葫芦拉链，关闭抱闸装置，通知层门外的维修人员开启电梯层门/轿门。

  - 电梯层门外的维修人同在确认平层后，在轿厢停靠的楼层，用电梯层门钥匙开启电梯层门/轿门。

  - 如层门钥匙无法打开层门，维修人员可到上一层站打开层门，在确认安全的情况下上到轿顶，手动打开层门/轿门。

- 当电梯轿厢下行安全钳动作

  - 两名维修人员可根据电梯轿厢的位置，进入电梯轿顶。

  - 将钢丝绳夹板夹在轿厢侧钢丝绳上，用电梯生产厂家配带的轿厢提升装置（或用钢丝绳套和钢丝绳卡子将手动葫芦挂在轿厢侧导轨上，将手动葫芦吊钩与钢丝绳夹板挂牢）。

  - 维修人员拉动手动葫芦拉链，维修人员打开抱闸，轿厢向上移动，安全钳释放并复位，此时继续拉动手动葫芦拉链，轿厢向就近楼层移动，确认平层后停止拉动手动葫芦拉链，关闭抱闸装置，通知层门外的维修人员开启电梯层门/轿门。

  - 电梯层门外的维修人同在确认平层后，在轿厢停靠的楼层，用电梯层门钥匙开启电梯层门/轿门。

  - 如层门钥匙无法打开层门，维修人员可到上一层站打开层门，在确认安全的情况下上到轿顶，手动打开层门/轿门。

- 安全钳楔块没有动作

  - 维修人员用“点动”方式反复松开抱闸装置，利用轿厢重量与对重的不平衡，使电梯轿厢缓慢滑行，直至电梯轿厢停在平层位置，关闭抱闸装置。

  - 电梯层门外的维修人员在确认平层后，在轿厢停靠的楼层，用电梯层门钥匙开启电梯层门/轿门。

  - 如层门钥匙无法打开层门，维修人员可到上一层站打开层门，在确认安全的情况下上到轿顶，手动打开层门/轿门。

## 附录12            液压式升降电梯现场处置技术措施

- 适用范围：液压式升降电梯紧急操作方法

- 注意事项：

- 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

- 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

- 救援人员在2人以上。

- 应急救援设备、工具：电梯层门钥匙、常用五金工具、曳引钢丝绳夹板、手动葫芦、钢丝绳套及钢丝绳卡子、搬手、铁锤、撬杠、警示牌和安全护栏等。

- 在救援的同时还要保证自身安全。

- 操作程序

  - 切断电梯主电源。

  - 确认电梯轿厢门处于关闭状态。

  - 确认电梯轿厢，对重所在的位置，选择电梯准备停靠的层站。

  - 当确认轿厢距平层位置小于±30cm时，维修人员在轿厢停靠的层站，用层门开锁钥匙开启电梯层门/轿门。

  - 当液压梯采用了限速器和安全钳，如果安全钳动作，按照泵站上阀的标识，手动操作上行控制阀，电梯上行、直到安全钳楔块释放并复位，然后复位限速器。

  - 当轿厢低于平层30cm时，按照泵站上阀的标识，手动操作上行控制阀，直到电梯轿厢平层后关闭球形阀；维修人员在确认平层后，在轿厢停靠的楼层，用电梯层门开锁钥匙开启电梯层门/轿门。

  - 当轿厢高于平层30cm时，按照泵站上阀的标识，手动操作下行控制阀，直到电梯轿厢平层后关闭球形阀；维修人员在确认平层后，在轿厢停靠的楼层，用电梯层门开锁钥匙开启电梯层门/轿门。

## 附录13           自动扶梯和自动人行道现场处置技术措施

- 适用范围：自动扶梯和自动人行道的紧急操作

- 注意事项：

- 本方法仅供参考，请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法。

- 应急救援小组成员应持有特种设备安全监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。

- 救援人员在2人以上。

- 应急救援设备、工具：盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌和安全护栏等。

- 在救援的同时还要保证自身安全。

- 操作程序

  - 切断自动扶梯或自动人行道主电源。

  - 确认自动扶梯全行程之内没有无关人员或其它杂物。

  - 确认在扶梯上（下）入口处已有维修人员进行监护，并设置了安全警示牌。严禁其他人员上（下）行动扶梯或自动人行道。

  - 确认救援行动需要自动扶梯或自动人行道运行的方向。

  - 打开上（下）机房盖板，放到安全处。

  - 装好盘车手轮（固定盘车轮除外）。

  - 一名维修人员将抱闸打开，另外一人将扶梯盘车轮上的盘车运行方向标志与救援行动需要电梯运行的方向进行对照，缓慢转动盘车手轮，使扶梯向救援行动需要的方向运行，直到满足救援需要或决定放弃手动操作扶梯运行方式。

  - 关闭抱闸装置。

## 附录14                     应急救援记录

| 电梯使用管理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯安装地址 |  |  |  |
| 事件（事故）时间 | XXXX年XX月XX日XX时XX分接到报警至 XXXX年XX月XX日XX时XX分救援结束 |  |  |
| 事件（事故）原因、现象及救援情况 |  |  |  |
| 事件（事故）时间内人员伤亡 | 1.无人员伤亡； 2.轻伤 人； 3.重伤 人； 4.死亡 人。 |  |  |
| 应急救援结束后的防护措施 | 1.层门封堵 □； 2.封闭通道 □； 3.设置警戒线 □； 4.封闭现场 □； 5.其它措施： |  |  |
| 应急救援实施单位 |  |  |  |
| 应急救援小组成员 |  |  |  |
| 应急救援小组负责人（组长）签字 |  | 日期 |  |
| 电梯管理单位负责人（代表）签字 |  | 日期 |  |

## 附录15                 电梯应急救援各组人员表

| 组名 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥长 |  |  |  |
| 副总指挥长 |  |  |  |
| 救援指挥 |  |  |  |
| 乘客营救组 |  |  |  |
| 设备抢修组 |  |  |  |
| 安全保卫组 |  |  |  |
| 后勤保障组 |  |  |  |
| 善后处理组 |  |  |  |

## 附录16                     救援设备清单

| 组名 | 应急作业工具 | 存放地点 |
| --- | --- | --- |
| 乘客营救组 |  |  |
| 设备抢修组 |  |  |
| 安全保卫组 |  |  |
| 后勤保障组 |  |  |

## 附录17             政府部门和社会救援力量联络表

| 单 位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| XX区（县）政府办公室 |  |
| XX区（县）安监局 |  |
| 市质监局XX分局(XX区县市场监管局) |  |
| XX区（县）公安局 |  |
| XX区（县）卫生局 |  |
| 市特种设备安全运行监控中心 | 96333 |
| 市消防支队 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| XX医院 |  |
| XX电梯维保单位 |  |

## 附录18                特种设备突发事故报告表

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 | 市 县（区） 街 号 小区 楼栋 单元 号梯 |  |  |  |  |  |
| 事故类型 | 困人□ 蹲底□ 冲顶□ 人员坠落□ 夹人□ 其它 |  |  |  |  |  |
| 设备类型 | □曳引与强制驱动电梯 □液压驱动电梯 □其他类型电梯 □自动扶梯及自动人行道 |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  |  | 设备型号 |  |  |
| 设备参数 | 额定速度 | m/s | 载 重 | kg | 层/站 | / |
|  |  |  | 倾斜角 | ° | 提升高度 | m |
| 伤亡情况 | 死亡（ ）人； 受伤（ ）人； 被困人数（ ）； 困人时间（ ） |  |  |  |  |  |
| 事故（事件） 概况 |  |  |  |  |  |  |
| 初步原因判断和已经采取的措施 |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：

填报人（签名）：                                   填报日期：      年   月   日

电话：                   传真：                   E-Mail:

## 附录19                    电梯救援时用语

- 接到困人求援电话时答复：

您好，请问有什么需要帮助？

请您不要惊慌，我们马上联系公司专业救援队和电梯维保单位，请您耐心等待。

请问电梯里有人员受伤吗？

- 救援小组出发时：

尊敬的乘客请注意，电梯目前出现故障，我们已经联系电梯维保人员前去救援，请您不要惊慌，耐心等待，由此给您带来的不便，我们表示深深的歉意。请听从工作人员的安排。

电梯轿厢不是密闭的，有流通的空气，不会发生窒息，请您再耐心等待。

尊敬的乘客，我们的电梯维保人员马上就能赶到，我们在解救时，可能需要手动盘车，电梯可能有轻微震动，这是正常现象，请您不要惊慌，配合工作人员的工作。

- 救援小组到达时：

尊敬的乘客，首先对给您造成的不便表示歉意，我们的救援队目前已经开始救援，请您保持镇静，不要惊慌，同时请配合我们的救援工作，我们的救援队都是经过专业培训，有着丰富的救援知识，我们将以最快的速度将您救出，谢谢您的合作。

- 救援小组救援时：

尊敬的乘客，救援小组正在进行解救操作，请您不要惊慌，按照救援人员要求，配合我们工作。

- 五、西安市电梯日常维护保养合同

(参考文本)

使用单位（甲方）：

维保单位（乙方）：

为贯彻“安全第一、预防为主、节能环保、综合治理”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《西安市电梯安全管理办法》、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》（TSG  T5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条 维保范围和项目

乙方为本合同《电梯保养时间和保养费明细表》（附件1）中列明的电梯提供维保和应急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

第二条 维保服务方式

□清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件；

□半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币    元以下（含本数）电梯零部件；

□全包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。

服务方式为清包或半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和修理所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件；全包的，应在本合同附件中列明需甲方另行支付的零部件和修理工作的费用。（见附件2）

第三条 维保期限

本合同约定维保期限自    年   月   日起至    年   月   日止，期限届满后续约的，应于期限届满前1个月重新签订合同。

第四条 维保费用

共     台电梯，合同期维保费：总计人民币         元，大写：                           。

第五条 结算

1、甲方按（□月□季□半年□年）支付维保费，具体支付时间和金额为：

。

2、甲方需支付零部件费用的，按（□月□季□半年□年）支付，支付时间为当次维保结束后的10个工作日之内。

3、支付方式：□现金□支票□汇到乙方指定帐户。

第六条 甲方权利、义务

1、权利

（1）有权监督检查乙方依照合同约定实施维保方案的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

（2）有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

（3）乙方的维保达不到合同约定的维保标准或要求的，甲方有权拒绝在维保记录上签字。

（4）除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

2、义务

（1）按照合同约定按期支付维保和零部件款。

（2）建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

（3）配备持有《特种设备作业人员证》的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯安全检查表完成电梯的日常巡查和每月定期自检工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

（4）督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果，对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

（5）电梯发生故障或异常情况时应立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

（6）制订有关电梯的专项应急救援专项预案。每年至少开展1次应急救援演练，确保应急系统运行有效。

（7）保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

（8）为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象；通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

（9）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

（10）未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

（11）认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

（12）在电梯使用标志所标注的下次检验日期前1个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（13）电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

第七条 乙方权利、义务

1、权利

（1）有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

（2）当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

（3）有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

2、义务

（1）按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）并根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年维保方案和各项定期维保方案的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原维保方案，应提前    日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但保养时间间隔不得超过15日。按照年度维保和电梯定期检验规定的项目和内容，每年度至少进行一次自行检查。

（2）乙方对其维保的电梯安全性能负责。应在本合同签订后对电梯是否符合安全技术规范要求进行确认，发现上个维保周期中电梯存在安全隐患的，应书面通知使用单位，并及时进行修理。维保后的电梯应符合相应的安全技术规范，并处于正常的运行状态。

（3）乙方提供24h的应急救援服务，乙方维保负责人：        。联系电话：           。24h应急救援服务热线电话：           。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30 min内赶赴现场实施应急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后      min内赶到现场实施抢修。协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案。

（4）现场维保人员应取得相应的《特种设备作业人员证》，作业人员证项目应覆盖电梯机械安装维修（T1）和电梯电气安装维修（T2）。为有效实施维保方案，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

（5）作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于2人。

（6）现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

（7）根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每年1次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

（8）乙方应配合电梯检验机构开展电梯定期检验，并参与电梯安全管理活动。负责电梯的年度自行检查，完成年检中发现的属于电梯本体安全隐患的整治工作。

（9）乙方应在维保后3日内，在电梯轿厢、电梯过道、小区公告栏张贴或在轿厢内电子显示屏内滚动公示最近一次维保信息，接受用户监督；必要时将维保记录公示情况拍照留存备查。

（10）乙方应妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还甲方。应协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援专项预案，配合甲方开展应急救援演练。

（11）应按照相关要求对维保价格进行公示。同时与甲方签订合同中日常维保期限原则上不能少于1年。

（12）乙方不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

第八条 其他约定

1、乙方已于    年   月   日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果应经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。（见附件3）

2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应建立独立的维保记录。维保记录应一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。修理与抢修记录均应长期保存。

4、根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过   次。

第九条 违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应承担相应责任。

2、一方当事人无法继续履行合同，应及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应向乙方支付延误部分费用的违约金。超过双方约定期限日时，本合同自动终止，赔偿事项依照合同法规定执行。

4、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应按照标准支付违约金。

5、因电梯使用管理原因（非电梯维保原因）导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

6、若未按乙方的书面要求同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

7、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

8、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应返工，并按照标准支付违约金。

9、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

10、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检相关费用。

第十条 合同解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第种方式解决（任选一种）：

□提交                      仲裁委员会仲裁；

□依法向                    人民法院起诉。

第十二条 附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份。

甲方：（签章）                              乙方：（签章）

电梯安全管理员及证号：                      许可证号码及有效期：

营业执照号码：                              营业执照号码：

住所：                                      住所：

法定代表人或委托代理人：                    法定代表人或委托代理人：

联系电话：                                  联系电话：

传真电话：                                  传真电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

邮政编码：                                  邮政编码：

年   月   日                                              年   月   日

附件1：

电梯保养时间及保养费明细表

| 序号 | 梯号 | 注册代码 | 规格型号 | （层/站/门） （提升高度/角度） | 安装地点 | 保养时间(min) |  |  |  | 保养金额（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 半月 | 季度 | 半年 | 一年 |  |

六、电梯乘梯须知

- 1.电梯安全使用说明

- （厅门外）

一、候梯厅有“上行”和“下行”呼梯按钮，乘电梯时,请按下要去方向的按钮。

二、请站在距厅门1米以外候梯，电梯轿厢门打开后快速进入，请勿在门口处停留；请勿用身体或其它物体阻挡电梯关门。

三、遵守乘梯秩序,先出后入；电梯超载时，请后入电梯的人员主动退出。

四、运送货物时，要得到物业管理单位的批准；禁止运送超高超宽超重货物、易燃易爆物品和危险化学品。

五、火灾、地震发生时，请勿乘坐电梯。

六、学龄前儿童、行动不便人员等应有随行人员陪同乘坐电梯。

七、电梯在保养、修理和检验检测过程中，请勿靠近，以防坠落。

八、发现电梯有故障时，请及时通知物业管理单位或电梯维保单位。

物业单位：              故障报警电话：

电梯维保单位：          应急救援电话：

- 注：《电梯安全使用说明》固定在候梯厅内易于乘客看见的部位，建议最小尺寸为：210mm×297mm（A4）。

- 2.电梯安全注意事项

- （轿厢内）

一、电梯运行中，请与电梯门保持距离，禁止靠门、挤门；关门时，防止衣物或其他随身物品被电梯门夹住。

二、禁止在电梯轿厢内打闹、蹦跳，禁止拍门、扒门，避免导致安全系统误动作而引发故障。

三、请文明操作，禁止用硬物按动或拍打电梯按钮；非紧急情况下，请勿按动警铃按钮。

四、禁止撕毁、拆除、破坏各类标识、标志、电梯按钮、紧急报警装置、监控装置等电梯设施。

五、禁止在电梯内吸烟、吐痰、乱扔杂物；禁止在轿厢壁、门上乱涂乱画。

六、电梯轿厢门和厅门打开后，请迅速迈出，请勿在门口处停留，请勿用身体或其它物体阻挡电梯关门。

七、如因停电、故障导致被困电梯时，请第一时间通过轿厢内警铃、紧急报警电话与值班人员取得联系；还可拨打轿厢内公布的故障报警、应急救援电话联系物业和维保单位；如未能取得联系，可立即拨打96333应急救援电话求助。

等待救援期间，请保持冷静，远离电梯轿厢门，切记不可采取扒门、撬门、砸门等非正常手段开门。

物业单位：              故障报警电话：

电梯维保单位：          应急救援电话：

- 注：《电梯安全乘用须知》固定在电梯轿厢内易于乘客看见的部位，建议最小尺寸为：210mm×297mm（A4）。