Q/ZXC.SJ01-2019

项 目 负 责 人 任 命 书

现特任命张鑫为 陕西正鑫昌机电科技有限公司                       工程的项目负责人，负责该项目的施工组织及管理工作。

陕西正鑫昌机电科技有限公司

安装部

任命人：

年   月   日

Q/ZXC.SJ02-2019

施 工 任 务 单

编号：

| 项目名称 |  | 客户名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工地地址 |  | 项目负责人 |  |
| 合同编号 |  | 合同工期 |  |
| 梯号 | 型 号 | 速度 | 载重 | 备注 |
| 施工班组长 |  |
| 施工人员 |  |
| 预计进场日期 |  | 预计完工日期 |  |
| 其它： |
| 任务下达人 |  | 下达日期 |  | 班组长确认 |  |

Q/ZXC.SJ03-2019

电梯安装土建符合性声明

（曳引与强制驱动电梯）

编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工单位许可证明文件编号 |  |
| 制造单位 |  | 制造单位许可证明文件编号 |  |
| 安装地点 |  | 产品编号 |  |

依据电梯机房、井道的布置安全要求，经现场勘测土建工程，结果如下：

| 1 | 通往机房的通道 | ■ 符合 不符合 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机房通道门 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 3 | 井道顶部空间 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 4 | 井道底坑空间 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 5 | 楼层间距 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 6 | 井道内防护 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 7 | 安全距离 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 8 | 井道下方可以到达的空间 | ■ 符合 □ 不符合 |

根据以上勘测结果，该梯土建工程符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和电梯设计文件的安全要求。特此声明！

勘测：                     年    月    日

审核：                      年    月    日

批准：                      年    月    日

安装单位（公章或检验合格章）

Q/ZXC.SJ04-2019

电梯安装土建符合性声明

（自动扶梯或自动人行道）

编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工单位许可证明文件编号 |  |
| 制造单位 |  | 制造单位许可证明文件编号 |  |
| 安装地点 |  | 产品编号 |  |

依据驱动站、转向站、电梯总体布置图和土建工程勘测图，经现场勘测，该梯相邻区域结果如下：

| 1 | 出入口畅通区尺寸（宽度、纵深） | (符合 (不符合 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 垂直净高度（2.5m） | (符合 □ 不符合 |
| 3 | 墙壁或者其他障碍物与扶手带距离（水平、垂直） | (符合 ( 不符合 |
| 4 | 相邻的自动扶梯（自动人行道）扶手带之间距离 | (符合 ( 不符合 |
| 5 | 是否需安装防护挡板 | ( 是 ( 否 |

根据以上勘测结果，该梯相邻区域符合TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》、GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》和电梯设计文件的要求。特此声明！

勘测：                     年    月    日

审核：                      年    月    日

批准：                      年    月    日

安装单位（公章或检验合格章）

Q/ZXC.SJ05-2019

电梯安装土建符合性声明

（杂物电梯）

编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工单位许可证明文件编号 |  |
| 制造单位 |  | 制造单位许可证明文件编号 |  |
| 安装地点 |  | 产品编号 |  |

依据电梯机房、井道的布置安全要求，经现场勘测土建工程，结果如下：

| 1 | 通往机房的通道 | ■ 符合 不符合 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机房通道门 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 3 | 井道顶部空间 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 4 | 井道底坑空间 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 5 | 楼层间距 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 6 | 井道内防护 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 7 | 安全距离 | ■ 符合 □ 不符合 |
| 8 | 井道下方可以到达的空间 | ■ 符合 □ 不符合 |

根据以上勘测结果，该梯土建工程符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和电梯设计文件的安全要求。特此声明！

勘测：                     年    月    日

审核：                      年    月    日

批准：                      年    月    日

安装单位（公章或检验合格章）

Q/ZXC.SJ06-2019

编号：

电梯安装施工方案

项目名称：

合同编号：

编写：                日期：

审核：                日期：

批准：                日期：

陕西正鑫昌机电科技有限公司

一、编制说明及依据

为使电梯安装项目工程如期圆满完成，并在施工活动中有统一的行动依据，保证施工活动有条不紊地进行，提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平，达到预定的各项质量、安全目标，特制定本电梯安装施工组织设计方案。

编制依据：

1、电梯（扶）梯设备买卖合同

2、电（扶）梯设备安装合同

3、国家现行的规范、技术质量标准：

◆《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002；

◆《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003及第1号修改单；

◆《电梯技术条件》GB/T10058—2009；

◆《电梯安装验收规范》GB/T10060－2011；

◆《电梯监督检验和定期检验规则－曳引与强制驱动电梯》TSJ T7001-2009及第2号修改单；

◆《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2012；

◆《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

二、工程概况

1、工程项目名称：

2、工程项目地址：

3、建设单位：

4、建设单位地址/电话/联系人：

5、设备合同号：

6、安装合同号：

7、电梯安装平面分布及概况：见表

表：电梯安装平面分布及概况

| 安装位置 | 电梯型号 | 数量 | 库房位置 | 计划开工日期 | 计划完成日期 | 完工工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、工程相关组织

1、电梯设备制造单位：

2、电梯安装单位：

3、工程项目负责人部的组建

根据电梯安装工程的特点，我公司选派一批专业的、有丰富工程管理经验的人员组成项目负责人部。

本工程项目负责人部由以下人员组成。

项目负责人部组建后，在建设单位、监理单位、建筑总承包单位的指导和配合下，对施工项目实行全过程的管理，对工程工期、质量、安全文明生产实施组织协调、控制和决策，确保完成本项目工程，达到公司要求的管理目标。

表：项目负责人部人员

| 姓名 | 职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

4、安装队人员组成：

| 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 电梯安装上岗证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、施工准备

施工的准备工作（见下表）

| 技术准备 | 材料准备 | 作业条件 | 工程施工许可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯设备技术文件 | 开箱清点 | 土建条件 | 开工告知（申报） |
| 编制项目施工组织设计方案 | 施工工具 | 安全用品 |  |
| 技术交底 | 辅助材料 | 施工电源 |  |
| 安全环保交底 |  | 脚手架 |  |

1、技术准备                      责任人：                   日期：

1.1 熟悉设备随机技术文件、井道土建图、机房平面布置图等资料，并与实际对照确认。如有异议应及时与公司安装部和建设单位联系。

1.2 由公司安装部组织专业技术人员按工程项目情况编制项目施工组织设计方案，由安装责任人审核。

1.3 技术交底：开工前项目部项目负责人将施工方案及时向安装班组交底，使其熟悉操作工艺的各项要求（工期要求、质量要求、施工过程中应注意的问题）。

1.4 安全环保交底：结合工程特点和要求，安全员以书面形式向安装班组交底各项工序应遵守的安全操作规程及现场的环保制度。

2、材料准备                      责任人：                   日期：

2.1 开箱清点：由开箱验收组织者（公司委派）、建设单位（或委托监理单位）人员、项目负责人（或委托人）三方共同确认的方式开箱清点，将现场设备实物与装箱清单逐一核对。如有破损，错缺件，丢失件等情况，应填写在开箱记录清单上，并反馈给公司，由相关责任方承担赔偿责任。

2.2 施工工具：根据工程项目需要准备施工的电焊机、电气焊工具、电锤、切割机、卷扬机、激光放 线仪、找导尺、线坠、水平尺、磁力线坠、电工工具、钳工工具等。

2.3 辅助材料：工字型钢、电焊条、钢板、膨胀螺栓、配件等辅助材料。

3、作业条件准备：                      责任人：                   日期：

3.1 土建条件：井道土建完工，井道尺寸，机房预留孔、机房机墩符合图纸要求，井道垂直度在允许 偏差范围内，井道凸出物清理，底坑内建筑垃圾清除完毕。如不符合要求，项目部以《电梯土建勘察记录表》、《电梯土建勘察备忘录》的书面形式通知建筑单位予以修正。

3.2 安全用品准备：准备好必需的劳动防护用品和安全用品，如：安全帽、安全带、安全鞋、安全标志、生命线、医药箱、安全护栏等。

3.3 供电：建设单位将三相五线制电源接入电梯机房，电线线径应符合设计要求。若施工用电照明用电采用临时电源，则该电源设施必须符合作业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

3.4 脚手架：施工前脚手架搭设完毕。并符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求。

4、安装告知：电梯安装施工前应在特种设备安全管理部门书面告知，告知后持相应资料到设备安装所在地特种设备监督检验机构申请监督检验并且资料审查合格后方可开始安装。

五、施工计划                      责任人：                   日期：

1、根据现场施工条件和设备到货日期，制定安装计划。项目设备数量较多，分批到货时，制定分批安装计划（详见安装进度计划表）。

2、紧密跟踪现场施工进度，并实时更新安装计划。

3、根据安装计划，做好进场开工前的跟踪和准备工作。

4、进场施工过程中，项目负责人必须及时控制设备安装进度。

5、定期召开施工会议，确保施工的进度。

6、发生影响工程进度的问题时，项目负责人必须及时向甲方、监理和总包等相关部门报送“工作联系单”，及时协调解决问题，确保工程进度。

六、施工现场管理                      责任人：                   日期：

1、在总包方清理后移交符合图纸要求的电梯井道给我公司安装人员，并接到监理单位的开工令后，安装班组按计划进场施工；

2、项目负责人部组织甲方、监理单位和安装班组现场开箱点件，逐项填写点件清单，各方共同签字确认；开箱后的设备应妥善存放；

3、现场各级管理人员及时根据施工进度情况做好施工记录和工程技术资料，班组长逐日填写施工日志，由专职资料员整理归档。

4、单位工程完工后，安装班组进行自检。由项目负责人组织项目技术、质量和安全负责人进行抽检。

5、自检合格后，由公司安全质量安全部安排质检人员对电梯进行终检；

6、终检合格后，由安装负责人报送检验机构进行监督检验。

七、电梯安装过程的控制

1、电梯安装施工过程见以下电梯安装施工流程图。

2、样板架安装                      责任人：                   日期：

2.1 取 L45（L50）等边角钢两根，长度约为井道深度尺寸，在井道顶板下 200～1000mm 处用M16膨胀螺栓将角钢水平固定于井道壁上。再将样板架固定于角钢上。若井道壁为非混凝土而是砖墙结构，则角钢适当加长，在砖墙凿洞，将角钢埋入固定。

2.2 控制要点：样板架固定应水平垫实、不翘动，水平度≤ 3/1000。

3、挂基准线                      责任人：                   日期：

3.1 根据井道尺寸、机房尺寸情况，从样板架上挂基准垂线：

3.1.1 轿厢导轨基准线 4 根；

3.1.2 对重导轨基准线 4 根；

3.1.3 厅门地坎基准线 2 根；

当垂线晃动不易静止时，可在底坑内放一水桶，桶内装入适量的水或机油，将线坠置于桶内，增加阻尼使线坠尽快静止。

3.2 控制要点：

3.2.1 基准线的确定应根据井道尺寸，综合考虑，在符合安装要求的前提下，尽可能少剔牛腿和墙面，避免费工费时。

3.2.2 有 2 台或多台电梯并列安装时，基准线的确定还应考虑多台电梯的层门、层指灯、召唤盒、大理石或装饰墙门套的间隔尺寸，高低上下保持基本一致。

4、导轨支架、导轨的安装                      责任人：                   日期：

4.1 导轨支架、导轨安装时对电梯运行的振动、噪音、乘坐舒适感都有很大的影响，施工时应特别引起重视。

4.2 安装流程：

4.3 控制要点：

4.3.1 导轨支架安装应牢固，可调整导轨支架在调整好后，用电焊焊接固定，防止松动移位。

4.3.2 导轨调整时，为保证调整精度，要在导轨支架处及相邻的两导轨支架中间的导轨处设置测量点。

4.3.3 注意控制支架的水平度、导轨的垂直度、导轨端面的距离偏差、导轨接头处的缝隙、接头处台阶等必须符合公司规定的安装质量要求。

6、层门安装                      责任人：                   日期：

6.1 安装流程：

6.2 控制要点：

6.2.1 因层门是经常运动的部件，且在使用时易被碰撞，故特别要注意安装可靠，不松动。

6.2.2 每档门的定位（地坎中心线为基准），从顶楼至底楼必须统一准确。

7、机房设备安装                      责任人：                   日期：

7.1 安装流程：

7.2 控制要点：

7.2.1 承重梁安装为隐蔽工程，承重梁埋入承重墙的深度必须≥ 1/2 墙身＋20mm（且≮75mm）。

7.2.2 曳引机安装注意曳引轮、导向轮、轿厢（或轿顶轮）中心、对重（或对重轮）中心点的定位准确性。

8、对重安装                      责任人：                   日期：

8.1 安装流程：

8.2 控制要点：

8.2.1 注意对重框吊装的安全；

8.2.2 导靴安装调整后，所有螺栓一定要拧紧，防止松动。

8.2.3 必须要安装对重的安全护栏。

9、轿厢安装                      责任人：                   日期：

9.1 安装流程：

：

9.2 控制要点：

9.2.1 底梁定位准确，且横、纵向水平偏差≤ 1/1000；

9.2.2 安装安全钳楔块、楔齿距导轨间隙 3~4mm，且四个工作面应一致；

9.2.3 上下导靴中心与安全钳中心三点要在同一条垂线上，不能有歪斜、偏移现象；

9.2.4 安装轿顶门机，门机导轨应保持水平。

10、井道机械设备安装                      责任人：                   日期：

10.1 安装流程：

10.2 控制要点：

10.2.1 缓冲器底座必须安装在混凝土或型钢基础上，缓冲器的中心位置、垂直偏差、水平偏差符合要求；

10.2.2 安装限速器涨紧装置、限速绳须与机房内限速器垂直对应，即限速器轮槽心与轿厢控制杆上的绳头中心、涨紧轮槽心垂直；

10.2.3 安装补偿链或补偿绳时注意必须使补偿链或补偿绳自由悬挂，防止打结。

11、钢丝绳安装                      责任人：                   日期：

11.1 安装流程：

11.2 控制要点：

11.2.1 截断钢丝绳后，使之自然悬挂于井道内，消除内应力；钢丝绳有油污、泥渣，用棉纱浸煤油拧干后檫拭。注意不能直接用煤油清洗，以防洗掉绳内的润滑脂。

11.2.2 调整钢丝绳，使其相互间的张力差控制在 5%内。

12、电气部分安装                      责任人：                   日期：

12.1 电气部分安装顺序见前电梯安装施工流程图。

12.2 控制要点：

12.2.1 电线管、槽固定应牢固，横平竖直，固定卡子的安装密度应符合电气安装规范；

12.2.2 中间接线盒、分线盒、召唤盒、层楼指示盒等均应安装平整、牢固。

12.2.3 感应器、限位开关、极限开关、遮磁（光）板、感应打板的安装应保证电梯运行时的动作可靠性，且与其它部件没有相碰、檫的现象；

12.2.4 随行电缆安装前必须充分自由退扭，随行电缆长度的选取应使当轿厢墩底时距地面 100～200mm，且当轿厢墩底和撞顶时不使电缆拉紧，还应避免电缆与限速器钢丝绳、限位开关、缓冲开关、感应器和对重装置、电线槽、电线管、支架等在运行时相碰檫。

12.2.5 控制柜、接线盒、线槽、线管等电气设备金属外壳必须有良好的接地，接线采用黄绿双色线，其截面积不小于相线的 1/2，且≥2.5mm2。

13、整机调试                      责任人：                   日期：

13.1 安装流程图：

控制要点：

13.2 整机调试是项重要而仔细的工作，调试的质量直接牵涉到整机的性能和各项指标。因此准备工作必须充分。

13.2.1 随机文件的有关图纸、说明书应齐全。调试人员必须掌握电梯调试大纲的内容，熟悉该电梯的性能特点和测试仪器的使用方法。为此，公司指派富有实践经验的调试工程师负责该项目工程的调试；

13.2.2 对所有机械设备包括导轨等须清洁、除尘、加油；

13.2.3 检查电气线路接线正确，核对无误，连接可靠，编号齐全准确；

13.2.4 测试电气设备及线路的绝缘电阻达到要求；

13.2.5 所有电气设备的金属外壳均可靠接地；

13.2.6 电动机的过电流、短路保护的保护装置整定值在产品设计规定的范围内；

13.2.7 在控制柜处，取掉曳引机连线，采用模拟的方法检查选层、开关门、定向、换速、截车、平层、停车等各种动作程序分别正确，门锁、安全开关、限位开关是否在系统中起作用。电气元件动作是否正常，有否不正常的振动，噪音、过热、接触不良的现象。以上准备工作完毕后，按电梯型号相应的调试大纲按步骤调试。

14、电梯的检验                      责任人：                   日期：

14.1 安装班组自检：根据电梯检验标准安装班组在安装过程中，在不同的安装阶段需完成一道工序后自检，符合要求后再完成下一道工序；整机安装完成后，对整机进行自检。自检合格后由项目部申请公司安全质量安全部，由安全质量安全部进行公司检验。

14.2 检验中如有不合格项，安装班组负责整改。

14.3 整机检验合格后，由质量检验员编制自检报告，由检验责任人审核，技术负责人批准且经生产厂家确认后；申报当地检验机构对电梯进行监督检验，检验合格后方可办理移交手续。

八、施工安全管理                      责任人：                   日期：

1、 现场的安全管理

1.1 工程施工前的安全管理：

1.1.1 施工工具的检查实施：检查合格后方可使用；

1.1.2 劳动防护用品的检查实施：安全帽、安全带、工作服、工作鞋等必须配备齐全并正确穿戴；

1.1.3 资格证的确认实施：上岗证、特殊工作操作证等各安装资格证必须齐全并备案。

1.2  工程进场后的安全管理；

1.2.1 日常作业前的安全检查

A、现场安全员的安全点检

a.安全帽、安全带、工作服、工作鞋统一穿戴，检查完好程度；

b.对全体施工人员进行本工程的安全交底；

c.明确指定危险品的堆放地点和灭火器具的放置地点；

B、作业工具的安全点检

a.对各电动工具，进行漏电情况进行检查；

b.机械工具的完好及磨损程度进行检查；

1.2.2 日常作业中的安全检查

A、现场安全员的安全点检查

a.安全帽、安全带、工作服、工作鞋穿戴齐全进行检查；

b.施工过程中临时用电，电缆线的规格、完好程度及架设情况进行检查；

c.动火过程中，防火措施的检查；

d.对压力容器、阀门、仪表及安全附件的完好进行检查。

B、作业工具的安全点检

对施工所使用的电动工具、漏电保护装置进行检查；

C、日常作业结束后的安全点件

a.现场安全员的安全点检

（1）施工结束后，对施工区域的火源进行检查；

（2）施工区域的施工用电切断情况进行检查；

（3）施工区域的施工场所的清理情况进行检查；

（4）施工区域的安全防护栏的齐全及复位情况进行检查；

b.作业工具的安全点检

对施工所使用的工具的归还情况及完好程度进行检查。

2、 劳动防护安全措施

2.1 进入施工现场，必须戴安全帽，穿安全鞋；

2.2 从事机电、机加工工作，必须按劳保着装，穿安全鞋、工作服，系好衣扣、鞋带，长发需盘起系好；

2.3 触摸钢丝绳、粗糙工件、木料及搬运薄板时需戴手套；

2.4 触摸转动、滚动件及工件时，严禁戴手套；

2.5 钻、磨、凿、切割加工，电气焊、使用化学品或溶剂，或在空气污浊的场所工作时，必须戴眼镜和口罩；

2.6 从事高空作业时，必须使用安全带。

3、用电安全

3.1 一般防护

3.1.1 任何员工如在接近电源线路的地方操作都必须避免触电事故的发生。一名员工处在以下位置就被 认为“过于接近”：带电回路 1.5 m以内；或在他/她的正常工作位置，四肢不经意的移动就能引起触电。

3.1.2 必须设置及保持合适的警示标志以消除任何与暴露或隐藏的电源线路接触的可能性。

3.1.3 提供合适的防护栏或其它保护手段防止意外接触暴露或隐蔽的电流回路。

3.1.4 所有外接线须有插头，另外还要另有一根电线专用作接地，所有外接线应有适当的额定电流量，并适用于使用的条件和位置。所有经过改动的、用旧的或磨损的电线不得使用。

3.1.5 使用适当尺寸、种类和容量的保险丝，切勿以电线代替保险丝。

3.2 对电路进行锁闭/警示

3.2.1 为使那些被切断电源的用电设备和电路不起作用，必须在这些电器设备和电路的所有能通电处上锁并设置标记。

3.2.2 当主电源被切断并上锁和设置标签后，如设备仍有可能有带电，这种情况必须标明。

3.3 漏电保护器

3.3.1 在使用便携式电动工具和其它用电器材时，必须配备漏电保护器（GFCI）

3.3.2 所使用的漏电保护器的名义动作电流必须为 6 mA，并且动作时间不得超过300ms。依照有效性和地方标准，10 毫mA安漏电保护器（GFCI）是可接受的选择；

3.3.3 所有 GFCI 必须按照制造商的建议定期测试以确保正确操作；

3.3.4 便携式的漏电保护器需要放置在与电源盒连接的一端。对于安装工作，如果现场条件不容许，则漏电保护器可以与延长线的负载端相连，但是需要增加针对电缆线的保护措施。

4、 接地

使用便携式电动工具和固定式用电设备中，不应带电的金属部分必须有接地装置。

5、临时用电管理

电器设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》；

6、施工现场消防管理制度

6.1 施工人员必须遵守消防安全的相关法律法规；

6.2 施工现场必须设有专职消防安全员，消防器材齐全可靠，消防通道保持畅通，安全标志正确醒目；

6.3 施工现场严禁吸烟，对易燃易爆物品要专人管理；

6.4 施工人员必须严格遵守安全生产的规章制度，严禁违章操作；

6.5 发生事故必须立即组织抢救，保护现场，通报上级主管单位；

6.6 施工现场存放易燃品必须对油漆、机油分开存放，存放点必须配备消防器材；

6.7 施工照明设备必须是低压（36V）或在电源处安装漏电保护器，接线应按安装工艺要求和安全要求，电线不允许有接头，电线必须架空并相应固定可靠，施工结束前应拉闸断电。

6.8 施工过程中所使用的电器设备，使用前必须进行认真检查，防止漏电起火；

6.9 施工过程中使用明火，现场必须配备相应的灭火工具和消防器材，动火结束后，施工人员必须彻底清查现场，消除一切隐患。

7、 其他

7.1 施工过程中，严格按照相关安全管理制度及现场总包单位制定的安全文明生产管理制度执行；

7.2 项目安全负责人做好施工过程中现场安全抽查记录，对施工现场要每日全天候进行巡查。对违反安全规定的操作，及时责令整改；

7.3 项目安全负责人要经常组织召开安全例会，阐明施工中所存在的安全隐患及防范措施，对各施工阶段要注意的安全要点及注意事项进行培训；

7.4 项目负责人必须对项目安全负责人的工作进行监督；

7.5 如发生伤亡、火灾等事故，项目负责人、安全负责人要组织人员进行现场抢救，及时通知相关单位。火警电话：119医疗急救电话：120

8、 各工种安全操作规范

8.1 钳工安全操作规范

8.2 电工安全操作规范

8.3 焊工安全操作规范

9、安全生产组织架构

9.1 安全生产由项目负责人总负责，项目负责人负责分管安全措施的指订和落实、安全用品的到位，技术负责人分管技术质量，安全员负责检查各项安全制度的执行情况、安全用品的使用情况，安装组长负责本班组的安全施工、工作进度和安装质量，并督促检查安装人员按安全操作规程工作。

9.2 安全生产组织架构见下图：

九、施工质量管理                      责任人：                   日期：

1、根据工程实际情况及设备供货及安装要求，项目负责人部严格执行。每台设备安装前，项目负责人部将重新确认合同要求、技术要求以及实际的场站土建情况，确保与用户要求一致。确保出厂的电梯到货即可，避免不必要的现场整改，以使后续安装顺利进行。

2、鉴于施工的特殊性，由现场项目负责人实施控制电梯的安装进度，定期召开或参加施工会议。由他方造成的影响工程进度的问题，项目负责人应向总包及有关部门发送“施工备忘录”，及时协调解决问题，确保工程进度。

3、项目负责人部将根据相关国家标准和规范，严格执行公司质检相关规章制度，在电梯安装施工过程中实行以下质量保证管理措施：

3.1 开工前熟悉图纸和现场情况，对施工所需设备和材料进行检查；

3.2 认真做好开箱点件工作，发现错缺件及时补发更换；

3.3 安装前对每个部件进行质量检查，发现质量问题及时更换；

3.4 各级管理人员严把质量关，严格执行规范和操作规程，按图施工；

3.5 严格执行《电梯安装验收规范》、《电梯工程施工质量验收规范》进行分项工程检验，主要检验分项内容：

（1） 设备进场验收  （2） 土建交接验收 （3） 驱动主机

（4） 电气装置      （5）整机安装验收

3.5.1 根据上述各分项工程，安装班组必须做好施工过程记录，按公司验收规范进行分项自检；

3.5.2 隐蔽工程应在安装班组检验合格后，与隐蔽前通知监理单位检查验收；

3.5.3 上述每个分项工程施工结束后，必须经过以下检验流程，才可进入下一个阶段的分项施工：

分项工程

现场专职质检员进行自检

合格后

报监理单位验收

合格后

进行下一个分项工程施工

3.5.4 上述各质量检验中发现不合格项，必须整改合格后才可进行下道工序；

3.6 安装班组对每天的工作，作“施工日志”“安装过程记录”等质量记录，由质量负责人对安装班组的质量记录进行抽检。

3.7 严格执行验收制度，对检查结果详细记录，电梯总体验收时，必须严格遵照公司的验收规范执行。根据“电梯安装验收报告”内容逐项验收。

十、施工环境管理                      责任人：                   日期：

1、工程项目部负责对安装班组和安装人员进行环保宣传、教育和培训，并通过书面形式告知在施工过程中对各类废弃物的处理方法；

2、项目安装负责人和安装班组的安全专员负责对施工现场的环境保护进行检查，根据施工进展情况填写“环保检查表”，工程项目负责人部负责监督；

3、对施工现场的环保检查，可结合对现场管理及安全检查同时进行，做到每月至少一次；

4、施工现场需要切割金属时，应根据用户现场有关工作时间要求进行，一般情况下，严禁在夜间施工；

5、切割金属材料的地点应注意远离居民生活区，切割时按照规范操作，尽量不影响他人。

十一、突发事件应急抢险救援预案

1、应急抢险救援组织

1.1 公司设立抢险救援指挥部，组成如下：

第一指挥人：总经理

第二指挥人：项目负责人

成员：安全负责人、安装班组长、安装人员等相关人员

2、 指挥部设在工程项目负责人部。

3、设立抢险救援小组；

4、在接到发生突发事件和险情的信息后，应第一时间向指挥部领导口头报告（报告内容：时间、地点、事故性质、危害程度及现场人员等详细情况），同时立即通知抢险救援小组实施处置。抢险救援指挥部根据情况立即组织有关成员和抢险救援小组赶赴现场实施指挥和处置。

十二、相关记录

《特种设备安装改造维修告知书》

《安全技术教育交底记录》

《现场安全检查记录》

《电梯施工过程记录》

《工艺纪律检查表》

《电梯施工自行检查报告》

文件编号：Q/ZXC.SJ07-2019

编号：

自动扶梯与自动人行道

安 装 施 工 方 案

项目名称：

合同编号：

编写：              日期：

审核：              日期：

批准：              日期：

陕西正鑫昌机电科技有限公司

目  录

一、编制说明及依据 --------------------------------------------------

二、工程概况 -------------------------------------------------------

三、扶梯、人行道规格型号 -------------------------------------------

四、安装工期及人员 -------------------------------------------------

五、扶梯（人行道）安装过程的控制 -------------------------------------

六、施工现场管理 ------------------------------------------------------

七、施工安全质量管理 -------------------------------------------------

八、施工质量管理 ------------------------------------------------------

九、施工环境管理 -----------------------------------------------------

十、突发事件应急抢险救援预案 -------------------------------------------

十一、相关记录 ---------------------------------------------------------

一、编制目的及依据

1、为使电梯安装项目工程如期圆满完成，并在施工活动中有统一的行动依据，保证施工活动有条不紊地进行，提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平，达到预定的各项质量、安全目标，特制定电梯安装施工组织设计方案。

2、编制依据：

2.1 电梯（扶）梯设备买卖合同

2.2 电（扶）梯设备安装合同

2.3 国家现行的规范、技术质量标准：

2.3.1 GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》；

2.3.2 GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；

2.3.3 TSJ T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则－自动扶梯与自动人行道》及第1号修改单；

2.3.4 JGJ46—2012《施工现场临时用电安全技术规范》；

2.3.5 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》。

二、工程概况

单位名称：

工程名称：

工程地址：

联系地址：

联系人/联系电话：

设备合同号：

安装合同号：

三、扶梯、人行道规格型号

| 单位内 部编号 | 产品名称 | 产品编号 | 梯级宽度 | 倾斜角 | 提升高度 | 额定速度 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 台数： 台 |

四、安装工期及人员

1、施工工期

我司安装班组于      年   月   日正式进场安装，至年月日安装结束，合计施工期为XX天（不包括政府部门验收时间）。

2、施工计划与进度

| 序号 | 项目 | 所需 天数 | 备注 | 序号 | 项目 | 所需 天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业现场环境清理 |  |  | 7 | 清理自动扶梯或人行道 |  |  |
| 2 | 桁架拼装、吊装到位 |  |  | 8 | 调整、调试 |  |  |
| 3 | 导轨调整 |  |  | 9 | 外周装饰 |  |  |
| 4 | 玻璃、龙骨安装 |  |  | 10 | 公司验收 |  |  |
| 5 | 扶手带安装 |  |  | 11 | 政府部门验收（当地质监局） |  |  |
| 6 | 线路敷设 |  |  | 12 | 移交 |  |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

3、安装人员组成

| 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 电梯安装上岗证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、扶梯（人行道）安装过程的控制

1、扶梯安装前必须对井道进行粗测和图纸核对，检查用户供电系统是否符合要求；

2、扶梯就位后，检查螺栓，使扶梯前沿板表面与用户标高相平，调整扶梯水平，重复调整直到驱动主轴和涨紧轴水平度达到要求为止；

3、调整桁架上头部；

4、拆除内盖板，准备安装玻璃，安装玻璃完毕后，调整垂直度；

5、再安装扶手导轨及扶手带，并调整扶手带涨力；

6、清理扶梯并试车；

7、调整围裙板间隙安装灯管、内盖板及扶梯入口保护装置的安装；

8、整机清理，润滑并进行运行试验。

9、扶梯安装工作流程图：

9.1 扶梯设备起吊和就位                      责任人：                   日期：

扶梯设备起吊和就位一般委托有资质的专业起吊运输单位完成，运输前应勘测工地的情况和运输路线。就位前安装人员应确定扶梯安装的机头、机尾标高线和中心轴线，定位必须正确。

9.2 设备拼接及控制要点

大提升的扶梯和人行道在运输中进行了分段，在工地现场进行拼接，拼接时应注意分段的标号，对于大提升的扶梯要求在现场拼接后再就位，拼接时注意链条的拼接，导轨的拼接（要保证导轨的接头平面度不大于0.2mm）以及桁架的拼接接头螺栓的拧紧力矩。

9.3 围裙板的安装及控制要点                      责任人：                   日期：

围裙板应垂直，围裙板上缘与梯级、踏板或胶带踏面之间的垂直距离不应小于 25mm。围裙板应坚固、平滑、对接缝良好。底部护板搭接顺序应先上后下，以免机内油污渗漏到底部护板下面。

9.4 外盖板的安装及控制要点                      责任人：                   日期：

内外盖板依照盖板上的编号顺序，从下往上安装内外盖板。安装顺序依次为下曲线段内外盖板、下部水平段内外盖板、中间倾斜直线段内外盖板、上曲线段内外盖板、上部水平段内外盖板。内外盖板的接头间隙要求小于 0.3mm，接头处平整，内盖板与围裙板，外盖板与装饰板贴合。

9.5 护壁板的安装及控制要点玻璃护壁板的安装应按由下而上的顺序安装。在安装时将玻璃夹衬放入玻璃夹紧型材靠近夹紧座的地方，用玻璃吸盘将玻璃板慢慢插入预先放好的夹衬中，调整玻璃板的位置使间隙上下一致，并使两相邻玻璃板的间隙一致，调整好后紧固夹紧座。注意在用扳手拧紧夹紧座螺栓时用力不能过猛以免损坏玻璃。

金属护壁板的安装应注意朝向梯级踏板和胶带一侧扶手装置部分应是光滑的。压条或镶条的不平度不应超过3mm，且应坚固，并有圆角和倒角的边缘。护壁板之间的空隙不应大于4mm，且在连接处呈圆角和倒角状。

责任人：                   日期：

9.6 护手带的安装及注意要点                 责任人：                   日期：

9.6.1 扶手带是扶梯上购买价格比较高的部件之一，并直接影响扶梯外观。同时扶手带是橡胶制品质地较软容易划伤，所以在安装扶手带时一定要认真细致防止扶手带划伤；在动车前，请仔细检查扶手出入口、下托轮下边的支撑板有无与扶手带表面相碰擦，若有，则请处理好后再动车，以避免扶手带表面被划伤。扶手驱动部分是整个扶手部分扶手带运动的驱动力产生的部分，该部分的驱动力的大小决定于两个方面，扶手带内部滑动层和摩擦轮的摩擦系数，和扶手带驱动的压紧力，扶手带在运行的过程中，扶手驱动力不宜过大，也不宜过小，调节时是靠调节压紧弹簧的压紧力来实现的。涨紧轮涨紧扶手带，涨紧的不宜过紧，也不宜太松，调整扶手带的涨紧，使的扶手带在两间距 1200mm 托辊轮之间的垂直方向下垂量在 7～10mm 之间。

9.6.2 扶手带良好运行的特征：

A、扶手带无论在向上和向下运行时都不应跑偏；

B、扶手带表面应清洁，在安装好后，应对扶手带的外表面用清洁剂擦洗干净，内表的灰尘应及时清除；

C、扶手带的运行时与扶手导轨型材要都有间隙，中心对齐；

D、扶手带运行时的松紧度应适中，不宜过松，亦不宜过紧。

9.7 扶梯的调试                      责任人：                   日期：

9.7.1 调试前的准备：

扶梯调试前应已将机械部分的扶手系统和梯路系统的所有部件安装完毕，调试必须在机房、底坑设备安装合格后，业主动力电源三相五线引进合格后进行。调试前物料准备工作应完整，调试仪器、调试工具、调试用辅料等准备完善后才能进入调试。

9.7.2 电气部分的调试

A、扶梯的电源应有建筑物配电间送到扶梯的总开关，扶梯的电源需专用，每台都有单独的配电开关，并给予梯子和开关唯一标识，供电的电压波动不大于±7%，且电源要有足够的容量，线路的电压损失

B、满足要求；扶梯应有良好的接地，电缆各接头处的绝缘电阻不应小于下列值。

a.动力电路和电器安全装置为 0.5 兆欧；

b.其他电路（控制、照明、信号等）为 0.5 兆欧。控制回路采用的是微机控制器；对于普通的控制主要有：检修的控制、正常的运转；扩展的功能有主机的防逆转、主机测速保护、扶手带与梯级同步检测。辅助服务功能还有：运行前的启动警铃、出入口梯级间隙照明、链条的自动润滑、运行状态和故障显示服务功能。

C、安全回路主要组成部分：扶梯本体安全保护开关、急停开关、曳引机热敏开关、马达风帽保护开关、制动保护开关等。

D、安全保护的代号与名称是：急停按钮和钥匙开关、扶手出入口保护开关、梯级链断链保护开关、围裙板保护开关、梯级断裂保护开关、梯级链滚轮保护、马达热敏保护、制动器保护开关、检修盒保护开关本体接地保护、梳齿板安全保护开关等。

9.7.3 机械部分调试

A、在扶梯主驱动和涨紧调水平前，检查扶梯左右主轮进出切向导轨面是否等高，若不等高，可调节驱动支座下部的支撑螺钉，以使两边主轮等高；驱动及涨紧的水平，通过调节桁架上的调节螺栓，以达到调节驱动及涨紧的水平，要求为水平小于 0.2/1000；扶梯涨紧部分能否自由运动和补给链条的运转，将直接影响到梯路的跑偏和舒适感，在调节过程中我们应该注意到：

a.交叉导轨处侧板两边间隙相等；

b.涨紧弹簧的压紧量两边调节到一致。

B、扶梯围裙板的调整，注意围裙板和梯级的间隙，要两边间隙上下一致，大小相等，单边间隙不大4mm,双边间隙之和小于7mm,围裙板固定 C 型材与主轮间间隙不小于2mm。在主轮及副轮导轨工作面上，由于在安装工地现场灰尘较大，在我们调试好扶梯或人行道后，一定要对扶梯或人行道导轨工作面进行清洁，可采用以下办法：

a.先用干毛巾将所有导轨导轨的工作面擦干净；

b.再用棉毛巾沾油将导轨工作面再擦一遍；

c.运转扶梯约半小时；

d.再将扶梯导轨工作面用毛巾沾油将导轨工作面擦洗一遍即可。

六、施工现场管理                      责任人：                   日期：

1、施工程序

1.1 在总包方清理后移交符合图纸要求的扶梯井道给我司安装人员，并接到监理单位的开工令后，安装班组按计划进场施工。

1.2 项目负责人部组织甲方、监理单位和安装班组现场开箱点件，逐项填写点件清单，各方共同签字确认；开箱后的设备应妥善存放。

1.3 现场各级管理人员及时根据施工进度情况做好施工记录和工程技术资料，班组长逐日填写施工日志，由专职资料员整理归档。

2、电梯的检验

2.1 安装班组自检：根据电梯检验标准安装班组在安装过程中，在不同的安装阶段需完成一道工序后自检，符合要求后再完成下一道工序；整机安装完成后，对整机进行自检。自检合格后由项目部申请公司安全质量安全部，由安全质量安全部进行公司检验。

2.2 检验中如有不合格项，安装班组负责整改。

2.3 整机检验合格后，由质量检验员编制自检报告，由检验责任人审核，技术负责人批准且经生产厂家确认后；申报当地检验机构对电梯进行监督检验，检验合格后方可办理移交手续。

七、施工安全质量管理                      责任人：                   日期：

1、现场的安全管理

1.1 工程施工前的安全管理：

1.1.1 施工工具的检查实施：检查合格后方可使用；

1.1.2 劳动防护用品的检查实施：安全帽、安全带、工作服、工作鞋等必须配备齐全并正确穿戴；

1.1.3 资格证的确认实施：上岗证、特殊工作操作证等各安装资格证必须齐全并备案。

1.2 工程进场后的安全管理；

1.2.1 日常作业前的安全检查

A、现场安全员的安全点检

a.安全帽、安全带、工作服、工作鞋统一穿戴，检查完好程度；

b.对全体施工人员进行本工程的安全交底；

c.明确指定危险品的堆放地点和灭火器具的放置地点；

B、作业工具的安全点检

a.对各电动工具，进行漏电情况进行检查；

b.机械工具的完好及磨损程度进行检查；

1.2.2 日常作业中的安全检查

A、现场安全员的安全点检查

a.安全帽、安全带、工作服、工作鞋穿戴齐全进行检查；

b.施工过程中临时用电，电缆线的规格、完好程度及架设情况进行检查；

c.动火过程中，防火措施的检查；

d.对仪表及安全附件的完好进行检查。

B、作业工具的安全点检

对施工所使用的电动工具、漏电保护装置进行检查；

C、日常作业结束后的安全点件

a.现场安全员的安全点检

（1）施工结束后，对施工区域的火源进行检查；

（2）施工区域的施工用电切断情况进行检查；

（3）施工区域的施工场所的清理情况进行检查；

（4）施工区域的安全防护栏的齐全及复位情况进行检查；

b.作业工具的安全点检

对施工所使用的工具的归还情况及完好程度进行检查。

2、劳动防护安全措施

2.1 进入施工现场，必须戴安全帽，穿安全鞋；

2.2 从事机电、机加工工作，必须按劳保着装，穿安全鞋、工作服，系好衣扣、鞋带，长发需盘起系好；

2.3 触摸钢丝绳、粗糙工件、木料及搬运薄板时需戴手套；

2.4 触摸转动、滚动件及工件时，严禁戴手套；

2.5 钻、磨、凿、切割加工，电气焊、使用化学品或溶剂，或在空气污浊的场所工作时，必须戴眼镜和口罩；

2.6 从事高空作业时，必须使用安全带。

3、用电安全

3.1 一般防护

3.1.1 任何员工如在接近电源线路的地方操作都必须避免触电事故的发生。一名员工处在以下位置就被认为“过于接近”：带电回路 1.5 米以内；或在他/她的正常工作位置，四肢不经意的移动就能引起触电。

3.1.2 必须设置及保持合适的警示标志以消除任何与暴露或隐藏的电源线路接触的可能性。

3.1.3 提供合适的防护栏或其它保护手段防止意外接触暴露或隐蔽的电流回路。

3.1.4 所有外接线须有插头，另外还要另有一根电线专用作接地，所有外接线应有适当的额定电流量，并适用于使用的条件和位置。所有经过改动的、用旧的或磨损的电线不得使用。

3.1.5 使用适当尺寸、种类和容量的保险丝，切勿以电线代替保险丝。

3.2 对电路进行锁闭/警示

3.2.1 为使那些被切断电源的用电设备和电路不起作用，必须在这些电器设备和电路的所有能通电处上锁并设置标记。

3.2.2 当主电源被切断并上锁和设置标签后，如设备仍有可能有带电，这种情况必须标明。

3.3 漏电保护器

3.3.1 在使用便携式电动工具和其它用电器材时，必须配备漏电保护器（GFCI）

3.3.2 所使用的漏电保护器的名义动作电流必须为 6 mA，并且动作时间不得超过300ms。依照有效性和地方标准，10 mA漏电保护器（GFCI）是可接受的选择；

3.3.3 所有 GFCI 必须按照制造商的建议定期测试以确保正确操作；

3.3.4 便携式的漏电保护器需要放置在与电源盒连接的一端。对于安装工作，如果现场条件不容许，则漏电保护器可以与延长线的负载端相连，但是需要增加针对电缆线的保护措施。

3.4 接地

使用便携式电动工具和固定式用电设备中，不应带电的金属部分必须有接地装置。

3.5 临时用电管理

电器设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》；

4、施工现场消防管理制度

4.1 施工人员必须遵守消防安全的相关法律法规；

4.2 施工现场必须设有专职消防安全员，消防器材齐全可靠，消防通道保持畅通，安全标志正确醒目；

4.3 施工现场严禁吸烟，对易燃易爆物品要专人管理；

4.4 施工人员必须严格遵守安全生产的规章制度，严禁违章操作；

4.5 发生事故必须立即组织抢救，保护现场，通报上级主管单位；

4.6 施工现场存放易燃品必须对油漆、机油分开存放，存放点必须配备消防器材；

4.7 施工照明设备必须是低压（36V）或在电源处安装漏电保护器，接线应按安装工艺要求和安全要求，电线不允许有接头，电线必须架空并相应固定可靠，施工结束前应拉闸断电。

4.8 施工过程中所使用的电器设备，使用前必须进行认真检查，防止漏电起火；

4.9 施工过程中使用明火，现场必须配备相应的灭火工具和消防器材，动火结束后，施工人员必须彻底清查现场，消除一切隐患。

5、其他

5.1 施工过程中，严格按照相关安全管理制度及现场总包单位制定的安全文明生产管理制度执行；

5.2 项目安全负责人做好施工过程中现场安全抽查记录，对施工现场要每日全天候进行巡查。对违反安全规定的操作，及时责令整改；

5.3 项目安全负责人要经常组织召开安全例会，阐明施工中所存在的安全隐患及防范措施，对各施工阶段要注意的安全要点及注意事项进行培训；

5.4 项目负责人必须对项目安全负责人的工作进行监督；

5.5 如发生伤亡、火灾等事故，项目负责人、安全负责人要组织人员进行现场抢救，及时通知相关单位。火警电话：119医疗急救电话：120

6、各工种安全操作规范

6.1 钳工安全操作规范

6.2 电工安全操作规范

6.3 焊工安全操作规范

7、安全生产组织架构

7.1 安全生产由项目负责人总负责，项目负责人负责分管安全措施的指订和落实、安全用品的到位，技术负责人分管技术质量，安全员负责检查各项安全制度的执行情况、安全用品的使用情况，安装班组长负责本班组的安全施工、工作进度和安装质量，并督促检查安装人员按安全操作规程工作。

7.2 安全生产组织架构见下图：

八、施工质量管理                      责任人：                   日期：

1、根据工程实际情况及设备供货及安装要求，项目负责人部严格执行。每台设备安装前，项目负责人部将重新确认合同要求、技术要求以及实际的场站土建情况，确保与用户要求一致。确保出厂的电梯到货即可，避免不必要的现场整改，以使后续安装顺利进行。

2、鉴于施工的特殊性，由现场项目负责人实施控制电梯的安装进度，定期召开或参加施工会议。由他方造成的影响工程进度的问题，项目负责人应向总包及有关部门发送“施工备忘录”，及时协调解决问题，确保工程进度。

3、项目负责人部将根据相关国家标准和规范，严格执行公司质检相关规章制度，在电梯安装施工过程中实行以下质量保证管理措施：

3.1 开工前熟悉图纸和现场情况，对施工所需设备和材料进行检查；

3.2 认真做好开箱点件工作，发现错缺件及时补发更换；

3.3 安装前对每个部件进行质量检查，发现质量问题及时更换；

3.4 各级管理人员严把质量关，严格执行规范和操作规程，按图施工；

3.5 严格执行TSJ T7005、GB 16899以及GB 50310的相关要求，并对分项工程进行检验。主要检验分项内容：

3.5.1 根据上述各分项工程，安装班组必须做好施工过程记录，按公司验收规范进行分项自检；

3.5.2 隐蔽工程应在安装班组检验合格后，与隐蔽前通知监理单位检查验收；

3.5.3 上述每个分项工程施工结束后，必须经过以下检验流程，才可进入下一个阶段的分项施工：

分项工程

现场专职质检员进行自检

合格后

报监理单位验收

合格后

进行下一个分项工程施工

3.5.4 上述各质量检验中发现不合格项，必须整改合格后才可进行下道工序；

3.6 安装班组对每天的工作，作“施工日志”“安装过程记录”等质量记录，由质量负责人对安装班组的质量记录进行抽检。

3.7 严格执行验收制度，对检查结果详细记录，电梯总体验收时，必须严格遵照公司的验收规范执行。根据“电梯安装验收报告”内容逐项验收。

九、施工环境管理                      责任人：                   日期：

1、工程项目部负责对安装班组和安装人员进行环保宣传、教育和培训，并通过书面形式告知在施工过程中对各类废弃物的处理方法；

2、项目安装负责人和安装班组的安全专员负责对施工现场的环境保护进行检查，根据施工进展情况填写“环保检查表”，工程项目负责人部负责监督；

3、对施工现场的环保检查，可结合对现场管理及安全检查同时进行，做到每月至少一次；

4、施工现场需要切割金属时，应根据用户现场有关工作时间要求进行，一般情况下，严禁在夜间施工；

5、切割金属材料的地点应注意远离居民生活区，切割时按照规范操作，尽量不影响他人。

十、突发事件应急抢险救援预案

1、应急抢险救援组织

1.1 公司设立抢险救援指挥部，组成如下：

第一指挥人：总经理

第二指挥人：项目负责人

成员：安全负责人、安装班组长、安装人员等相关人员

2、指挥部设在工程项目负责人部。

3、设立抢险救援小组；

4、在接到发生突发事件和险情的信息后，应第一时间向指挥部领导口头报告（报告内容：时间、地点、事故性质、危害程度及现场人员等详细情况），同时立即通知抢险救援小组实施处置。抢险救援指挥部根据情况立即组织有关成员和抢险救援小组赶赴现场实施指挥和处置。

十一、相关记录

《特种设备安装改造维修告知书》

《安全技术教育交底记录》

《现场安全检查记录》

《电梯施工过程记录》

《安装工艺纪律检查表》

《电梯施工自行检查报告》

文件编号：Q/ZXC.SJ08-2019

编号：

电、扶梯重大修理

通用施工方案

项目名称：

合同编号：

编写：               日期：

审核：               日期：

批准：               日期：

陕西正鑫昌机电科技有限公司

目   录

一、重大修理施工的范围

二、编制依据

三、工程概况

四、材料、零部件的采购

五、管理网络

六、大修与调试

七、现场管理和作业安全

八、技术质量和竣工验收

九、大修竣工移交

一、重大修理施工的范围

1、修理是指用新的零部件替换原有的零部件，或者对原有零部件进行拆卸、加工、修配，但不改变电梯的原性能参数与技术指标的活动。

2、修理分为重大修理和一般修理两类。

2.1重大修理包括：

2.1.1 更换同规格的驱动主机及其主要部件（如电动机、制动器、减速器、曳引轮）；

2.1.2 更换同规格的控制柜；

2.1.3 更换不同规格的悬挂及端接装置、高压软管、防爆电气部件；

2.2 在重大修理合同签订之前，维保部须对客户的预期目的、施工项目进行确认，并向技术负责人报告，以确定施工范围是否在公司施工资质允许范围内。

二、编制依据

1、质检总局关于印发《电梯施工类别划分表》（修订版）的通知（国质检特〔2014〕260号）

2、GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

3、GB16899—2011《自动扶梯、自动人行道制造与安装安全规范》

4、GB10060—2011《电梯安装验收规范》

5、GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

6、GB/T10059—2009《电梯试验方法》

7、安装合同中约定的其他要求。

三、工程概况

| 项目名称 ： |  |
| --- | --- |
| 工程地址 ： |  |
| 电梯制造商 ： |  |
| 施工单位 |  |
| 施工内容 |  |

| 电梯编号 | 类别 | 规格型号 | 额定载重 | 额定速度 | 提升高度 | 层/站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

维保部应按照合同约定的内容填写在修项目清单，技术负责人批准后实施。具体见附表。

四、材料、零部件的采购                      责任人：                   日期：

合同签订后，维保部应就合同约定的施工项目确定所需的零部件，按照公司合格供方评定表上的合格供方选定材料的供应方。如果出现新的材料零部件供方，必须按照《材料零部件控制程序》对其进行评定，评定合格后才可采购其材料零部件。材料零件须经技术负责人审核，总经理批准后才可进行采购。

五、管理网络

1、施工现场管理网络图

2、施工安全管理网络图

3、施工质量管理网络图

质量安全部

质检员现场监督检验

维保部（大修）

六、大修与调试

1、大修现场检查                      责任人：                   日期：

1.1 对每台电、扶梯的井道、底坑、开孔尺寸等进行实地测量和检查，确认土建结构是否符合要求，并签署施工联系单，以书面形式提出整改意见、并督促用户和土建方按要求进行整改。

1.2 会同用户、土建方对电梯大修过程中的隐蔽工程进行确认（如有）。

1.3 大修开始前XX天，会同业主与土建方共同检查大修现场是否己具备大修队伍进场条件，包括临时用电及临时库房的搭建和设备存放位置等。

2、现场开箱检查：                      责任人：                   日期：

2.1 现场开箱由业主主持，公司安排相关人员负责操作清点，

2.2 检查按发货单和装箱单进行，主要检查内容如下。

2.2.1 部件种类和数量：如发现短缺，公司负责补齐；

2.2.2 损坏锈蚀：开箱后如发现零部件损坏或锈蚀，公司予以更换。若属业主保管不当造成货箱损坏 或浸水而导致零部件损坏或锈蚀的，由业主承担责任。

2.2.3 零部件原产地：开箱后若发现零部件不符合产品供货合同规定的，公司予以更换。

3、大修前准备                      责任人：                   日期：

3.1 根据《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》的相关规定，准备相应的材料到市级质量技术监督部门办理施工告知（如需办理监督检验时，必须准备相应的材料向监督检验机构申请），获准后方进行施工。

3.2 按大修内容做好各种准备，包括技术文件、资料、工位器具、仪器、记录表等。公司配备状况良好的施工设备、工具、材料及必要的检测仪器（必须在检测或校准合格有效期内），以保证施工质量符合要求。具体执行《设备和检验试验装置控制程序》《材料零部件控制程序》。

3.3 按照公司的相关规定，向施工人员发放劳动保护用品及防护用品。

3.4 将按规定做好管理人员和大修人员的配备和安排。

3.5 将安排电梯大修专业人员将电梯部件进行搬运到位。

4、现场保管和产品保护：                      责任人：                   日期：

4.1 电梯部件存放点由业主现场圈定，由公司派人负责现场监管，以保证大修期间所有电梯及零部件的完好无损。

4.2 在现场配备灭火器材，采取有效的防水措施，产品移交前采用防尘、防水罩等保护措施，直至电、扶梯大修完成、验交完毕。

5、大修计划：                      责任人：                   日期：

5.1 施工工期

大修班组于XXXX年XX月XX日正式进场大修，至XXXX年XX月XX日改造、大修结束，合计施工期为XX天(不包含政府部门验收时间)。

一般垂直梯（单台）

| 序号 | 项目 | 所需天数 | 备注 | 序号 | 项目 | 所需天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开箱、起吊 |  |  | 8 | 慢车调试 |  |  |
| 2 | 机房设备拆除、大修 |  |  | 9 | 快车调试 |  |  |
| 3 | 底坑设备拆除、大修 |  |  | 10 | 公司验收、整改 |  |  |
| 4 | 门套、厅门拆除、大修 |  |  | 11 | 政府部门验收（当地质监局） |  |  |
| 5 | 轿厢拆除、拼装 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力、电气设备拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力、电气设备大修 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

自动扶梯

| 序号 | 项目 | 所需天数 | 备注 | 序号 | 项目 | 所需天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

5.2 关于大修进度的说明：

5.2.1 为了确保每台电、扶梯大修工程的顺利开展，公司派出前期跟踪人员对每台电、扶梯的土建尺寸进行现场勘察（如有此项），同时以书面形式提出整改意见。

5.2.2 为了确保每台电、扶梯大修施工进度，公司派出包括施工、起重、脚手架等专业人员对施工环境 进行实地勘察，并具体负责实施。

5.2.3 业主对每台电、扶梯可提出大修计划，并在每批设备到达现场前对该批设备提出大修进度要求；认真对待执行。

5.2.4 考虑到施工现场、到货、产品保护等实际状况，每台电、扶梯大修进度只能作统筹安排。

5.2.5 每台电梯的验收完成时间按合同规定执行，如因公司的原因而延误，业主将按合同相关条款处理。

5.2.6 业主可保留根据工程建设情况对整体进度协调的权利，但由于电、扶梯大修工程较为复杂、不确定 因素较多，因此必须提前 20 天书面通知公司。

5.2.7 将根据用户的实际需求，及时调整计划和大修进度，配合整体工程推进，提供最完善的售后服务。

5.2.8 在实际执行中，允许根据工程实际情况对已定计划加以修正。但双方应在协商的基础上以书面形式 提出要求和确认。

6、人员配备：                      责任人：                   日期：

6.1 大修人员均是具有机械、电气安装专业技工，持有政府部门颁发的特种设备作业人员证，并具有大修经验。每台电、扶梯的大修一般配有 2-4 名专业技工。

6.2 公司在大修现场设置项目负责人负责大修工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作；

6.3 每批大修设备进场前，公司会提前 10 天通知业主。

6.4 大修队人员组成：

| 姓 名 | 作业项目 | 身份证号码 | 特种设备作业人员证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.5 人员配备说明：

6.5.1 施工班组在多台电、扶梯同时可以施工的情况下，每台派出 2-4 人参与大修，或根据土建进展的实际状况陆续增加或只委派相对稳定的大修人员，但原则上视土建进度确定派出多少大修人员。做到合理安排，确保进度。

6.5.2 为了确保电、扶梯准时交付使用，公司根据业主及实际启用时间做出全面管理和组织安排队伍，充实大修骨干力量，把大修进度落实到每一台自动扶梯和电梯上。

7、现场配合：                      责任人：                   日期：

7.1 公司对该大修工程施工现场提出下列配合要求：

7.1.1 库房仓储：现有的工地或由公司自行搭建仓库供零部件储存使用。大修班组对库房仓储做好管理工作，任何乱堆放和任意占用场地的行为都是不允许的。根据就近卸货、就地消化、就近大修的原则，再依据施工环境的具体状况，确定堆放场地。

7.1.2 施工通道：到货一般由出入口出入。公司在每批设备运到现场前，到实地考察设备运输线路，提出切实可行的吊装方案，并派专人负责联络落实，确保每批设备准时运到大修现场。根据工程的特定环境及每台电梯大修的具体位置确定一个或数个进货通道口。

7.1.3 装饰层面的标高：根据业主和土建单位提供的确切的装饰层面标高线对每台电梯作大修定位。

7.2 在电梯大修过程中，由业主委托土建方实施有关的装饰填充工作。

8、调试                      责任人：                   日期：

调试由公司派专职调试人员完成。每台电梯开始调试时应认真填写调试报告。

8.1 在完成了设备大修之后对设备进行调试和检测，并作适当的调整和试运行，同时填写检验报告，以便及时发现问题并进行整改。

8.2 按合同要求配合业主实施与电梯有关的其他工作。

8.3 与电、扶梯有关的调试工作将包括合同认定的全部项目。

8.4 作业中的调试人员均是受过专业培训，且较有经验者。

8.5 同一井道内，并列大修着多台电梯时，应注意相邻电梯的运行。

8.6 根据调试人员的指示送电或切断电源时，应确认第三者安全后方可进行作业。在试车时，不准乘人运行。

8.7 安全回路原则上不许短接。但是在作业进行过程中不得已要短接时，应用容易判别方法进行。作业结束后，应立即予以恢复。

8.8 在调试运行中，应有一人处于可以操纵停止运行开关（切断）的状态下。

8.9 试运行作业原则上应有 2 人以上一组进行。

七、现场管理和作业安全                      责任人：                   日期：

1、现场管理：

1.1 现场移交给公司，由公司对场地的安全保卫、环境卫生等负完全责任，不会干扰其他施工队伍的正常工作。因场地管理不善引起的一切纠纷，公司将负责解决。

1.2 业主应根据公司的要求，提供必要的进场条件，公司予以配合。

1.3 在与其他承包商共同拥有现场条件的情况下，以尽量不干扰对方施工为原则，不损坏对方的设备、材料、工具，否则予以赔偿或工期上的补偿。

1.4 保持共用施工通道畅通无阻。

1.5 大修班组接受业主统一的管理和协调，并按业主制定的工程管理办法和规定执行。

1.6 在大修现场接受监理工程师的管理和指导，并积极支持配合。

1.7 项目负责人负责现场的机电设备大修、调试等项目的管理。

1.8 各项大修工程开始之前，大修班组应遵守业主制定统一的管理制度。

1.9 根据合同规定的，大修有关的各项设备调试、检验、验收工作。

2、现场作业安全：

2.1 安全管理：

2.1.1 建立安全管理体系，绘制网络图。

2.1.2 作业人员应接受电梯大修工程的安全教育，并填写安全教育表。

2.1.3 施工现场的安全值日员按规定进行安全纪录。

2.1.4 在作业用临时办公室中应有安全告示板，应写明作业指挥者及安全负责人姓名和联络地点，而且应将最近的急救医院所在地确认后予以注明。

2.1.5定期或不定期进行检查并及时提出整改意见。

2.2 现场措施：

2.2.1 作业人员必须严格遵守各项安全操作规范。

2.2.2 作业开始前，应根据现场实际情况挂上相应的警示标识。

2.2.3 现场特殊工种的作业必须由受过专业培训且有上岗操作证的人员操作。

2.2.4 在作业前，必须仔细检查机械器具、工具、保护用具、安全装置和工程中使用的材料等。

2.2.5 作业中应穿戴规定的劳防用品，并根据作业情况的需要合理使用口罩或其他保护器具。

2.2.6 现场应配备消防器材。

2.2.7 作业中要相互注意、关心，发现有不安全行为时，应立即指出并督促其改正。

2.2.8 在作业时应根据现场指挥人员的指示进行，不应根据自身的判断或第三者的言行进行作业。

2.2.9 进行作业前，应先检查所有的安全设施后再进行。

2.2.10 进行作业时要采取防止进入措施，或派出监督人员，以防止对第三者的危害。

2.2.11 在作业过程中的部件运输和临时保管应注意不给业主和第三者带来麻烦。

2.2.12 安全区域内应挂上“除有关人员，禁止入内”的标记。

2.2.13 高度或深度超过 1.5 m，必须使用梯子。即使在 1.5 m以下，但认为有危险时，也应使用梯子。严禁跳下梯子。

2.2.14 在作业时，脚跟及身体重心必须稳定，并应充分注意不可打滑。

2.2.15 手拿工具、部件等时，不应上下梯子、舷梯。

2.2.16 应正确使用工具，借用的工具应仔细检查后在确保安全的情况下使用。

2.2.17 作业时，除应注意不要让工具、部件等落下外，还应采取对物体落下危险的预防措施。

2.2.18 施工中为了防止坠物，应在工作场地有可能受到坠物危险的空间架设防护网。

2.2.19 施工中为了防止坠落，必须有规定的安全栅栏等。

2.2.20 所有运转操作应由现场负责人任命的人员予以实行。

2.2.21 在接通、切断开关或上升、下降运转及进行停止等指示时，必须使用规范用语及动作，待对方重复后方可进行操作。

2.2.22 发生紧急事件，负责人应立即赶到现场指挥。

2.3、明火防范：

2.3.1动用明火前应事先与客户和现场管理方取得联系，提出动火申请并在得到许可后，应准备灭火器在相应场所进行施工。

2.3.2 在作业前，应清除作业场地周围的可燃物品。

2.3.3 动火作业应在离开现场前一小时结束，结束后应进行确认。离开现场时应再一次确认有无火灾的危险。 （房间隔离板、保护板等）

2.3.4 使用电焊机、砂轮、高速切割机、气体焊接机等设备的时候，应事前检查有无引火物，同时应设有 防止火星飞溅的板和防止火星下落的接火盆或桶。

2.3.5 作业前应检查工作区域内有无烟火报警装置和烟火喷淋，作业时应加以注意。

2.3.6 在进行油漆作业时应注意通风良好，禁止动火作业。

2.3.7 仓库和休息室均需放置两个以上的消防器材。消防器材应定期检查完好程度，不合格者应立即更换。放置的消防器材应在便于拿取的地方并应有明显的标志。

2.3.8 不得在进行焊接、气割作业的下方作业。

2.3.9 在清扫导轨时，不准使用汽油，应使用规定的油类。

2.4 用电规范：

2.4.1 作业用电源应使用指定电源，不应随意使用周围的其他电源或插座。

2.4.2 在作业时，应充分应用在作业现场的照明装置。没有设备时，应以移动灯来照明作业场地，以进行作业。

2.4.3 作业灯应带有漏电保护装置及保护罩。

2.4.4 作业灯、电灯开关箱的连接应使用橡皮绝缘软线。

2.4.5 软线类联接部分应用扎带牢靠的扎住。

2.4.6 电源开关接通或切断应在现场负责人发出信号并进行确认后进行。

2.4.7 带电作业原则上不准进行，但是在不得己时，必须佩带安全防护用具，设立监护人后再进行。

2.4.8 作业必须使用规定的移动开关，使用电动器具时，必须装漏电保护器及可靠接地。

2.4.9 焊接接地线应可靠连结在指定的接线板上。

2.4.10 连结端子应牢固、不松动。

2.4.11 橡皮绝缘线接头必须采用焊接连结。

2.5、起重须知：

2.5.1 使用起重机械，在接近架设电线附近进行起吊作业时，应与现场主管联系，在确保安全的情况下方可进行作业。

2.5.2 重物的移动或起吊作业带有危险时要特别注意安全，在作业现场应整理完成后再进行作业。

2.5.3 起吊挂钩作业时一定要由挂钩技能专业人员进行作业。

2.5.4 重物的重量应准确计算，钢丝绳的安全系数应取规定的数值，挂钩的钢丝绳及其端部必须采用双重放松措施。

2.5.5 搬运重物时，要和有关人员进行协商。装卸 100 kg以上重物时应先指定指挥人员后方可进行作业。

2.5.6 涨紧滑轮、绞车等转动部分应经常检查，并定期补充润滑油。

2.5.7 钢丝绳挂好后，应检查制动器、重心和提升离地状态。

2.5.8 外部起吊载荷、使用道路时，应得到相关部门的同意并设监护人员后方可进行作业。

2.5.9 以正确的起吊角度起吊，而不使起吊载荷超重，吊货物时，钢丝绳外表渗出油粒时，则多数是超过载荷，所以要更换钢丝绳。

2.5.10 尖角货物的角容易损伤钢丝绳，故在起吊时一定要在易损伤钢丝绳的部位垫上“垫子”。

2.5.11 尽量避免单根钢丝绳的货物起吊。

2.5.12 要在钢丝绳的同一部位进行几次弯曲。

2.5.13 要经常用钢丝刷等刷去钢丝绳外表的沙和灰尘后，在钢丝绳外表涂上油。

2.5.14 防止钢丝绳磨损、扭结、弯曲，不要在潮湿、高温、带酸等不通风的地方存放。

2.6 脚手架安全规范：

2.6.1 大修应搭设脚手架，脚手架需由专业单位专业人员搭建，搭建完成后，应经专业人员验收。验收合格后方可使用。严禁使用不符合安全技术及未经验收挂牌的脚手架。

2.6.2 在作业过程中拆除或变更脚手架时，必须服从脚手架专业人员的指挥。

2.6.3 严禁私自拆除脚手架。因作业需要而拆除的部分脚手架，在作业完成后应迅速恢复原状。

2.6.4 脚手架应是牢靠的结构，脚手架板应采用铁丝予以固定，且不应采用胶合板。

2.6.5 脚手架爬梯应牢靠固定且方便上下。

2.6.6 严禁在脚手架上进行气割作业。

2.7、易燃、易爆物品管理：

2.7.1 氧气、乙炔等危险性气体不准擅自处理，应严格遵守有关操作规定，放在规定的地方，特别要小心 不能让容器倒下撞击，在其附近不应放置可燃物体，并采取防止倒下的措施，同时必须做好空罐和满罐的标记。

2.7.2 要经常检查气体有无泄漏和容器有无破损。

2.7.3 易燃物品不准使用易损瓶。

2.7.4 使用明火的汽油、香蕉水等易燃易爆物品时，应接受消防负责人指示，采取防火措施。作业后应收拾干净，做到“落手清”．

2.8、发生异常和灾害时应遵守的事项：

2.8.1 在施工现场等发生下列灾害事态时，请首先与就近人作第一汇报联系。在迅速采取随机应变措施的同时，请再与现场相关人员通报和向公司汇报。

A、有可能发生死亡事故时。

B、发生工伤时。

C、发生灾害意外事故或有发生可能时。

D、给第三者带来伤害时。

2.8.2 保护好现场，并记录何时、何地、谁及怎样发生的。

2.8.3 救出灾害人，保护第三者的人身财产，不要任意判断和随意治疗，在采取应急措施的同时不管受伤 程度大小，请一定接受医院的治疗。

2.8.4 给第三者带来伤害时，要向第三者道歉的同时问清受害者的姓名和住址。

2.8.5 及时做好记录以备查询。

2.9、电源开关箱：

2.9.1 进行修理时，切断电源开关箱。箱体上锁或挂上禁止使用的牌子。

2.9.2 除专用配电箱之外，要写明送电方向。

2.9.3 移动式可搬式电动机械器具，一定要使用漏电切断装置。

2.9.4 装上符合标准的保险丝。

2.9.5 合理整齐地布线，不要随意拖拉。

2.9.6 开关箱不要随意挪开和敞开。

2.9.7 不要跨着接线。

2.9.8 电动机械器具等电源要设接地线。 （接地线为绿线或黄绿线。）

2.9.9 电动式机械器具原则为一台配一只漏电切断装置（漏电保护器），一台电源设备拖动几台电动机械器具时的注意事项：

A、一台设备的短路会使整个电源停止。

B、重要设备由于突然地停电，有时会引发大事故。

C、保护装置与额定量应相符，感度良好，准确动作。

2.9.10 每天检查动作与否的情况。

2.9.11 漏电保护装置要进行规定的检查，并做好检查纪录。

2.9.12 现场使用的插头与插座必须完好无损。

2.10、绝缘线的保护：

2.10.1 绝缘线应是完全包覆状态（无损伤的绝缘线）。

2.10.2 不要使用老化的线和塑料线等。

2.10.3 用带缠传部和连接部等要经常检查修补。

2.10.4 不要把临时线和移动电线设在通道上使用。

2.10.5 对水等导电性高的液体和在湿润场所使用的移动电线和连接器具等要采取有效的材料（耐绝缘，耐折弯的防水连接器具等）。

2.10.6 在有条件的时候电线要架空行走。

2.10.7 对线路中使用的开关作业时上锁或标出禁止通电所指事项要设监护人。

2.10.8 电气器具的检查，开始使用前，对当时使用的移动型或可搬型电动机械器具，电动机，变压器和交 流弧焊机，焊接焊条钳，防止触电用漏电保护器，移动电线及附属与移动电线的连接器具等都要检查，发现 异常时，要马上修补或更换。

八、技术质量和竣工验收                      责任人：                   日期：

1、大修技术与质量控制

1.1 公司将向业主提供相关的电梯大修技术要求及检验标准。

1.2 每台电扶梯的大修，均将设质量检查员一名，并建立自检和互检制度。质量检查员将按 “验收标准”要求，对各大修工位和工步进行检查，并填写电、扶梯《施工过程记录》。

1.3 大修将严格按工艺、工序进行。在大修现场的质检员将监督大修全过程，严格执行技术质量要求，对每个大修阶段都应进行检查，并对相应的“大修质量记录”加以认可，如前一工序未达到要求，不能进行下一步工作。

1.4 项目负责人、大修负责人将经常巡视大修现场，组织必要的质量现场会，进行经常的质量教育。

1.5 大修过程中完成或局部完成后，业主或监理工程师如发现或有理由认为某个部位有缺陷或故障，需要查找和修复时，将积极配合执行。

2、竣工验收：

2.1 电、扶梯调试完成，可进行竣工检验。自验由公司组织，业主参加。竣工检验的目的是全面检查大修质量和整机性能。在自验开始前，每台电、扶梯应进行试运转。

2.2 公司在自验开始前5天，将以书面形式通知业主或监理工程师。

2.3 自检按电、扶梯施工过程质量检测记录和电、扶梯施工检验报告内容进行。其中对电、扶梯施工过程质量检测记录可作抽检。自验结果填入电扶梯施工检验报告，一式二份，双方会签后各持一份。

2.4 通过竣工验收的．经业主同意由公司向当特检院报验，费用根据大修合同约定执行。

2.5 报当地检验机构对已大修竣工的电、扶梯进行检验；由公司组织业主和监理人员参加，通过了检验合格并取得电、扶梯使用证，公司方可同用户办理交接手续，电梯方可使用。

九、大修竣工移交                      责任人：                   日期：

为了保证电梯能安全正常的运行，移交后必须采取如下管理措施，以避免不必要的安全事故或元件损坏的发生。

1、对机房控制屏、梯级、梳齿、油路等器件进行日常保养。

2、电梯机房、井道不得进水、乱扔杂物，以免引起短路等事故的发生。

3、移交甲方的电梯钥匙等应由专人保管，切毋乱借乱放。

4、环境空气中应不含有腐蚀性和易燃性气体和导电尘埃。

5、供电电压波动应在±7%范围内。

6、电梯机房内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。

7、应在电、扶梯出入口处醒目的位置设置说明和使用须知，字迹应清晰工整。

由于大修项目有其不确定性，所以大修流程图、进度计划表根据大修内容参照电、扶梯安装施工流程图、进度计划表设计；杂物电梯大修参照电梯部分进行施工。

附表：

大修项目清单

| 序号 | 修理项目内容 | 更换零部件 | 供方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制： 年 月 日 | 审核： 年 月 日 | 批准： 年 月 日 |

文件编号；Q/ZXC.SJ09-2019

# 安全技术交底记录

编号：

工程名称：                                       交底日期：     年   月   日

| 分项工程名称 | 电梯安装工程 | 工程量 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术交底人 （签 名） |  | 施工班组长 （签 名） |  |
| 交底内容： 1.做好开工前的准备工作 2. 确保安装技术人员均持证上岗。 3. 勘察好土建井道，协助甲方在现场施工前整改好井道土建。 3.配备足够的施工机具和计量器具，确保上述机具和器具符合施工的要求。 4. 服从蒂森电梯公司技术专家的指导和监督，发现问题应及时馈，协助解决。 5. 积极参加由甲方或承包方主持的协调会议，搞好横向调配合，主动接甲方和监理方的检查和监督。 6.施工班组应严格遵照安装工艺和操作规范进行施工，并对每一个施工环节进行自检和互检。上一道工序不合格，不准备进入下一道工序施工。 7.强化关键工序的施工检验和质量追溯，所有关键工序都必须作好书面记录。 8.搞好文明施工，确保施工环境整洁。 9.所有机房的地坪都必须油漆，以起防尘作用。 10每日做好“落手清”工作。 |
| 备注（参加技术交底的施工人员名单）： |

施工负责人：                                 施工员：

Q/ZXC.SJ10-2019

# 现场安全检查记录

编号：

| 工程名称 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 台数 | 台 | 安装班组 |  |
| 项目 | 序号 | 检查内容 | 检查 结果 | 备注 |
| 劳防 用品 | 1 | 戴安全帽、穿工作服、工作鞋、用防护眼镜 |  |  |
|  | 2 | 工作高度≥2m时系好安全带并扣好保险钩 |  |  |
| 井道 安全 | 1 | 井道照明使用36V以下安全电压 |  |  |
|  | 2 | 井道洞口设置防护栏，高度≥1050mm，横杆能承担90Kg的力 |  |  |
|  | 3 | 脚手架搭设有安全技术措施交底手续 |  |  |
|  | 4 | 脚手架每层应有工作平台，且每层间距≤2m |  |  |
|  | 5 | 井道内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网 |  |  |
|  | 6 | 井道口、电气检修应悬挂警告牌 |  |  |
| 设备 安全 | 1 | 用电设备开关箱必须实行“一机一闸”制，严禁“一闸多机”。 |  |  |
|  | 2 | 电动工具需有双重绝缘并作可靠的保护接零 |  |  |
|  | 3 | 吊索安全系数≥6，吊装设备标明起吊重量，吊钩有保险装置 |  |  |
|  | 4 | 氧气和乙炔瓶存放距离≥2m，使用距离≥5m，远离火源 |  |  |
|  | 5 | 必备操作证、动火证、施工证，动火配监护人员和灭火装置 |  |  |
| 库房管理 | 1 | 废料移离施工现场 |  |  |
|  | 2 | 楼层边口、通道口、井道口、脚手架边缘等处严禁堆放物件 |  |  |
|  | 3 | 原材料堆放合理有序、防盗 |  |  |
| 安全综合管理 | 1 | 建立安全责任制、安全检查等安全管理制度 |  |  |
|  | 2 | 安全教育、安全例会、安全检查整改记录台帐齐全 |  |  |
|  | 3 | 宿舍环境卫生、用电安全 |  |  |
| 存在问题 |  | 施工负责人： 检查人 ： |

Q/ZXC.SJ11-2019

隐蔽工程检查表

编号：

| 工程名称 |  | 工地地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建单位 |  | 安装组长 |  |
| 电梯型号 |  | 电梯层站 |  |
| 1. 各种预埋件尺寸厚度符合日立电梯图纸要求。 |
| 2. 承重梁埋入土建支撑梁超过梁中心+20mm，且不小于75mm。 |
| 3. 各层最终装饰水平面标识明确。 |
| 检查结果： |
| 整改项目： |
| 安装组长 | 质检员 | 检查日期 |

Q/ZXC.SJ12-2019

工艺纪律检查表

项目名称：                                              编号：

| 检查项目 | 检查内容及要求 | 检查结果 | 检查结论 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 文件 方面 | 施工现场使用的技术图纸、工艺文件齐全、完整、整洁、清晰，属于受控文件的有效版本 |  |  |  |
|  | 施工现场安全技术交底记录、安全检查记录、施工过程记录、施工自行检查记录等齐全，属于受控文件的有效版本 |  |  |  |
| 施工 人员 方面 | 施工人员持证上岗，熟悉安全操作规程，能熟练操作设备。 |  |  |  |
|  | 施工人员熟悉工艺文件，能读懂图纸，并按照文件要求施工。 |  |  |  |
|  | 施工人员应当按照规定佩戴劳动防护用品，遵守安全管理制度。 |  |  |  |
| 工艺 执行 方面 | 按照工艺文件进行施工，并填写施工过程记录。 |  |  |  |
|  | 能够按照文件要求进行自检和互检。 |  |  |  |
|  | 安全技术交底记录、安全检查记录、施工过程记录、施工自行检查记录填写规范、完整，签字符合相关文件要求。 |  |  |  |
|  | 使用的设备、工具及仪器符合工艺要求。 |  |  |  |
|  | 使用设备、工具及仪器已经检定或校准合格，有状态标识且在有效期内 |  |  |  |
|  | 上道工序不合格不允许转入下道工序 |  |  |  |
|  | 对施工中存在的不合格品(项)有追溯性，能及时整改，并进行了验证。 |  |  |  |
|  | 能够按照施工检验工艺进行专检，并及时填写施工自检记录。 |  |  |  |
|  | 施工现场整洁、通道通畅。 |  |  |  |
|  | 施工现场安全防护设施齐全、完好，安全标志醒目。 |  |  |  |

被检查班组(签字)                                     检查人(签字)

Q/ZXC.SJ13-2019

编号：W6201477-2019

电梯施工过程检查记录

项目名称：_                  __

合同编号：_     _       __    _

电梯编号：_  _                _

陕西正鑫昌机电科技有限公司

检查说明

- 电梯施工过程检查除“接收井道及机房检查”“开箱检查” 先由施工班长检查再由项目小组复核外，其余检查均在相应的工作项目完成后，先由操作人员检查，再由安装班长复核；

- 检查时需填写数据的项应如实填写实测数据；需确认的项，如符合要求在确认栏内打“ √ ”，如不符合要求在确认栏内打“ × ” ，不适用的划去（“/”）；

- 检查人员负责跟进实测数据和需确认的不符合项的整改，直至合格。合格后，在相应项的“整改完成”栏内注明整改完成日期，以及在“检查签署” 栏上签署姓名和记录检查日期。并通知复核人员复核；

- 复核人员复核合格后，在“复核签署” 栏上签署姓名和记录复核日期；

- 电梯调试以前，所有项目的检查结果必须符合要求和记录必须填写完毕。

- 本检查记录每台电梯一份，在完成所有签署后, 应存放在项目文件夹內, 以供随时查询。

施工过程检查相关记录

  - 施工用图纸编号：__________________________  版本: ________

- 施工过程检查班组所用的计量工具：

| 序号 | 计量工具名称 | 计量工具编号 | 计量有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 |  |  |
| 2 | 钢卷尺 |  |  |
| 3 | 塞尺 |  |  |
| 4 | 水平尺 |  |  |

- 施工过程检查责任人

施工班长：________________项目小组复核人：____________

接收井道及机房检查

1.  井道结构：   [     ] 圈梁；   [     ] 混凝土；   [     ] 型钢。

2. 导轨、地坎、门头支架固定梁（井道为混凝土结构时不适用）：

| 分 项 | 导轨支架梁 | 地坎支架梁 | 门头支架梁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否与图纸相符 |  |  |  |
| 确认是否接收# |  |  |  |

3. 土建测量：

| 分 项 | 机房 | 井 道 | 层 门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机房高度 | 顶层高度 | 提升高度 | 底坑深度 | 井道深度 | 井道宽度 | 层门高度 | 层门宽度 |
| 图纸尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测尺寸 |  |  |  |  | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 确认是否接收# |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 工地现场：									                      确认        整改完成

4.1应提供三相（30A）施工电源。                                       [      ]      __________*

4.2底坑应清理，且平整、无渗漏、积水现象。                            [      ]     __________

4.3每个层门口应设置1.2m高的安全护栏。*	                            [      ]      __________

4.4每个厅门口应设10cm高的防水混凝土围砖。		                    [      ]      _________

4.5每个电梯厅门口应张贴安全警示标语。		                        [      ]     __________

4.6脚手架应依图搭建，且坚固，承载能力应大于250Kg/m2                                       [      ]      _________

4.7井道壁內的模板、脱落的水泥石块及突出异物应清除。  *               [      ]      __________

4.8机房、井道内应无与电梯无关的管道或设备。	                       [      ]    __________

4.9井道壁內的无用孔洞应填塞。				                       [      ]    __________

4.10提供仓库。*								                       [      ]    __________

4.11机房尘土及机房预留洞模板应清理完毕。（有机房电梯适用）           [      ]    __________

4.12提供机房主机底座工字钢梁。（有机房电梯适用）                     [      ]    __________

4.15机房应设置向外开启及上锁的门。（有机房电梯适用）                 [      ]    __________

4.14机房或井道顶部应按图设置吊重环。*				               [      ]    __________

4.15电梯主电源箱安裝正确。						                   [      ]    __________

备注：__________________________________________________________________

安装班长检查签署： _______________________ 检查日期：

检查结果：    [      ]同意接收；  [      ]不同意接收。

书面通知客户日期：_____________________

项目小组复核签署： ________________________ 复核日期：

附注：1. 打“#”如实际尺寸与图纸不相符, 须由项目小组决定是否接收。如确认接收应在备注內注明接收的理由和应对措施。

2. 井道深度、宽度在每层地坪处测量，层门高度、宽度每个层门测量，然后将测量结果范围填写在表内。

3. 打“*”为重点项，如不符合，井道机房不可接收。

开 箱 检 查

货工地日期：(第一批)  ______________________ (最后一批)  _______________

开箱日期：________________ESU出厂编号 / 梯号：________________________

开箱检查确认：  □  无问题； □  存在以下问题。

| 零部件名称 | 零部件序列号 | 数量 | 问题类型 （缺件 / 错发 / 损坏 / 失效） |
| --- | --- | --- | --- |

情况描述：_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

用户检查签署（如需）：_______________________检查日期：_____________________

施工班长检查签署： _________________检查日期：_____________________

项目小组复核签署： ________________复核日期：_____________________

附注： 1. 施工班组开箱检查时，如有问题存在，项目小组人员必须在现场进行确认，否则不予认可。

2. 如有问题存在，必须填写情况描述。

井道样板(架/线)定位检查

| 轿厢导轨间距 | DBG mm | 对重导轨间距 | DBG mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 开门宽度 | LL mm | 导轨样板线与导轨端面间距设定 | mm |
| 样线与井道壁 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | 备 注 |
| 图纸尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 容许最小最大尺寸# | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |  |
| 层楼 | 实际测量值（单位mm） | 层楼 | 实际测量值（单位mm） |
|  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |

多台电梯：										                   确认     整改完成

如在同一侧有多台电梯，每台电梯的F值应一致。(基准线由业主或总包提供)[      ]  _________如两台相对应的电梯，则两台电梯的厅门中心线应在一条轴线                            [      ]  _________

备注：__________________________________________________________

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

安装班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

附注：1. 打“#”表示，由项目小组按安装图及电梯支架决定容许偏差值。如实际测量值超出容许偏差值，由项目

小组划出相应数据，决定是否接收。如接收应在备注內注明接收的理由和应对措施。

2. 当电梯超过18层站时，采取隔层检查。

导轨安装检查（一）

检查细则：

1. 支架档位已在井道壁上标识（从底坑第一个支架开始往上计数）。

2. 支架倾斜度不大于5mm且支架间已点焊。

3. 轿厢或对重导轨，其相对应的导轨中心应在同一轴线上（二导轨间的平行度）。

4. 轿厢导轨轨距(DBG)偏差不能超过0~+1mm。

5. 对重导轨轨距(DBG)偏差不能超过0~+2mm。

6. 导轨接头应紧贴（其局部缝隙应：轿厢导轨≤0.5mm；
对重导轨≤1.0mm；）、平直、没有台阶（其台阶应：
轿厢导轨≤0.05mm；对重导轨≤0.15mm）。

7. 所有螺栓必须按要求紧固。

| 测试点 | 检测确认 | 检测结果 不符合项 编号 | 整改完成 （日期） | 测试点 | 检测确认 | 检测结果 不符合项 编号 | 整改完成 （日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轿厢导轨 | 对重导轨 |  |  |  | 轿厢导轨 | 对重导轨 |  |  |
|  | 导轨A | 导轨B | 导轨a | 导轨b |  |  |  | 导轨A | 导轨B | 导轨a | 导轨b |  |  |

导轨安装检查（一）续页

| 测试点 | 检测确认 | 检测结果 不符合项 编号 | 整改完成 （日期） | 测试点 | 检测确认 | 检测结果 不符合项 编号 | 整改完成 （日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轿厢导轨 | 对重导轨 |  |  |  | 轿厢导轨 | 对重导轨 |  |  |
|  | 导轨A | 导轨B | 导轨a | 导轨b |  |  |  | 导轨A | 导轨B | 导轨a | 导轨b |  |  |

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

附注：测试点（□A、□B）数量应等于导轨支架数量和导轨接头数的总和。检查应从底坑第一档支架开始向上进行。支架按A1、A2、A3	 An标识纪录；导轨接头按B1、B2、B3	     Bn标识纪录

导轨安装检查（二）

检测说明：

- 导轨垂直度测量是在导轨安装基准线未拆时，测量井道顶部支架，以及从井道顶部支架往下每隔5m处支架位置的导轨顶面偏差（偏差 = 测量值 — 理论值）。导轨侧面则用5m线锤测量其垂直偏差。

- “导轨5m垂直偏差值”计算方法为：两个相邻检测位置的导轨对安装基准线的偏差的差值。（偏差值 = 下位置导轨的偏差 — 上位置导轨的偏差）。

- 测量工具为最小刻度0.5mm的钢直尺。

| 检测位置 （每隔5米） | 各导轨工作面对安装基准线实际正负偏差值（mm） |
| --- | --- |
|  | 轿厢导轨 | 对重导轨 |
|  | -0.6mm≤偏差值≤+0.6mm | □不设安全钳 -1.0mm≤偏差值≤+1.0mm □设有安全钳 -0.6mm≤偏差值≤+0.6mm |
|  | 导轨A | 导轨B | 导轨a | 导轨b |
|  | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

导轨安装检查（二）续页

| 检测位置 （每隔5米） | 各导轨工作面对安装基准线实际正负偏差值（mm） |
| --- | --- |
|  | 轿厢导轨 | 对重导轨 |
|  | -0.6mm≤偏差值≤+0.6mm | □不设安全钳 -1.0mm≤偏差值≤+1.0mm □设有安全钳 -0.6mm≤偏差值≤+0.6mm |
|  | 导轨A | 导轨B | 导轨a | 导轨b |
|  | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 | 顶面 | 5米 偏差值 | 侧面 |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 档支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

隐蔽工程和特殊工作检查

机房承重梁：

检查细则：				确认		实际值

- 承重梁过墙中心>20mm		[      ]      A = ____________ mm

- 承重梁埋设深度>75mm		[      ]      B = ____________ mm

- 承重梁不水平度应<2/1000	    [      ]	         ____________

- 两承重梁高度偏差<0.5mm	    [      ]	         ___________ mm

操作人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

安装班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

项目监理检查签署： ________________________ 检查日期：_____________________

膨胀螺栓工程：											                           确认

- 外拉式膨胀螺栓埋入深度与膨胀螺栓深度标识相符。						         [      ]

- 内压式膨胀螺栓埋入深度与膨胀螺栓长度一致，且锥形膨胀块应敲击到位。			     [      ]

操作人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

特殊工作：

电焊（仅对井道钢结构及支架焊接安装）：

电焊工作内容描述：______________________________________________________

检查细则：												                            确认

- 作业人员应是持电焊特种操作证专业人员。	[ 姓名：______ ]		                  [      ]

- 焊接部位焊缝应是连续焊缝。									                  [      ]

作业人员检查签署： _____________________ 检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ______________________复核日期：_____________________

厅 门 检 查

检查细则：

1. 地坎水平偏差不大于2mm。

2. 地坎完成后，地坎应高于地平装饰层2~5mm，防止楼层向井道内渗水。

3. 门框垂直度偏差不大于2mm。

4. 门扇与门框间隙为3~4mm，其最小点间隙应大于2mm。

5. 厅门门脚与地坎的间隙为4~6mm。

6. 门开尽时，门与门框垂直相对偏差不大于1mm。

7. 厅门关尽时吊门板应可靠接触制停轮（如图一）；在电气锁接通前，锁紧元件最小啮合长度应不小于7mm，电气锁触点压缩2～3mm；门与门间隙防火门为2~3mm、直角门为2~4mm（如图二），且上下间隙相近相贴，门边橡胶缓冲条其间隙不大于0.5mm；门与门之间沒有台级。

8. 开关门顺畅，无特別响声；厅门应在无外力的情况下，门扇在任何位置均能自动关闭。

9. 厅外开门装置有效。

10.偏心轮与门导轨的间隙已调整，其间隙为0.2~0.4mm。

| 层楼 | 确认 | 不符合编号 | 整改完成 | 层楼 | 确认 | 不符合编号 | 整改完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

作业人员检查签署： ___________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ___________________复核日期：_____________________

机房安装检查

一、 Mini电梯主机：

1．Mini电梯主机

检查细则：			  					                                确认        整改完成

- 主机位置按安装图要求安装。					                      [     ]      __________

- 导向轮轴架应按照（图二）安装。				                      [     ]      __________

- 挡绳板、杆应按照（图一）安装，与钢丝绳的间隙为3~5mm。               [     ]      __________

- 曳引轮及导向轮垂直偏差不能大于1.5mm。		                          [     ]      __________

- 曳引轮与导向轮平行线位置偏差不能大于1mm。                           [     ]     __________

2．S Mini电梯主机

检查细则：			  					                                确认        整改完成

- 主机位置按安装图要求安装。					                      [     ]     __________

- 主机支架已用螺栓与承重梁紧固，并在承重梁背面填有斜垫片。		     [     ]      __________

- 主机底座避震胶已按要求进行安装。				                      [     ]      __________

- 主机顶部固定架和底座的导轨夹螺栓紧固、锁板角应折弯。	              [     ]     __________

- 主机底座与支架已安装定位锁销。				                      [     ]      __________

- 曳引轮垂直偏差不能大于1mm。					                      [     ]      __________

3．无机房电梯主机

检查细则：								                                确认        整改完成

- 主机底座避震胶应按安装图安装。				                      [      ]     __________

- 主机顶部固定架和底座的导轨夹螺栓紧固、锁板角应折弯。                [      ]    ______  _

- 主机顶部固定架及底座锁销已安装。				                      [      ]   __________

- 曳引轮垂直偏差不能大于1mm。				                          [      ]   __________

4．有机房货梯主机

检查细则：			  					                                   确认     整改完成

  - 主机位置按安装图要求安装。						                     [    ]    __________

  - 曳引机、导向轮与承重梁或槽钢连接均用双螺母锁紧。	                [    ]   __________

  - 曳引轮及导向轮垂直偏差不大于1.5mm。			                         [     ]   __________

  - 曳引轮与导向轮平行线位置偏差不大于1mm。		                         [     ]   __________

  - 曳引轮、导向轮等旋转部件的边缘已涂有黄色警告色标                   [     ]   __________

  - 上行超速保护装置已按安装图要求正确安装到位	                         [     ]   __________

  - 上行超速保护装置固定制动板距曳引绳表面间隙已调整至1.5～2.0mm。   [     ]   __________

  - 防旋转定位销已正确安装。		 [      ]      __________

作业人员检查签署： _____________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _____________________复核日期：_____________________

  - 制动器：

检查细则：			  					                                  确认       整改完成

      - 动作灵活，运行时无摩擦。两侧闸瓦应紧密、均匀，并可靠制停。       [      ]      __________

      - 制动器闸瓦打开，其四角处间隙平均值应不大于0.1mm。（适用碟型马达） [      ]      __________

      - 两侧闸瓦开启同步，其四角处间隙平均值应不大于0.7mm。（有机房货梯） [      ]      __________

      - 制动器中间螺母垫片与底边的间隙最小为0.5mm。（适用碟型马达）	  [      ]     __________

      - 调整螺栓锁定片已安装拧紧。						                   [      ]     __________

      - 手动松闸装置安装正确，功能可靠有效。		                           [     ]     _________

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

三、控制柜：

检查细则：			  					                               确认      整改完成

  - 控制屏安装应平稳、牢固，下部四周应封闭，其垂直偏差应不大于1.5 ‰。[      ]      __________

  - 控制屏正面和维修侧距门、窗、墙及机械设备不小于600mm。			    [      ]      __________

  - 无机房电梯控制柜应按布置要求安装，其垂直偏差应不大于2/1000。控制屏与轿厢壁的间距X=25~200mm。				                                                      [      ]      __________

  - 维修盘应安装垂直平整，其偏差应小于1/1000，门扇开关门灵活，表面无划痕，锁钩啮合牢固。						                                                  [      ]      __________

  - 消防梯机房应单独封闭隔离。					                     [      ]       __________

  - 同一机房多台电梯，其控制柜应编制相应的电梯编号，并与其主电源开关箱、曳引机等编号相同。							                                              [      ]      __________

  - 线管、线槽敷设应平直、整齐、牢固。机房沿地应敷设金属线管、线槽。[      ]   __________

  - 线管、线槽口应进入控制屏内20mm，接口应光滑、无毛刺，并设有护口保护。    [      ]   __________

  - 零线与地线应始终分开，接地线为黄绿双色绝缘电线。				  [      ]    __________

  - 电梯动力与控制信号线路应分离敷设。对于屏蔽动力电源线允许与控制线路一起敷设，但两者须相距100mm以上。				                                 [     ]     __________

  - 电气元件标识和导线端子编号或接插件编号应清晰。	                       [     ]     __________

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

四、限速器：

检查细则：			  					                                确认      整改完成

  - 铭牌、封记完好，且在有效期内。电气开关上、下行均可靠、有效。	  [     ]    __________

  - 限速器垂直度偏差不大于0.5mm。				                        [     ]    __________

  - 限速器制动方向对应轿厢制动臂位置，其垂直偏差：前后小于2mm，左右小于1mm。					                                                                        [     ]    __________

  - 张紧装置底面距底坑地面高度应保证在220~250mm，张紧轮垂直度偏差不大于0.5mm。						                                                                   [      ]   __________

  - 在电梯全程范围内，限速器钢丝绳至导轨侧面与顶面二个方向的偏差均不大于10mm。							                                                               [     ]    __________

  - 钢丝绳折叠绳头需保留250mm的余量，并用四个U形夹固定钢丝。		      [     ]    __________

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

轿厢检查

- 轿架：

检查细则：										                          确认      整改完成

- 轿厢底梁纵、横向水平度偏差应小于1/1000mm。	                        [     ]      __________

- 底梁两侧与导轨两侧工作面距离相等，两顶端与导轨顶工作面距离相等。	   [     ]      __________

- 轿底背面C型槽中心应对应避震梁承载限位螺栓中心位置。轿厢空载时，承

载限位螺栓应有14mm间隙。					                           [     ]       __________

- 两减震梁与立梁之间的距离应相等，对角线测量，最大偏差应小于+/-1mm。   [     ]      __________

- 减震梁螺杆轴套、隔音胶垫齐全，防跳限位螺杆已拧紧。			          [     ]      __________

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

- 安全钳：

检查细则：										                        确认      整改完成

  - 安全钳固定楔块与导轨侧工作面的距离应为2~3mm，楔块侧面应超越导轨顶面X=2mm。								                                                        [      ]    __________

  - 提升安全钳制动臂，楔块应同时啮合导轨表面。安全钳开关应同时被切断。   [     ]    __________

调整方法：

- 旋松锁紧螺母③，调节螺杆①，使安全钳固定楔块④距导轨间隙约2~3mm。旋紧螺杆②，使弹簧⑤压紧，再退出螺杆②4~5mm，检查安全钳横向移动状况，必须灵活可靠，安全钳固定楔块接触导轨时，弹簧⑤仍有约2mm的压缩空间，拧紧锁紧螺母③。严禁拆启铅封⑥和调节螺杆⑦。

- 再安全钳与轿架间钩入安全钳复位弹簧。旋松锁紧螺母②，调节螺杆①，使安全钳固定楔块③距导轨间隙约2~3mm。拧紧锁紧螺母②。

作业人员检查签署： ____________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： __________________ 复核日期：_____________________

- 轿厢：

检查细则：										                         确认     整改完成

1.轿底两侧边沿与轿厢立柱的间隙应相等。			                        [     ]    __________

2.地坎滑槽应略高于轿底平面约0.5~1.0mm。			                        [     ]   __________

3.轿底横向、纵向的水平度偏差应不大于1/1000mm。	                        [     ]   __________

4.厢地坎与厅门地坎的间隙应保证在  mm范围。	                        [     ]   __________

5.TranSyJSM电梯应在轿厢地坎架两侧用电钻各钻一个Ø4mm的孔，钉入定位销。    [     ]   __________

6.轿厢正面及侧面垂直偏差应小于1/1000mm，厢体对角偏差应小于2mm。	       [     ]    __________

7.轿门框正面及侧面垂直偏差应小于1/1000mm。门框对角偏差应小于2mm。       [     ]   __________

8.已用自攻螺栓将轿顶与轿厢侧壁、后壁的折边处固定。				       [     ]   __________

9.轿厢固定压板的缓冲橡胶垫距立柱间隙约0.5mm，厢体能上下自由活动。	       [     ]   _________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

- 导靴：

  - 固定导靴

检查细则：										                     确认      整改完成

    - 导靴必须与上梁保持在同一轴线上。                                  [      ]      __________

    - 轿厢上梁两顶端与导轨顶工作面的距离应相等。                        [      ]      __________

    - 导靴距导轨顶端工作面应保持1mm的距离。	                        [      ]      __________

- 弹性滑动导靴

检查细则：										                        确认      整改完成

  - 导靴中心应平行于两导轨的中心线，靴衬应垂直，偏差应小于0.5mm。	      [     ]     __________

  - 靴衬座与轴套顶端间隙保持在约6mm左右，靴衬底部始终紧贴在导轨顶面。   [     ]    __________

  - 两靴衬的调整间隙应相等。					                           [     ]    __________

  - 靴衬限位螺栓与轴套内橡胶块有1.5mm的间隙，并已将锁紧螺母锁紧。	      [     ]    __________

  - 导靴上的运输定位销拔除。					                           [     ]    ________ _

    - 滚轮导靴

检查细则 ： 										                          确认      整改完成

- 对有机房电梯，请在 (图二)上, 填上平衡块分布数量，平衡块安装正确、牢固。

[     ]    _________

- 导轮座底铁板距离导轨侧面为5mm ±1mm；顶面为5mm ±mm。（图三）        [     ]    __________

- 导轮应可以用手转动，且每个轮的压力是相近。		                        [     ]    __________

- 导轮安装垂直, 沒有傾斜, 轮底在一个水平面上。（图四）			       [     ]    __________

- 螺母与杠杆的距离应为A=3mm±mm。（图五）	                        [     ]   __________

- 导轮表面沒有破损、变形。					                            [     ]   __________

[      ]      __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

- 轿顶防护栏：

检查细则 ： 										                          确认     整改完成

- 护栏立杆安装稳固，垂直。					                      [     ]    __________

- 护栏高度符合GB7588-2000国标要求，并在护栏高度一半处设有中间栏杆。 [     ]    __________

- 护栏底部设有0.10m高的护脚板。				                       [     ]    __________

- 护栏扶手外缘和井道中的任何部件之间的水平距离不应小于0.10m。		    [     ]    __________

- 护栏应装设在距轿顶边缘不大于0.15m之内。	                      [     ]     _______

- 护栏已刷成黄色，且在护栏的适当位置悬挂警示标志。                 [     ]     _________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

- 轿门：

检查细则：										                        确认      整改完成

- 轿厢地坎水平偏差应不大于1mm。				                      [     ]    __________

- 门机支架垂直度偏差应小于0.5mm。				                      [     ]    __________

- 门机安装垂直，高度与工艺要求相符。			                      [     ]    _________

- 门机滑轨水平度偏差应小于0.5/1000mm。		                          [     ]    __________

- 门扇应平整，安装高低一致。						                  [     ]    _________

- 门扇与门框间隙为3~4mm，其最小点间隙应大于2mm。                    [     ]    __________

- 轿门扇与吊门板间的加强板已正确安装。			                      [     ]   __________

- 轿门关闭时吊门板应可靠接触制停轮。				                  [    ]    ________ _

- 轿门开尽时，轿门与轿厢门框应在一个面上，且垂直相对偏差不大于1mm。  [    ]    __________

- 反轨偏心轮与门导轨的间隙已调整，其间隙为0.2~0.4mm。			     [    ]    __________

- 开门刀与层门地坎的距离为7~10mm。			                          [    ]    __________

- 光幕安装应平直，垂直度偏差小于1/1000mm，高低误差应小于2mm。       [     ]   __________

- 固定光幕应确保不被任何电梯部件碰撞（如轿门扇，厅门）。	         [     ]   __________

- 光幕电缆绑扎牢固。电缆不易被其它电梯部件钩挂损坏。			     [     ]    __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

- 轿厢电气：

检查细则：										                       确认        整改完成

  - 称重传感器平面与反射板安装平整，间距调整在3～4mm范围。		     [      ]      __________

  - 传感器侧面到其它任何金属表面的水平间距应大于40mm。			     [      ]      __________

  - 极限开关撞弓安装平整，其工作面的垂直度偏差应小于1mm ，侧面的偏差小于2mm。									                                                       [      ]    _________

  - 极限开关在接触撞弓开关动作开始，到轿厢完全压缩缓冲器时的全过程，开关应始终处于断开状态，不得出现开关复位的状况。		                                              [      ]      __________

  - 隔磁片正面和侧面的垂直度差应小于0.5mm。		                     [      ]      __________

  - 光电开关安装应平整、垂直。					                     [      ]      __________

  - 隔磁片在光电开关U型槽内的中心位置左右偏差应小于2mm，隔磁片在光电开关U型槽内的啮合深度为35mm。				                                                  [      ]      __________

  - 磁开关与磁条间的间隙应在5-10mm范围内。		                     [      ]      __________

  - 磁条粘贴应平整垂直，中心对应磁开关，其左右偏差应小于1mm。         [      ]      __________

  - 轿内操纵箱信号清晰明亮，表面无划痕并轿壁平齐。		                [      ]      __________

  - 残疾人操纵箱安装平整，水平度偏差不大于1mm，高度850mm。           [      ]      __________

  - 所有轿顶电缆均应敷设在轿顶与天花之间的隔层中，不同电压等级电缆应分开敷设。									                                                     [      ]      __________

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

绳、链、缆安装检查

- 曳引绳：

检查细则：										                       确认        整改完成

  - 放绳工作应在清洁宽敞的场地进行，钢丝绳不应有死弯、松股等现象。	     [      ]      __________

  - 钢丝绳表面不应有油污、渣土等状况。				                 [      ]      __________

  - 钢丝绳的安装必须采用盘旋方式放置，严禁采用抽拉方式。			     [      ]      __________

  - 钢丝绳须按序编排整齐，相互间严禁交叉。			                  [      ]      __________

  - 绳夹应排列整齐，相邻绳夹应相互间叉开。			                  [      ]      __________

  - 已拧紧锁紧螺母，并装上开口销。					                  [      ]      __________

  - 钢丝绳张力均匀，其误差应大于平均值的5%。		                      [      ]      __________

  - 钢丝绳防跳装置距钢丝绳表面3~5mm。		                              [      ]      __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

- 补偿链绳：

1．补偿链

检查细则：										                        确认     整改完成

  - 轿厢补偿链悬挂架应固定在轿厢底梁上沿。补偿链悬挂点应避开缓冲器约

200mm间距。									                      [      ]    __________

  - 补偿链底部环圈内侧直径最小为600mm或根据布置图要求安装。		 [      ]    __________

  - 补偿链距底坑地面应不小于100mm。			                          [      ]    _________

  - 电梯全程上下全程运行中，补偿链运转过程中不应有扭曲及来回摆动。	     [      ]    _________

  - 补偿链两端应有钢丝绳两次保护措施。				                 [      ]    __________

  - 导向轮应能灵活转动。							                     [      ]    __________

  - 导向轮尽可能往上安装，但必须保证在轿厢或对重完全压实缓冲器时，轿厢或对重的部件及补偿链悬挂装置不得有撞击导向轮现象。（一般垂直间距应保证在100~150mm之间）		[      ]    __________

2. 补偿绳

检查细则：										                       确认     整改完成

  - 补偿绳导向轮应根据电梯安装布置图对框架准确定位。				     [      ]      __________

  - 导向轮垂直度偏差应小于1/1000mm。				                     [      ]      __________

  - 膨胀螺栓拧至红色帽口（如有）脱落，此时该膨胀螺栓方为拧紧到位。	     [      ]      __________

  - 放绳工作应在清洁宽敞的场地进行，钢丝绳不应有死弯、松股等现象。	     [      ]      __________

  - 钢丝绳表面不应有油污、渣土等状况。			                      [      ]      __________

  - 钢丝绳的安装必须采用盘旋方式放置，严禁采用抽拉方式。			     [      ]      __________

  - 放绳时应按序编排整齐，防止相互间交叉。			                  [      ]      __________

  - 绳夹应排列整齐，相邻绳夹应相互间叉开。			                  [      ]      __________

  - 钢丝绳张力均匀，其误差应大于平均值的5%。		                      [      ]      __________

  - 已拧紧锁紧螺母，并装上开口销。					                  [      ]      __________

  - 钢丝绳防跳装置距钢丝绳表面3~5mm。			                          [      ]      __________

  - 导向轮防跳、防坠装置安全有效。					                  [      ]      __________

作业人员检查签署： _______________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

- 随行电缆：

检查细则：										                         确认     整改完成

- 电缆架应安装在混凝土墙或足够强度的钢梁上。		                       [      ]   __________

- 根据电梯安装布置图确定电缆架的固定位置。		                       [      ]   __________

- 随行电缆不应与井道中任何装置交叉碰擦。		                     [      ]   __________

- 随行电缆两端固定可靠，不应有打结、波浪扭曲划痕破口现象。        [      ]  __________

- 带有钢丝承载的电缆，必须使钢丝承载电缆重力，再锁紧电缆夹斜枕。     [      ]   __________

- 当轿厢完全压实在缓冲器上时。				                     [      ]   __________

- 随行电缆不得与坑底面、轿厢底边框接触，随行电缆环底距底坑底面至少100~150mm。							                                               [      ]   __________

- 随行电缆底部环圈内侧直径最小为400mm。		                    [      ]   __________

- 环底两电缆间距最小距离为50~100mm。		                        [      ]   __________

- 扁电缆印有文字的一面应朝向井道壁。			                    [      ]   __________

- 高层电梯，则在运行高度H/2+顶层高度SH位置安装第二个悬挂装置。 [      ]  __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

底坑部件

- 对重：

检查细则：										                          确认     整改完成

- 为便于更换对重架导靴，对重架下导靴固定底板的下端必须露出对重框架外。

[    ]    __________

- 为防止对重铁在框架内产生摇摆，运行时发出噪音，对重块放置必须前后左右交叉放置。

[    ]    __________

- 对重块靠轿厢侧表面涂刷黄色油漆。				                        [    ]   __________

- 应及时安装对重块防跳压板。					                        [    ]   __________

- 防护栏底部距底坑地面不大于300mm，顶部距底坑地面不小于2500mm。        [    ]    __________

- 防护栏应安装垂直，其垂直度偏差应小于2/1000mm。				       [    ]    __________

- 防护栏与轿厢底边、对重架的距离不小于20mm。	                        [    ]    __________

- 防护栏表面涂刷黄色油漆。					                            [    ]    __________

备注：

因碟型马达无手动盘车装置，在慢车调试前，对重框架内需预置约额定对重块的70%重量，使对重架略重于空轿厢。如需将轿厢往下移动，则可在轿厢内放置部分重物，使轿厢重量大于对重重量即可。反之，如对重框架内放置铁块的重量小于轿厢重量，则轿厢无法向上移动。

放置重量计算：将工厂发运的对重铁总量减去电梯额定载重量的50％对重块，其余的全部放入对重框内。

操作人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

- 缓冲器：

检查细则：										                         确认      整改完成

- 根据图纸要求轿厢安装缓冲器的高度。				                   [     ]    __________

- 液压缓冲器应无锈蚀，油路畅通。				                       [     ]    __________

- 缓冲器活塞柱的不垂直度，应不大于柱塞高度的0.5%。（仅适用液压缓冲器） [     ]     __________

- 缓冲器底座必须按要求安装在型钢或混凝土基础上，接触面必须平整、严实。 [     ]     __________

- 根据缓冲器油位指示标志，加入适当的液压油。（仅适用液压缓冲器）	      [     ]     __________

- 缓冲器中心应对准轿厢或对重的缓冲撞击板中心，偏移不得超过20mm。	      [     ]     __________

- 轿厢或对重作用于两个缓冲器时，则两缓冲器的顶面应在同一水平高度偏差不大于2mm。

[    ]       __________

- 缓冲器压缩、复位应灵活，压缩时电气开关应可靠动作。（仅适用液压缓冲器）								                                                           [     ]      __________

- 缓冲器回复到原状，所需时间应不大于120s。	（仅适用液压缓冲器）	     [     ]      __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

- 其它：

检查细则：										                       确认      整改完成

  - 根据图纸要求已正确安装底坑急停开关。			                     [      ]     __________

  - 井道照明开关安全有效、功能符合。				                     [      ]     __________

  - 井道爬梯安装牢固，与电梯运动部件的水平距离不小于25mm。            [      ]      __________

  - 底坑地面已敷设金属线管（如需），严禁选用PVC管。                    [      ]     __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

按钮、层显

- 厅外呼梯按钮：

检查细则：										                       确认       整改完成

  - 根据电梯安装布置图要求安装。		                                 [      ]      __________

  - 按钮信号清晰明亮，表面无划痕。					                 [      ]      __________

  - 按扭安装应平整垂直，其垂直度偏差应小于0.5mm。				         [     ]      __________

  - 并联电梯的按钮中心应与两侧厅门中心距离相等。                       [      ]      __________

  - 同一楼层的多台电梯（非并联）应安装在同一水平高度。按钮垂直中心距厅门中心应相等。							                                                  [      ]      __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： _______________________复核日期：_____________________

- 厅外层楼显示：

检查细则：										                      确认     整改完成

  - 根据电梯安装布置图要求安装。					                    [      ]      __________

  - 层显信号清晰明亮，表面无划痕。					                [      ]      __________

  - 层显应安装平整水平，其水平度偏差应小于1mm。	                    [      ]      __________

  - 层显中心应对厅门中心。							                [      ]      __________

  - 同一楼层的多台电梯层显应安装在同一水平高度。	                    [      ]      __________

作业人员检查签署： ________________________检查日期：_____________________

施工班长复核签署： ________________________复核日期：_____________________

Q/ZXC.SJ14-2019

编号：

自动扶梯与自动人行道施工过程记录

项目名称：__                         _____

合同编号：__                      ________

电梯编号：___                   _________

陕西正鑫昌机电科技有限公司

说    明

1、本记录中的“检查结果”如有数据要求的则应填写具体数据，否则可用符号“√”、“×”、“/”分别表示“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”。

2、检查所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。

3、本记录应用黑色钢笔、签字笔填写，字迹应工整，如作修改，修改处应有修改人员的签章。

4、本记录若相关人员签审手续不全则无效。

目  录

| 序号 | 记录名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开箱缺件记录 |  |
| 2 | 土建验收确认记录 |  |
| 3 | 现场勘测记录 |  |
| 4 | 水平运输及吊装质量记录 |  |
| 5 | 梯级及梳齿板安装质量记录 |  |
| 6 | 安全保护装置安装测试记录 |  |
| 7 | 扶手护壁板及扶手带安装质量记录 |  |
| 8 | 电气安装、调整与试运行试验质量记录 |  |
| 9 | 设计（技术）变更洽商记录 |  |

1、开箱缺件记录

年   月   日

| 序号 | 品名规格 | 箱号 | 件号 | 应发数量 | 缺少 | 破损 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开箱人：

2、土建验收确认记录

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 安装合同号 |  | 梯 号 |  |
| 土建单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 监理代表 |  |
| 执行标准 | 1、电梯工程施工质量验收规GB50310 2、土建布置图 |
| 验收确认项目 | 验收确认结果 |
| 主 控 项 目 | 梯级、踏板上空，垂直净高不小于2.3m。 |  |
|  | 坑口周围须设安全栏杆或屏障，其高度不得小于1.2m。 |  |
| 一 般 项 目 | 土建按土建布置图施工，且其主要尺寸允许误差为：提升高度-15～+15mm；跨度0-+15mm。 |  |
|  | 提供设备进场所需的通道和搬运空间。 |  |
|  | 土建施工单位已提供明显的水平基准线标识。 |  |
|  | 提供TN-S电源系统、接地装置的接地电阻值不大于4Ω。 |  |
| 验收确认结论: |
| 参加验收确认单位 |
| 工程土建单位 | 工程建设单位（或监理单位） | 电梯安装单位： |
| 项目负责人： 年 月 日 | 监理代表： 年 月 日 | 项目负责人： 年 月 日 |

3、现场勘测记录

| 序号 | 项目 | 内容与要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搁机牛腿间距 | 符合土建布置图要求 |  |  |
| 2 | 机坑深度 | 符合土建布置图要求 |  |  |
| 3 | 机坑长度 | 符合土建布置图要求 |  |  |
| 4 | 楼层高度 | 符合土建布置图要求 |  |  |
| 5 | 开口宽度Awl | 符合土建布置图要求 |  |  |
| 6 | 扶手间距W2 | 与产品相符 |  |  |
| 7 | 梯级宽度W3 | 与产品相符 |  |  |
| 8 | 机坑宽度W4 | 符合土建布置图要求 |  |  |
| 9 | 搁机牛腿 | 已浇注7 天以上，强度符首要求 |  |  |
| 10 | 坑口防护 | 所有坑口均有安全防护栏杆，且高度不低于 1.2m |  |  |
| 检查结论： |
| 自 检 |  | 班组长 |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |

4、水平运输及吊装质量记录

| 序号 | 项目 | 内容与要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚固点选择 | 水平运输的锚固点应选择在承重梁(墙)上 |  |  |
| 2 | 吊索及钢丝绳 | 吊装用吊索及钢丝绳无断股、断丝、死弯现象 |  |  |
| 3 | 葫芦及卷扬机 | 吊装用链条葫芦及卷扬机工作可靠、制动性能良好 |  |  |
| 4 | 接头处连接件 | 桁架接头处应使用厂家配发的连接件 |  |  |
| 5 | 桁架接头 | 桁架接头处连接平整、笔直、牢固 |  |  |
| 6 | 弹簧销 | 桁架接头处的弹簧销按要求打入 |  |  |
| 7 | 门形吊装 | 门形吊装架牢固可靠，能满足吊装要求 |  |  |
| 8 | 搁机梁与桁架间距 | 水泥搁机梁与桁架间距不大于50mm |  |  |
| 9 | 调节垫片数 | 水平调节垫片应少于5 片 |  |  |
| 10 | 并列两台中心线距离偏差 | 并列两台扶梯或自动人行道中心线距离偏差小于1mm |  |  |
| 11 | 并列两台边缘保护凸板不齐度 | 并列两台扶梯或自动人行道边缘保护凸板应在一条直线上，不齐度小于2mm |  |  |
| 12 | 机头水平度 | 机头水平度不超过0.5‰ |  |  |
| 检查结论： |
| 自 检 |  | 班组长 |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |

5、梯级及梳齿板安装质量记录

| 序号 | 项目 | 内容与要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板槽深槽宽 | 梯级踏板表面槽深≥l0mm，槽宽5～7mm，齿顶宽2.5～5mm |  |  |
| 2 | 胶带槽深槽宽 | 胶带表面槽深≥5mm，槽宽4.5～7mm，齿顶宽4.5～8mm |  |  |
| 3 | 齿槽与运行方向 | 梯级踏板或胶带的齿槽与运行方向一致 |  |  |
| 4 | 上空垂直净高 | 梯级踏板或胶带上空垂直净高≥2.3m |  |  |
| 5 | 梳齿与踏板啮合 | 梳齿板与梯级踏板齿槽啮合深度≮6mm |  |  |
| 6 | 梳齿与胶带啮合 | 梳齿板与胶带齿槽的啮合深度≮4mm |  |  |
| 7 | 梳齿板倾角 | 梳齿板倾角符合要求，且倾角≤40o |  |  |
| 8 | 水平相邻梯级高差 | 水平区段内，相邻梯级高度误差≤4mm |  |  |
| 9 | 扶梯出入口水平导向距 | 扶梯出入口处梯级水平导向距离≥0.8m |  |  |
| 10 | 人行道出入口水平导向距 | 倾角<6o 的自动人行道，其导向距离≥0.4m，且倾角＜6o |  |  |
| 11 | 相邻梯级/踏板间隙 | 相邻梯级或踏板之间的间隙≤6mm |  |  |
| 12 | 与围裙板间隙 | 梯级、踏板或胶带两侧的任何一侧间隙≤4mm，其两侧的间隙之和不应大于7mm |  |  |
| 13 | 齿顶与槽底间隙 | 梳齿板齿顶与梯级或胶带槽根间隙不应超过4mm |  |  |
| 检查结论： |
| 自 检 |  | 班组长 |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |

6、安全保护装置安装测试记录

| 序号 | 项目 | 内容与要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断链保护装置 | 链条伸长、缩短或断裂时，开关工作正常，性能可靠扶手带在转向端最底点与地板之间的距离不应小于0.1m |  |  |
| 2 | 扶手带入口保护 | 当手或障碍物进入扶手带入口处时，开关能可靠动作，切断电源，停止运行动作灵活可靠，切断主电源使停止运行 |  |  |
| 3 | 紧急停止开关 | 停止开关按下后，须用钥匙启动运行 |  |  |
| 4 | 超速保护装置 | 使其在速度超过额定速度1.2倍之前自动停车，同时切断自动扶梯或自动人行道的电源。 |  |  |
| 5 | 梯级或踏板下陷装置 | 梯级或踏板任何位置下降3～5mm 时都能使保护装置动作，使扶梯或人行道停止运行，并能保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线。 |  |  |
| 6 | 梳齿异物保护 | 梳齿异物保护开关的啮合距离为2～3.5mm，异物卡阻梳齿时，开关能可靠动作，断开电源，停止运行 |  |  |
| 7 | 带断带保护 | 扶梯或人行道在扶手带断带时能停止运行。 |  |  |
| 8 | 附加制动器 | 在传动链断裂和超速及非操纵改变规定运行方向时动作，使自动扶梯或人行道停止运行。 |  |  |
| 9 | 非操纵逆转保护 | 在梯级，踏板或胶带在上行时非操作而改变运行方向时，自动停止运行。 |  |  |
| 10 | 盖板保护 | 当打检修盖板或移去、打开上下盖板时，驱动主机不能启动或在重启程序之前立即停止。 |  |  |
| 11 | 扶手带速度偏离保护 | 当自动扶梯或自动人行道扶手带速度低于梯级（踏板）实际运行速度超过15%、时间持续超过15秒时，使自动扶梯或自动人行道停止运行。 |  |  |
| 12 | 裙板保护装置 | 当物体夹在梯级(胶带)与裙板之间时，应能断开安全开关，切断电源，停止运行 |  |  |
| 13 | 无中间出口保护 | 当其中的任意一台停止运行时其他各台都能同时停止。 |  |  |
| 检查结论： |
| 自 检 |  | 班组长 |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |

7、扶手护壁板及扶手带安装质量记录

| 序号 | 项目 | 内容与要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃护壁厚度 | 玻璃护壁板厚度不应小于6mm |  |  |
| 2 | 玻璃护壁板间间隙 | 玻璃护壁板间隙应一致，且间隙约为2mm |  |  |
| 3 | U形橡胶衬垫 | 玻璃接合处应放置2个U形橡胶衬垫 |  |  |
| 4 | 扶手护壁型材连接 | 扶手护壁型材连接位置准确，接头处连接平滑、牢固 |  |  |
| 5 | 扶手回转链 | 扶手回转链不扭曲，滚轮转动灵活 |  |  |
| 6 | 扶手 | 扶手导滚位置正确，距离桁架中心线间距相等，成直线排列 |  |  |
| 7 | 扶手带张紧装置 | 扶手带张紧装置调整合适，扶手带转动灵活，保护开关不误动作 |  |  |
| 8 | 扶手带张紧力 | 在上层站用25--30kgf 的力拉住扶手带，扶手带应能停止转动 |  |  |
| 9 | 裙板 | 裙板安装牢固、平整、美观，接缝平整无毛刺 |  |  |
| 检查结论： |
| 自 检 |  | 班组长 |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |

8、电气安装、调整与试运行试验质量记录

| 序号 | 项目 | 内容与要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源分设 | 电气照明、插座应与扶梯或自动人行道主电路、控制电路的电源分开敷设 |  |  |
| 2 | 熔断器/保险丝 | 线路上的熔断器或保险丝应与相应电压等级一致 |  |  |
| 3 | 线管保护 | 机房及扶梯内接线均要求用线管或蛇皮管加以保护 |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 动力和电气安全装置电路的绝缘电阻≥0.50MΩ，其他电路(如控制、照明、信号)的绝缘电阻≥0.25MΩ |  |  |
| 5 | PN与PE线 | 零线与接地保护线始终分开 |  |  |
| 6 | 接线端子 | 继电器、接触器接线端子紧固，无松动现象 |  |  |
| 7 | 安全开关调整 | 各安全触点开关调整到位，工作正常 |  |  |
| 8 | 电气清洁 | 所有接触器、继电器、电机等部件已清理，无灰尘 |  |  |
| 9 | 扶手入口处的橡胶保护套 | 扶手入口处的橡胶保护套的两边宽度应大致相等，不能摩擦扶手 |  |  |
| 10 | 梯级滑动导靴 | 梯级滑动导靴不应摩擦围裙板 |  |  |
| 11 | 警示标识 | 乘梯警示标识齐全，醒目、易于乘客注意。 |  |  |
| 12 | 运行平稳，舒适 | 扶梯或人行道运行平稳，舒适感良好 |  |  |
| 13 | 扶手带速度 | 扶手带速度至少比梯级或踏板速度快0～2% |  |  |
| 14 | 自动启动 | 由于使用者的经过而自动启动的自动扶梯或自动人行道，应在该使用者走到梳齿相交线之前启动运行。 |  |  |
| 15 | 待机运行 | 当乘客到达梳齿和踏面相交线之前，应以至少0.2倍的名义速度运行，然后以小于0.5 m/s2.的加速度进行加速。 |  |  |
| 16 | 运行时间 | 当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，扶梯或人行道仍应按预定的方向启动，运行时间应不少于10s。当乘客通过后扶梯或人行道应有足够的时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s）才能自动停止运行。 |  |  |
| 17 | 检修操作 | 能防止发生意外动作，自动扶梯或自动人行道只允许在操作元件用手长期按压时间内运转。 |  |  |
| 18 | 制停距离 | 额定速度m/s | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.90 |  |  |
|  |  | 自动扶梯 制停距离m | 0.20～1.00 | 0.30～1.30 | 0.35～1.50 | 不适用 |  |  |
|  |  | 自动人行道制停距离m | 0.20～1.00 | 0.30～1.30 | 0.35～1.50 | 0.4～1.7 |  |  |
| 检查结论： |
| 自 检 |  | 班组长 |  |
| 日 期 |  | 日 期 |  |

9、设计（技术）变更洽商记录

| 变更部位 |  | 变更原因 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更内容： |
| 施工单位项目负责人 签字： 年 月 日 | 设计单位项目负责人 签字： 年 月 日 | 监理单位项目负责人 签字： 年 月 日 | 建设单位项目负责人 签字： 年 月 日 |

Q/ZXC.SJ15-2019

编号：

杂物电梯施工过程记录

项目名称：____________________

合同编号：____________________

电梯编号：____________________

陕西正鑫昌机电科技有限公司

目    录

一、主要信息及参数

二、杂物电梯安装验收条件及自检记录

三、设备开箱自检记录

四、机房、井道施工自检记录

五、安装样板放线自检记录

六、导轨支架安装隐检记录

七、设备安装质量自检记录

八、承重梁的安装要求及质量自检记录

九、曳引绳的安装要求及质量自检记录

十、层门的安装要求及质量自检记录

十一、电梯安全保护装置自检记录

十二、导轨自检记录

一、主要信息及参数：

| 使用单位 | 单位 |  | 工程编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 生产指令号 |  |
|  | 电话 |  | 进场日期 |  |
| 电梯参数 | 梯种 |  | 井道全高 |  |
|  | 额定载重 |  | 层站数 |  |
|  | 控制方式 |  | 门型式 |  |
|  | 提升高度 |  | 开门宽度 |  |
|  | 曳引比 |  |  |  |
| 安装组长 |  | 钳工： |  | 电工： |  |
| 安装人员 |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  | 验收日期 |  | 检验员 |  |
| 鉴定意见 |  |

二、杂物电梯安装验收条件自检记录

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、验收电梯的工作条件应符合GB 25194—2010 《杂物电梯制造与安装安全规范》的规定 |
| 1 | 机房温度 | 5℃～40℃之间 |  |  |
| 2 | 相对湿度 | 湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内 |  |  |
| 3 | 供电电压 | 波动在额定电压的±7%范围内 |  |  |
| 4 | 环境空气 | 不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃 |  |  |
| 二、提交验收的电梯应具备完整的资料文件 |
| 5 | 制造单位 应提供的 资料文件 | 装箱单，产品出厂合格证，机房井道布置图 |  |  |
| 6 |  | 安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 |  |  |
| 7 |  | 电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
| 8 |  | 驱动主机型式试验合格证、控制柜型式试验合格证、门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、轿厢上行超速保护装置的型式试验合格证书复印件、限速器调试证书、渐进式安全钳的调试证书 |  |  |
|  |  | 紧急救援和紧急电动运行（如果有）说明，电梯整机产品型式试验合格证书复印件或者报告书 |  |  |
|  |  | 如有防火要求，应具备层门耐火试验证书 |  |  |
| 9 | 施工单位 应提供的 资料文件 | 施工过程记录和施工自检报告。 |  |  |
| 10 |  | 施工过程中事故记录与处理报告（如发生时） |  |  |
| 11 |  | 变更设计的证明文件（如发生时），其他有关资料 |  |  |
| 三、电梯环境 |
| 12 | 机房及通道 | 机房门应为：向外开启；应装有带钥匙的锁，它可以从机房内不用钥匙打开；并应防风雨；门口有“机房重地闲人免进”标志；机房或者机器设备间、井道、轿顶、底坑应清洁，没有与电梯工作无关的物品和设备，基站、相关层站，通道应安全、畅通，无积水与油污及与电梯无关的设施，检验现场放置表明正在进行检验的警示牌；对井道进行了必要的封闭； |  |  |
| 13 | 井道及底坑 |  |  |  |
| 14 | 润 滑 | 各机械活动部位按产品要求加注润滑油 |  |  |
| 15 | 安全装置 | 齐全、位置正确、功能有效、安全可靠 |  |  |
| 检查人员 | 使用单位 | 项目负责人 | 质检员 |
| 签 字 |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |

三、杂物电梯设备开箱自检记录

| 产品合同号 |  | 出厂日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装箱单号 |  | 开箱日期 | 年 月 日 |
| 项目 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 结论 |
| 包装情况 | 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内，并应垫平、卡紧、固定，精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。曳引机应整体包装。包装及密封应完好，规格应符合设计要求，附件、备件齐全，外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况。 |  |  |
| 制造单位 应提供的 资料文件 | 1、文件目录；2、装箱清单；3、产品合格证；4、机房、井道布置图；5、使用维护说明书（含润滑汇总表及电梯功能表）；6、电气原理图、接线图及其符号说明；7、主要部件安装图；8、安装（调试）说明书；9、安全部件型式试验报告结论副本；10、易损件目录。 |  |  |
| 机械部件 | 1、产品名称、型号；2、额定速度；3、额定载重量；4、减速比；5、出厂编号；6、标准编号；7、质量等级标志；8、厂名、商标；9、出厂日期 限速器、缓冲器、安全钳装置、上行超速保护装置、门锁等安全部件的标牌应标明：1、名称、型号及主要性能、参数；2、厂名；3、型式试验标志及试验单位。 |  |  |
| 电气部件 | 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内，并应作防震处理，必须存放室内。控制柜标牌应标明：型号、规格，制造厂名称及其商标。 |  |  |
| 进口设备 | / |  |  |
| 检查意见 |  |
| 检查人员 | 使用单位 | 项目负责人 | 质检员 |
| 签字 |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |

四、电梯机房、井道自检记录

| 电梯编号 |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯厂设计图号 |  | 土建结构类型 |  |
| 同机房电梯数 |  | 同井道电梯数 |  | 楼层数 |  |
| 检测内容 | 设计要求 | 检测数据 | 偏差数值 | 具体部位 |
| 机房高度 |  |  |  |  |
| 机房宽度 |  |  |  |  |
| 机房深度 |  |  |  |  |
| 预留孔洞 |  |  |  |  |
| 吊钩埋设 |  |  |  |  |
| 井道宽度 |  |  |  |  |
| 井道深度 |  |  |  |  |
| 顶层高度 |  |  |  |  |
| 标准层高 |  |  |  |  |
| 底坑深度 |  |  |  |  |
| 井道偏斜 |  |  |  |  |
| 砼梁间距 |  |  |  |  |
| 埋铁位置 |  |  |  |  |
| 层门尺寸 |  |  |  |  |
| 盒 洞 | 召唤开关 |  |  |  |  |
|  | 楼层指示 |  |  |  |  |
| 检查意见 |  |
| 检查人员 签字 | 使用单位 | 土建（或监理）单位 | 安装项目负责人 | 施工自检员 |
| 检查日期 |  |  |  |  |

五、电梯安装样板放线自检记录

| 放线日期 | 年 月 日 | 单 位 | （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂物电梯安装样板放线记录示意图（可手画图或复印件贴于此栏） 样板放线示意图： 土建勘测(根据随梯土建布置图)： |
| 符号 | 部位名称 | 放线尺寸 | 符号 | 部位名称 | 放线尺寸 |
|  | 轿厢宽度 |  |  | 轿厢中心与对重中心 |  |
|  | 轿厢导轨距离 |  |  | 轿厢导轨支架距离 |  |
|  | 对重导轨距离 |  |  | 对重导轨支架距离 |  |
|  | 门口净宽 |  |  | 门口工作线与轿厢中心 |  |
|  | 上样板对角线 |  |  | 下样板对角线 |  |
| 备注 | 表中的符号字母应与示意图中的字母一致，对角线指门口中点与轿厢导轨顶面中心的水平距离，或轿厢中心线与门口两端工作线的水平距离。 |
| 安装项目负责人 |  | 验线人 |  | 放线人 |  |
| 检查日期 |  | 验线日期 |  | 放线日期 |  |

填表人：                                日期：         年   月    日

六、导轨支架安装隐检记录

| 电梯编号 |  | 隐检项目 | 导轨、支架、螺栓埋设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 | 导 轨 支 架 | 施工日期 | 年 月 日 |
| 隐 检 内 容 及 示 意 图 单位:mm |
| 井壁结构 |  | 适用工艺 |  | 适应图号 | a、b、c、d、e、f |
| 埋铁厚度 | δ≮12 | 螺栓规格 | M× | 型钢规格 |  |
| 燕尾夹角 | γ≮60º | 埋设深度 | ≮120 | 墙洞尺寸 |  |
| 清渣冲水 |  | 砼配合比 | 水泥 ：沙 ：豆石 | 养护 | 天 |
| 检 查 意 见 | □同意隐蔽 □修改后重新报验 年 月 日 | 复 查 意 见 | 年 月 日 |
| 检查人员 | 使用单位 | 土建（或监理）单位 | 质检员 | 安装项目负责人 | 施工自检员 |
| 签字 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |

填表人：                                                         日期：     年  月  日

七、设备安装质量自检记录

| 序号 | 项目 | 检查内容与要求 | 检查情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自检 | 互检 |  |
| 一 | 机房设备 | 1、承重梁埋入承重墙内超过中心线≥20mm |  |  |  |
|  |  | 2、承重梁埋入承重墙内深度≥75mm |  |  |  |
|  |  | 3、承重梁两端必须用混凝土可靠固定。 |  |  | 1︰3︰5混凝土、水泥425号以上 |
|  |  | 4、抱闸间隙≤0.7mm。 |  |  | 上下左右测量不少于8个点计 |
|  |  | 5、抱闸抱合时，紧密均匀，松开是动一致。 |  |  | 须全部合格 |
|  |  | 6、导向轮与曳引轮二端面的平行度公差≤±1mm。 |  |  |  |
|  |  | 7、导向轮的垂直度公差≤0.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 8、曳引轮的位置偏差。前后≤±2mm；左右≤±1mm。 |  |  |  |
|  |  | 9、曳引轮的垂直度公差≤0.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 10、曳引机减速箱内的润滑油质应添加30＃齿轮油。 |  |  |  |
|  |  | 11、曳引机减速箱内油位至少在油标中线以上。 |  |  |  |
|  |  | 12、曳引机、限速器上各轴承油杯及油量齐全充足。 |  |  |  |
|  |  | 13、电动机轴承位内的润滑油质应添加30＃机械油。 |  |  |  |
|  |  | 14、电动机轴承位内的油位。 |  |  |  |
|  |  | 15、限速器绳轮的垂直度公差≤0.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 16、限速器绳索至导轨的距离（两个方向）的偏差≤±5mm。 |  |  |  |
|  |  | 17、限速器绳索在电梯运行时不应触及夹绳钳。 |  |  |  |
|  |  | 18、限速器张紧装置底面距底坑地平面的距离。 |  |  | 梯速 0.25-1m/s | 距离 400±50 |
|  |  | 19、抱闸松闸器应挂在机房墙上。 |  |  |  |
|  |  | 20、曳引机飞轮上应标出电梯上下行转向。 |  |  |  |
| 二 | 导轨 设 备 | 1、导轨架距离≤1.5-～1.6m。 |  |  | 填写最大间距 |
|  |  | 2、导轨架预留孔线凿孔尺寸及形状。 |  |  | 外：200×200 内：240×240 深150（对钢筋混凝土墙， 应将工脚螺栓与钢筋焊接） |
|  |  | 3、导轨架的水平度公差≤5mm。 |  |  |  |
|  |  | 4、直埋式导轨架的埋入深度≥120mm。 |  |  |  |
|  |  | 5、螺栓固定式导轨架地脚螺栓埋入深度≥120mm。 |  |  |  |
|  |  | 6、导轨架的焊接应为双面焊。 |  |  |  |
|  |  | 7、所有焊缝应除焊渣后涂防锈漆。 |  |  |  |
|  |  | 8、导轨顶端距楼板间隙≤100mm。 |  |  |  |
|  |  | 9、导轨底端应支撑在底坑地面。 |  |  |  |

| 序 号 | 项 目 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自检 | 互检 |  |
| 二 | 导轨 设 备 | 10、T型导轨接头处局部缝隙≤0.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 11、T型导轨接头处全长不应有连续缝隙。 |  |  |  |
|  |  | 12、T型导轨接头处的台阶≤0.05mm。 |  |  |  |
|  |  | 13、T型导轨两侧对垂直线的偏差0.7/5000。 |  |  |  |
|  |  | 14、两条T型导轨间，侧工作面相互偏差1/整个高度。 |  |  |  |
|  |  | 15、T型导轨接头处台阶修光长度≥200。 |  |  |  |
|  |  | 16、两导轨间内表面距离偏差≤（整个高度上）。轿厢导轨0～+3mm；对重导轨0～+2mm |  |  |  |
| 三 | 轿 厢 与 轿门 | 1、轿厢底盘平面的水平度公差≤2/1000。 |  |  |  |
|  |  | 2、反绳轮与轿架上梁间的间隙相互差值≤1mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、反绳轮的垂直度公差≤0.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 4、有轿门一侧轿壁的铅垂度公差≤1/1000。 |  |  |  |
|  |  | 5、轿门立柱的铅垂度公差≤1/1000。 |  |  |  |
|  |  | 6、轿门横梁的水平度公差1/1000。 |  |  |  |
|  |  | 7、轿门门扇与门柱，门扇与门扇间隙。 |  |  |  |
|  |  | 8、轿门导轨的铅垂度公差≤0.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 9、轿门导轨与轿门地坎槽，在导轨两端和中间三处间距的偏差≤±1。 |  |  |  |
|  |  | 10、门滑轮组上偏心挡轮与导轨下端之间间隙≤0.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 11、轿门门扇下端与地坎间隙≤6mm。 |  |  |  |
| 四 | 导 靴 | 1、弹性滑动导靴，滑块面与导轨顶面无间隙。 |  |  |  |
|  |  | 2、弹性滑动导靴，两面弹簧伸缩之和≤4mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、固定滑动导靴与导轨端面间隙之和≤2mm。 |  |  |  |
| 五 | 安全钳 | 1、安全钳楔块面与导轨侧面间隙2～3mm。 |  |  |  |
|  |  | 2、两楔块间隙均匀。 |  |  |  |
|  |  | 3、瞬时安全钳的提拉力150～300N。 |  |  |  |
|  |  | 4、安全钳楔块面与导轨侧面间隙5～5.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 5、两楔块间隙均匀。 |  |  |  |
|  |  | 6、渐进式安全钳控制杆提拉力345～365N。 |  |  |  |
| 六 | 缓冲器 | 1、轿厢下梁，对重底的碰板至缓冲器的距离。轿厢：300±5mm对重：350±10mm |  |  |  |
|  |  | 2、缓冲器中心对碰板中心偏移≤20mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、在同一基础上两缓冲器顶面高度差≤2mm |  |  |  |
|  |  | 4、油压缓冲器活塞垂直度公差≤±0.5mm。 |  |  |  |

、

| 序 号 | 项 目 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自检 | 互检 |  |
| 七 | 曳 引绳 | 1、曳引绳表面清洁，无打结扭曲松股等。 |  |  |  |
|  |  | 2、曳引绳头组合螺母，应调整至各绳张力相近，其相互差值≤5%。 |  |  |  |
|  |  | 3、制作绳头的工艺应符合要求。 |  |  |  |
| 八 | 保护开关 | 1、各种安全保护开关必须可靠牢固，但不得使用焊接。 |  |  |  |
|  |  | 2、极限开关打板应无扭曲变形。 |  |  |  |
|  |  | 3、极限开关打板安装垂直度公差1/1000。 |  |  | 最大≤3 |
|  |  | 4、极限开关上下碰轮应转动灵活。 |  |  |  |
|  |  | 5、开关碰轮与开关打板接触过程中，碰轮边至打板边的最小距离5～10mm。 |  |  |  |
|  |  | 6、开关打板在压动开关碰轮过程中，不应有卡阻，在开关动作后，碰轮应略有压缩余量。 |  |  |  |
|  |  | 7、极限开关和强迫缓速开关安装位置，使轿厢超越上下端站停止的距离50～200mm |  |  |  |
| 九 | 永 磁感应器 | 1、感应器与感应板安装应垂直、平正，插入时两侧间隙应一致。 |  |  | 每层都应达到要求，有一层不合格时，应填不合格 |
|  |  | 2、感应器插口端面与感应板的间隙10±2mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、感应板能上下左右调节，螺栓可靠固定。 |  |  |  |
| 十 | 动力控制线 | 1、电线管敷设时，各层设有接线箱。 |  |  |  |
|  |  | 2、电线管槽内敷设导线的总面积。 |  |  | 槽≤60% 管≤40% |
|  |  | 3、线路敷设出入口应加绝缘和光滑护口。 |  |  |  |
|  |  | 4、导线两端应有接线编号。 |  |  |  |
| 十 一 | 井道电缆架 | 1、井道电缆架应装在电梯正常提升到1/2加1.5m的井壁上。 |  |  |  |
|  |  | 2、轿底电缆架安装方向应与井道电缆架一致，避开缓冲器。 |  |  |  |
|  |  | 3、电缆绑扎应均匀、牢固、可靠，绑扎长度30～70mm。 |  |  |  |
|  |  | 4、电缆不应有打结波浪扭曲现项。 |  |  |  |
|  |  | 5、多根电缆安装后长度应一致。 |  |  |  |
|  |  | 6、电缆长度，在轿厢压缩缓冲器后略有余量。 |  |  |  |
| 十二 | 电控设备 | 1、电源开关应安装在靠近机房门口。 |  |  |  |
|  |  | 2、电源开关底板边距地面高度1.3～1.5m。 |  |  |  |
|  |  | 3、电控屏上元件内外标记清楚齐全。 |  |  |  |
|  |  | 4、厅门指层灯和召唤箱安装应齐整，面板完好无缺。 |  |  |  |
|  |  | 5、厅门指层灯和召唤箱安装完毕后，用水泥砂浆固定牢靠。 |  |  |  |

| 序 号 | 项 目 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自检 | 互检 |  |
| 十三 | 接地 | 1、应将电梯系统的接地总线由控制屏引至机房电源开关。 |  |  | 电源开关应有用户提供的接地（零）端。 |
|  |  | 2、接地应用铜线。其截面不应小于相线的1/3，但最小对裸铜线不应小于4mm2，对绝缘铜线不应小于1.5 mm2。 |  |  |  |
|  |  | 3、接地电阻≤4Ω。 |  |  |  |
|  |  | 4、必须完成接地的： |  |  |  |
|  |  | （1）电控屏 曳引电动机 |  |  |  |
|  |  | （2）轿厢 线槽 |  |  |  |
|  |  | （3）各层指层灯箱 各层召唤箱 |  |  |  |
|  |  | （4）各层厅门横梁 |  |  |  |
|  |  | （5）中线箱 |  |  |  |
|  |  | （6）轿顶按线箱 轿顶检修箱 |  |  |  |
|  |  | （7）轿内操纵箱 轿内指层灯箱 |  |  |  |
|  |  | （8）底坑检修箱 |  |  |  |
|  |  | 5、各接地处，均应有接地标志。 |  |  |  |
| 十四 | 绝缘 | 1、动力线路绝缘电阻≥0.5MΩ。 |  |  |  |
|  |  | 2、控制线路绝缘电阻≥0.5MΩ。 |  |  |  |
|  |  | 3、信号线路绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |  |
|  |  | 4、照明线路绝缘电阻≥0.25MΩ。 |  |  |  |

填表人：                                日期：         年   月    日

八、承重梁的安装要求及质量要求记录：

九、曳引绳的安装要求及质量要求记录：

十、层门安装质量自检记录

1、厅门装配要求：如下图（本图用于左门锁（人立于厅外面向厅门），右门锁时对称）。

| 编号 | 检查内容和要求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自检 | 互检 |  |
| 1 | 厅门地坎水平度公差≤1/1000。 |  |  |  |
| 2 | 厅门地坎高出楼板最终地平面2～5mm。 |  |  |  |
| 3 | 厅门地坎与楼板平面间应有1/100至1/50过渡斜坡。 |  |  |  |
| 4 | 厅门门套立柱的垂直度公差和横梁的水平度公差≤1/1000。 |  |  |  |
| 5 | 厅门导轨与地坎槽在导轨两端和中间三处间距的偏差≤±1mm。 |  |  |  |
| 6 | 厅门导轨的垂直度公差≤0.5mm。 |  |  |  |
| 7 | 厅门门扇下端与地坎间隙6±2mm。 |  |  |  |
| 8 | 门滑轮组上偏心挡轮与导轨下端间隙≤0.5mm。 |  |  |  |
| 9 | 门扇与门套，门扇与门扇间隙6±2mm。 |  |  |  |
| 10 | 中分式门门扇，在对口处的水平≤1mm。 |  |  |  |
| 11 | 中分式门门扇，门缝尺寸≤2mm。 |  |  |  |
| 12 | 中分式门门扇，用手扒开门缝时，强迫开门装置应使之闭合严密。 |  |  |  |
| 13 | 门刀与各层地坎间隙5～8mm。 |  |  |  |
| 14 | 层门锁滚轮与轿厢地坎间隙5～8mm。 |  |  |  |
| 15 | 轿门地坎至各层厅门地坎距离≤35mm，偏差0～+3mm。 |  |  |  |

填表人：                                日期：         年   月    日

十一、电梯安全保护装置自检记录

| 序号 | 项目 | 检查内容及要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自检 | 自检 |  |
| 1 | 供电系统断相，错相保护装置。 | 在断相或错相时，能切断控制电路。 |  |  |  |
| 2 | 厅门锁与轿门电气联锁装置。 | 任何一个厅门未关，电梯不能启动。 |  |  |  |
| 3 | 停电或故障时，轿厢慢速移动措施。 | 曳引电动机尾部应装有盘车手轮，并标有电梯上下行相应转向；机房墙上应挂有抱闸松闸器。 |  |  |  |
| 4 | 超速保护装置。 | 1、电梯慢速下行时，人为动作限速器，安全钳开关应立即动作，电梯停止运行。 |  |  |  |
| 5 | 撞底缓冲装置。 | 2、人为接通安全钳开关，并使限速器压绳钳继续压紧钢丝绳，启动电梯下行，曳引绳应打滑。 |  |  |  |
|  |  | 1、轿厢撞底主缓冲器全部压缩，对重不能碰到井道顶部结构。 |  |  |  |
| 6 | 上、下强迫换速开关。 | 2、对重撞底主缓冲器全部压缩，轿厢不能碰到井道顶部结构。 |  |  |  |
|  |  | 人为断开自动换速线路，上、下强迫换速开关，应能使电梯换速。 |  |  |  |
| 7 | 上、下限位开关。 | 上、下限位开关应在电梯超程50---80时切断控制电路。 |  |  |  |
| 8 | 极限开关 | 极限开关应在电梯超程130---180时切断动力电路。 |  |  | 动作后用手拧紧极限开关闸轮。 |
| 9 | 急停开关。 | 轿内、轿顶、底坑的急停开关，能使电梯马上停止。 |  |  |  |
| 10 | 井道底部有通道时的保护措施。 | 对重装有安全销。 |  |  |  |

填表人：                                日期：         年   月    日

十二、导轨自检记录

| 挡 数 | 主导轨距 误差≤2 mm | 付导轨距 误差≤3 mm | 主导轨平行度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | 误差≤0.5mm 实测结果 mm |
| 12 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| / | / | / | 付导轨平行度 |
| 9 |  |  | 误差≤1 mm |
| 8 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
|  |  |  | 实测结果 mm |
| 6 |  |  |  |
| / | / | / | 导轨对角线误差≤3 mm |
| 5 |  |  | 实测对角线结果 mm |
| 4 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

填表人：                                          日期：

Q/ZXC.SJ16-2019

记录编号：

电梯施工自行检查记录

(适用：有机房曳引驱动电梯)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于有机房曵引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。对于电梯改造、重大修理施工自行检查，应对改造和重大修理涉及的相关项目及其内容进行检查，其他项目按照定期检查要求进行，未涉及项目按“无此项”处理。

2、本记录应当用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许扛改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、记录中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、使用单位、施工单位分别保存。

有机房曳引驱动电梯施工自行检查报告结论页

| 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 | 设备品种 | □曳引驱动乘客电梯 □曳引驱动载货电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 注册代码 |  | 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位许可证明文件编号 |  | 型 号 |  |
| 安装地点 |  | 单位内编号 |  |
| 设备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层 站 门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳形电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、声级计、点温计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具等 |
| 检查结论 | 该电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）及本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 确 认 | 经确认，该设备自行检查符合《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）及本单位质量控制要求和有关规定。 | 制造单位许可证号： TS （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

有机房曳引驱动电梯施工自行检查报告附页

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | 电梯制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检电梯； |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、可编程电子安全相关系统（如果有）、轿厢上行超速保护装置（如果有）、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜的型号和编号，门锁装置、层门和玻璃轿门（如果有）的型号，以及悬挂装置的名称、型号、主要参数（如直径、数量），并且有电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； |  |  |
|  |  |  | (4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、可编程电子安全相关系统（如果有）、轿厢上行超速保护装置（如果有）、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜、层门和玻璃轿门（如果有）的型式试验证书，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书； |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 注A－1：上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口电梯，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1)安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案，审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (4)用于安装该电梯的机房、井道的布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其通道、通道门、井道顶部空间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以到达的空间等满足安全要求； |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和由电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)变更设计证明文件（如安装中变更设计时），履行了由使用单位提出、经电梯整机制造单位同意的程序； |  |  |
|  |  |  | (7)安装质量证明文件，包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－2：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | 改造或者重大修理单位提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器和渐进式安全钳的调试证书(如发生更换)； |  |  |
|  |  |  | (4)拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的下述资料(属于改造时)： ①加装方案(含电气原理图和接线图)； ②产品质量证明文件，标明产品型号、产品编号、主要技术参数，并且有产品制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； ③安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养以及与应急救援操作方面有关的说明。 |  |  |
| 3 | 1 技术资料 | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | (5)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (7)改造后或者重大修理质量证明文件，包含电梯的改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的许可证明文件编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－3：上述文件如为复印件则必须经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 4 |  | ●1.4 使用 资料 | 使用单位提供了以下资料： (1)使用登记资料，内容与实物相符； |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案，至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料[1.2(3)和1.3(5)除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好（本规则实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、1.2、1.3所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容）； |  |  |
|  |  |  | (3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等； |  |  |
|  |  |  | (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同； |  |  |
|  |  |  | (5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 机房及相关设备 | ●2.1 通道与通道门 | (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。采用梯子作为通道时，必须符合以下条件： ①通往机房（机器设备间）的通道不应当高出楼梯所到平面4m； ②梯子必须固定在通道上而不能被移动； ③梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°～75°之间，并且不易滑动或者翻转； ④靠近梯子顶端应当设置容易握到的把手。 |  |  |
|  |  |  | (2)通道应当设置永久性电气照明； |  |  |
|  |  |  | (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m，高度应当不小于1.80m，并且门不得向机房内开启。门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧有下述或者类似的警示标志： “电梯机器——危险 未经允许禁止入内” | 宽 m 高 m 标志: |  |
| 6 |  | 2.2 机房专用 | 机房应当专用，不得用于电梯以外的其他用途 |  |  |
| 7 |  | 2.3 安全空间 | (1)在控制柜前有一块净空面积，其深度不小于0.70m，宽度为0.50m或者控制柜全宽（两者中的大值），净高度不小于2m； |  |  |
|  |  |  | (2)对运动部件进行维修和检查以及紧急操作的地方有一块不小于0.50m×0.60m的水平净空面积，其净高度不小于2m； |  |  |
|  |  |  | (3)机房地面高度不一并且相差大于0.50m时，应当设置楼梯或者台阶，并且设置护栏 |  |  |
| 8 |  | 2.4 地面开口 | 机房地面上的开口应当尽可能小，位于井道上方的开口必须采用圈框，此圈框应当凸出地面至少50mm | 最小 mm |  |
| 9 |  | 2.5 照明与插座 | ●(1)机房设有永久性电气照明；在靠近入口（或者多个入口）处的适当高度设置一个开关，控制机房（机器设备间）照明； |  |  |
|  |  |  | (2)机房应当至少设置一个2P＋PE型电源插座； |  |  |
|  |  |  | (3)应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明和插座电路电源的开关 |  |  |
| 10 | 2机房及相关设备 | 2.6 主开关 | (1)每台电梯应当单独装设主开关，主开关应当易于接近和操作； |  |  |
|  |  |  | ●(2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房（机器设备间）照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
|  |  |  | (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能用挂锁或其他等效装置锁住，能够有效地防止误操作； |  |  |
|  |  |  | (4)如果不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的主开关应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志 |  |  |
| 11 |  | 2.7 驱动主机 | (1)驱动主机上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | ●(2)驱动主机工作时无异常噪声和振动； |  |  |
|  |  |  | ●(3)曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损；如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，进行曳引能力验证试验； |  |  |
|  |  |  | ●(4)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污； |  |  |
|  |  |  | ●(5)手动紧急操作装置符合以下要求： ①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作； ②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； ③在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的，可以在手轮上标出； ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态； ⑤进行手动紧急操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |  |
| 12 |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符 |  |  |
|  |  |  | ●(2)断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 |  |  |
|  |  |  | (3)电梯正常运行时，切断制动器电流至少应当用两个独立的电气装置来实现，当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应当防止电梯再运行 |  |  |
|  |  |  | ●(4)紧急电动运行装置应当符合以下要求： ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |  |
|  |  |  | ●(6)层门和轿门旁路装置应当符合以下要求： ①在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态； ②旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用； ③能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触 点和层门门锁触点； ④提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 |  |  |
| 12 | 2机房及相关设备 | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | ●(7)应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行 |  |  |
|  |  |  | ●(8)应当具有制动器故障保护功能，当监测到制动器的提起(或者释放)失效时，能够防止电梯的正常启动 |  |  |
|  |  |  | ●(9)自动救援操作装置(如果有)应当符合以下要求： ①设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数，加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符； ②在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门； ③当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行； ④设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行 |  |  |
|  |  |  | (10)加装的分体式能量回馈节能装置应当设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数，铭牌和该装置的产品质量证明文件相符 |  |  |
|  |  |  | (11)加装的IC卡系统应当设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数，铭牌和该系统的产品质量证明文件相符 |  |  |
| 13 |  | 2.9 限速器 | (1)限速器上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容相符，并且铭牌上标注的限速器动作速度与受检电梯相适应； |  |  |
|  |  |  | ●(2)限速器或者其他装置上设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | ●(3)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常 |  |  |
| 14 |  | 2.10 接地 | (1)供电电源自进入机房起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开； |  |  |
|  |  |  | ●(2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |  |  |
| 15 |  | ●2.11 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： 标称电压/V 测试电压(直流)/V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 ≤500 ＞500 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 | 动力 MΩ 照明 MΩ 安全 MΩ |  |
| 16 |  | 2.12 轿厢上行超速保护装置 | (1)轿厢上行超速保护装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | (2)控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢上行超速保护装置动作试验方法 |  |  |
| 17 |  | 2.13 轿厢意外移动保护装置 | (1)轿厢意外移动保护装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | (2)控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢意外移动保护装置动作试验方法，该方法与型式试验证书所标注的方法一致 |  |  |
| 18 | 3 井 道 及 相 关 设 备 | 3.1 井道封闭 | 除必要的开口外井道应当完全封闭；当建筑物中不要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的功能时，允许采用部分封闭井道，但在人员可正常接近电梯处应当设置无孔的高度足够的围壁，以防止人员遭受电梯运动部件直接危害，或者用手持物体触及井道中的电梯设备 |  |  |
| 19 |  | 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时，应当同时满足以下条件： ①轿厢导轨提供不小于0.1+0.035v2（m）的进一步制导行程； ②轿顶可以站人的最高面积的水平面与位于轿厢投影部分井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距离不小于1.0+0.035v2（m）； ③井道顶的最低部件与轿顶设备的最高部件之间的间距(不包括导靴、钢丝绳附件等)不小于0.3+0.035v2（m）,与导靴或滚轮、曳引绳附件、垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的间距不小于0.1+0.035v2（m）； ④轿顶上方应当有一个不小于0.5m×0.6m×0.8m的空间（任意平面朝下即可）。 注A－4：当采用减行程缓冲器并且对电梯驱动主机正常减速进行有效监控时0.035v2可以用下值代替： ①梯额定速度不大于4m/s时，可以减少到1/2，但是不小于0.25m ②电梯额定速度大于4m/s时，可以减少到1/3，但是不小于0.28m |  |  |
|  |  |  | (2)当轿厢完全压在缓冲器上时，对重导轨有不小于0.1+0.035v2(m)的进一步制导行程 |  |  |
| 20 |  | 3.4 井道安全门 | (1)当相邻两层门地坎的间距大于11m时，其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于0.35m的井道安全门（使用轿厢安全门时除外）； | 高 m 宽 m |  |
|  |  |  | (2)不得向井道内开启； |  |  |
|  |  |  | ●(3)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | ●(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 21 |  | 3.5 井道检修门 | (1)高度不小于1.40m，宽度不小于0.60m； | 高 m 宽 m |  |
|  |  |  | (2)不得向井道内开启； |  |  |
|  |  |  | ●(3)应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | ●(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 22 |  | 3.6 导轨 | (1)每根导轨应当至少有2个导轨支架，其间距一般不大于2.50m(如果间距大于2.50m应当有计算依据)，安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支架数量应当满足设计要求 | 间距最大： m |  |
|  |  |  | (2)支架应当安装牢固，焊接支架的焊缝满足设计要求，锚栓（如膨胀螺栓）固定只能在井道壁的混凝土构件上使用； |  |  |
|  |  |  | (3)每列导轨工作面每5m铅垂线测量值间的相对最大偏差，轿厢导轨和设有安全钳的T型对重导轨不大于1.2mm，不设安全钳的T型对重导轨不大于2.0mm；（见附表1） |  |  |
|  |  |  | (4)两列导轨顶面的距离偏差，轿厢导轨为0～+2mm，对重导轨为0～+3mm （见附表1） |  |  |
| 23 |  | ●3.7 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度不大于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制 | 最大间距： m □轿门有机械锁 |  |
| 24 |  | 3.8 层门地坎下端的井道壁 | 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求： 形成一个与层门地坎直接连接的连续垂直表面，由光滑而坚硬的材料构成（如金属薄板）；其高度不小于开锁区域的一半加上50mm，宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm |  |  |
| 25 | 3 井 道 及 相 关 设 备 | 3.9 井道内防护 | (1)对重的运行区域应当采用刚性隔障保护，该隔障从底坑地面上不大于0.30m处，向上延伸到离底坑地面至少2.50m的高度，宽度应当至少等于对重宽度两边各加0.10m； |  |  |
|  |  |  | (2)在装有多台电梯的井道中，不同电梯的运动部件之间应当设置隔障，隔障应当至少从轿厢、对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.50m高度，并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通往另一个底坑，如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.50m，隔障应当贯穿整个井道，宽度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.10m |  |  |
| 26 |  | ●3.10 极限开关 | 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如果有）接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |  |  |
| 27 |  | ●3.11 井道照明 | 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明 |  |  |
| 28 |  | 3.12 底坑设施与装置 | ●(1)底坑底部应当平整，不得渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (2)如果没有其他通道，应当在底坑内设置一个从层门进入底坑的永久性装置（如梯子），该装置不得凸入电梯的运行空间； |  |  |
|  |  |  | ●(3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； |  |  |
|  |  |  | (4)底坑内应当设置2P+PE型电源插座，以及在进入底坑时能方便操作的井道灯开关 |  |  |
| 29 |  | 3.13 底坑空间 | 轿厢完全压在缓冲器上时，底坑空间尺寸应当同时满足以下要求： (1)底坑中有一个不小于0.50m×0.60m×1.0m的空间（任一面朝下即可）； |  |  |
|  |  |  | (2)底坑底面与轿厢最低部件的自由垂直距离不小于0.50m，当垂直滑动门的部件、护脚板和相邻井道壁之间，轿厢最低部件和导轨之间的水平距离在0.15m之内时，此垂直距离允许减少到0.10m；当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于0.50m时，此垂直距离可按线性关系增加至0.50m； | 垂直距离最小： m |  |
|  |  |  | (3)底坑中固定的最高部件和轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.30m |  |  |
| 30 |  | 3.14 限速器绳张紧装置 | (1)限速器绳应当用张紧轮张紧，张紧轮（或者其配重）应当有导向装置； |  |  |
|  |  |  | ●(2)当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转 |  |  |
| 31 |  | 3.15 缓冲器 | (1)轿厢和对重的行程底部极限位置应当设置缓冲器；蓄能型缓冲器只能用于额定速度不大于1m/s的电梯，耗能型缓冲器可以用于任何额定速度的电梯； |  |  |
|  |  |  | (2)缓冲器上应当设有铭牌或者标签，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌或者标签和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | ●(3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； |  |  |
|  |  |  | ●(4)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置； |  |  |
| 31 | 3 | 3.15 缓冲器 | ●(5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值 |  |  |
| 32 |  | 3.16 井道下方空间防护 | 如果井道下方有人能够到达的空间，应当将对重缓冲器安装于一直延伸到坚固地面上的实心桩墩，或者在对重上装设安全钳 |  |  |
| 33 | 4 轿厢与对重 | 4.1 轿顶电气 装置 | ●(1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求： ①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作； ②一经进入检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作； ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向； ④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； ⑤检修运行时，安全装置仍然起作用； |  |  |
|  |  |  | ●(2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上； |  |  |
|  |  |  | (3)轿顶应当装设2P+PE型电源插座。 |  |  |
| 34 |  | 4.2 轿顶护栏 | 井道壁离轿顶外侧水平方向自由距离超过0.3m时，轿顶应当装设护栏，并且满足以下要求： (1)由扶手、0.10m高的护脚板和位于护栏高度一半处的中间栏杆组成； |  |  |
|  |  |  | (2)当护栏扶手外缘与井道壁的自由距离不大于0.85m时，扶手高度不小于0.70m，当该自由距离大于0.85m时，扶手高度不小于1.10m； |  |  |
|  |  |  | (3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内，并且其扶手外缘和井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.10m； |  |  |
|  |  |  | (4)护栏上有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或者须知 |  |  |
| 35 |  | 4.3 安全窗(门) C | 如果轿厢设有安全窗（门），应当符合以下要求： (1)设有手动上锁装置，能够不用钥匙从轿厢外开启，用规定的三角钥匙从轿厢内开启； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢安全窗不得轿厢内开启，并且开启位置不超出轿厢的边缘，轿厢安全门不得向轿厢外开启，并且出入路径没有对重或者固定障碍物； |  |  |
|  |  |  | ●(3)其锁紧由电气安全装置予以验证 |  |  |
| 36 |  | 4.4 轿厢和对重 间距 | 轿厢及关联部件与对重之间的距离应当不小于50mm | 最大间距： mm |  |
| 37 |  | ●4.5 对重块 | (1)对重块可靠固定； |  |  |
|  |  |  | (2)具有能够快速识别对重块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) |  |  |
| 38 | 4 轿厢与对重 | 4.6 轿厢面积 | (1)轿厢有效面积应当符合下述规定。下述各额定载重量对应的轿厢最大有效面积允许增加不大于所列值5%的面积。 Q① S② Q① S② Q① S② Q① S② 100③ 180④ 225 300 375 400 450 0.37 0.58 0.70 0.90 1.10 1.17 1.30 525 600 630 675 750 800 825 1.45 1.60 1.66 1.75 1.90 2.00 2.05 900 975 1000 1050 1125 1200 1250 2.20 2.35 2.40 2.50 2.65 2.80 2.90 1275 1350 1425 1500 1600 2000 2500⑤ 2.95 3.10 3.25 3.40 3.56 4.20 5.00 对于非商用汽车电梯，额定载重量应按单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算 注A－5:①额定载重量，kg；②轿厢最大有效面积，m2；③一人电梯的最小值；④二人电梯的最小值；⑤额定载重量超过2500kg时，每增加100kg，面积增加0.16m2。对中间的载重量，其面积由线性插入法确定 |  |  |
|  |  |  | ●(2)对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯，必须满足以下条件： ①在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，表明该载货电梯的额定载重量； ②该电梯专用于运送特定轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物的总质量不会超过额定载重量； ③该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入 |  |  |
| 39 |  | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)轿厢内应当设置铭牌，标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、制造单位名称或商标；改造后的电梯，铭牌上应当标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、改造单位名称、改造竣工日期等； |  |  |
|  |  |  | (2)设有IC卡系统的电梯，轿厢内的出口层选层按钮应当采用凸起的星形图案予以标识，或者采用比其他按钮明显凸起的绿色按钮 |  |  |
| 40 |  | ●4.8 紧急照明和报警装置 | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明： (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源； |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房(或者紧急操作地点)之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 |  |  |
| 41 |  | ●4.9 地坎护脚板 | 轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度 | 高 m |  |
| 42 |  | ●4.10 超载保护装置 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态 |  |  |
| 43 |  | 4.11 安全钳 | (1)安全钳上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或者同时动作的电气安全装置 |  |  |
| 44 | 5 悬挂装置 、 补偿装置及旋转部件防护 | ●5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×19 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 8 10 10 11 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d(d 表示钢丝绳的公称直径，mm) ③钢丝绳直径小于其公称直径的90%； ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 |  |  |
|  |  |  | 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标 |  |  |
| 45 |  | ●5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |
| 46 |  | ●5.3 补偿装置 | (1)补偿绳（链）端固定应当可靠； |  |  |
|  |  |  | (2)应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置； |  |  |
|  |  |  | (3)当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转 |  |  |
| 47 |  | ●5.5 松绳（链）保护 | 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行 |  |  |
| 48 |  | ●5.6 旋转部件的防护 | 在机器设备间内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或者链条因松弛而脱离绳槽或者链轮、异物进入绳与绳槽或者链与链轮之间。 对于允许按照GB7588--1995及更早期标准生产的电梯，可按照以下要求检验： ①采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置； ②井道内的导向滑轮、曳引轮、轿架上固定的反绳轮和补偿绳张紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置 |  |  |
| 49 | 6 轿门 与 层门 | 6.1 门地坎距离 | 轿厢地坎与层门地坎的水平距离不得大于35mm（见附表2） |  |  |
| 50 |  | 6.2 门标识 | 层门和玻璃轿门上设有标识，标明制造单位名称、型号，并且与型式试验证书内容相符 |  |  |
| 51 |  | ●6.3 门间隙 | 门关闭后，应当符合以下要求： (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm；（见附表2） |  |  |
|  |  |  | (2)在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm（见附表2） |  |  |
| 52 | 6 轿门 与 层门 | ●6.4 玻璃门防拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施 |  |  |
| 53 |  | ●6.5 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 54 |  | ●6.6 门运行和导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |
| 55 |  | ●6.7 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 |  |  |
| 56 |  | ●6.8 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 |  |  |
| 57 |  | ●6.9 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置： ①门锁装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作；（见附表2） |  |  |
|  |  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置也应当符合本条（1）要求（见附表2） |  |  |
| 58 |  | ●6.10 门的闭合 | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |  |
| 59 |  | ●6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢； |  |  |
|  |  |  | (2)在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门 |  |  |
| 60 |  | ●6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦（见附表2） |  |  |
| 61 | 8 试验 | ●8.1 平衡系数试验 | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40～0.50之间，或者符合制造(改造)单位的设计值 |  |  |
| 62 | 8 试验 | ●8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作 |  |  |
| 63 |  | ●8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内； |  |  |
|  |  |  | (2)如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起(或者释放)失效，或者制动力不足时，应关闭轿门和层门，并防止电梯的正常启动 |  |  |
| 64 |  | ●8.4 轿厢限速器－安全钳试验 | (1)轿厢装有下述载荷，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠: ①瞬时式安全钳，轿厢装载额定载重量，对于轿厢面积超出规定的载货电梯，以轿厢实际面积按规定所对应的额定载重量作为试验载荷； ②渐进式安全钳：轿厢装载125%额定载重量；对于轿厢面积超出规定的载货电梯，取125%额定载重量与轿厢实际面积按规定所对应的额定载重量两者中的较大值作为试验载荷；对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算的汽车电梯，轿厢装载150%额定载重量。 |  |  |
| 65 |  | ●8.5 对重限速器安全钳试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 66 |  | ●8.6 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能 |  |  |
| 67 |  | ●8.7 应急救援试验 | (1)在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序； |  |  |
|  |  |  | (2)建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处； |  |  |
|  |  |  | (3)在各种载荷工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员 |  |  |
| 68 |  | 8.8 电梯速度 | 当电源为额定频率，电动机施以额定电压时，轿厢装载50%额定载重量，向下运行至行程中段(除去加速和减速段)时的速度，不得大于额定速度的105％，不宜小于额定速度的92％ |  |  |
| 69 |  | ●8.9 空载曳引 检查 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢 |  |  |
| 70 |  | ●8.10 上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行时至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |
| 71 |  | ●8.11 下行制动工况曳引检查 | 轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |
| 72 |  | ●8.12 静态曳引检查 | 对于轿厢面积超过规定的载货电梯，以轿厢实际面积所对应的125%额定载重量进行静态曳引检查；对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算的汽车电梯，以150%额定载重量进行静态曳引检查；历时10min，曳引绳应当没有打滑现象 |  |  |
| 73 |  | ●8.13 制动试验 | 轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏 |  |  |
|  | 9 其他 |  |  |  |  |

注1：标有●的项目为定期检验项目。

附表1：  导轨数据检测记录

附表2：  门系统数据检测记录

单位：mm

| 层站 | 层、轿门 地坎间距 | 层门/轿门 | 水平施加150N力门扇间隙 | 锁紧元件 啮合长度 | 轿门门刀与层门地坎 | 层门锁滚轮与轿厢地坎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与地坎 |  |  |  |  |

附表3：  电梯平衡系数测试记录

□使用检验规则要求的电流—负荷法进行检测。

| 载荷(%) 项目 | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（ ） | 上行 |  |  |  |  |  |
|  | 下行 |  |  |  |  |  |

平衡系数=     %      结论：□合格；□不合格

测试人员：                                 测试时间：

附表4：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |
| 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 |  |
| 8.4 轿厢限速器－安全钳试验 |  |
| 8.5 对重限速器－安全钳试验 |  |
| 8.6 运行试验 |  |
| 8.7 应急救援试验 |  |
| 8.8 电梯速度 |  |
| 8.9 空载曳引检查 |  |
| 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |
| 8.11 下行制动工况曳引检查 |  |
| 8.12 静态曳引检查 |  |
| 8.13制动试验 |  |
| 试验人员： 年 月 日 | 检查人员： 年 月 日 |

Q/ZXC.SJ17-2019

记录编号：

电梯施工自行检查记录

(适用：无机房曳引驱动电梯)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于无机房曵引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。对于电梯改造、重大修理施工自行检查，应对改造和重大修理涉及的相关项目及其内容进行检查，其他项目按照定期检查要求进行，未涉及项目按“无此项”处理。

2、本记录应当用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许扛改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、记录中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、使用单位、施工单位分别保存。

无机房曳引驱动电梯施工自行检查报告结论页

| 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 | 设备品种 | □曳引驱动乘客电梯 □曳引驱动载货电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 注册代码 |  | 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位许可证明文件编号 |  | 型 号 |  |
| 安装地点 |  | 单位内编号 |  |
| 设备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层 站 门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳形电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、声级计、点温计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具等 |
| 检查结论 | 该电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）及本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 确 认 | 经确认，该设备自行检查符合《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）及本单位质量控制要求和有关规定。 | 制造单位许可证号： TS （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

无机房曳引驱动电梯施工自行检查报告附页

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | 电梯制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检电梯； |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、可编程电子安全相关系统（如果有）、轿厢上行超速保护装置（如果有）、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜的型号和编号，门锁装置、层门和玻璃轿门（如果有）的型号，以及悬挂装置的名称、型号、主要参数（如直径、数量），并且有电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； |  |  |
|  |  |  | (4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、可编程电子安全相关系统（如果有）、轿厢上行超速保护装置（如果有）、轿厢意外移动保护装置、驱动主机、控制柜、层门和玻璃轿门（如果有）的型式试验证书，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书； |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 注A－1：上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口电梯，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1)安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案，审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (4)用于安装该电梯的机器设备间、井道的布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其通道、通道门、井道顶部空间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以到达的空间等满足安全要求； |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和由电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)变更设计证明文件（如安装中变更设计时），履行了由使用单位提出、经电梯整机制造单位同意的程序； |  |  |
|  |  |  | (7)安装质量证明文件，包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－2：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | 改造或者重大修理单位提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，许可范围能够覆盖受检电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器和渐进式安全钳的调试证书(如发生更换)； |  |  |
| 3 | 1 技术资料 | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | (4)拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的下述资料(属于改造时)： ①加装方案(含电气原理图和接线图)； ②产品质量证明文件，标明产品型号、产品编号、主要技术参数，并且有产品制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； ③安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养以及与应急救援操作方面有关的说明。 |  |  |
|  |  |  | (5)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (7)改造或者重大修理质量证明文件，包括电梯的改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的许可证明文件编号、电梯使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－3：上述文件如为复印件则必须经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 4 |  | ●1.4 使用 资料 | 使用单位提供了以下资料： (1)使用登记资料，内容与实物相符； |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案，至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料[1.2(3)和1.3(5)除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好（本规则实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、1.2、1.3所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容）； |  |  |
|  |  |  | (3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等； |  |  |
|  |  |  | (4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同； |  |  |
|  |  |  | (5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 机器设备 间及相关设备 | ●2.1 通道与通道门 | 应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。 采用梯子作为通道时，必须符合以下条件： ①通往机器设备间的通道不应当高出楼梯所到平面4m； ②梯子必须固定在通道上而不能被移动； ③梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°～75°之间，并且不易滑动或者翻转； ④靠近梯子顶端应当设置容易握到的把手。 |  |  |
|  |  |  | (2)通道应当设置永久性电气照明。 |  |  |
| 6 |  | 2.2 机器设备间专用 | 机器设备间应当专用，不得用于电梯以外的其他用途 |  |  |
| 7 |  | 2.3 安全空间 | (1)在控制柜前有一块净空面积，其深度不小于0.70m，宽度为0.50m或者控制柜全宽（两者中的大值），净高度不小于2m； |  |  |
|  |  |  | (2)对运动部件进行维修和检查以及紧急操作的地方有一块不小于0.50m×0.60m的水平净空面积，其净高度不小于2m； |  |  |
| 8 |  | 2.5 照明与插座 | ●(1)机器设备间设有永久性电气照明；在靠近入口（或者多个入口）处的适当高度设置一个开关，控制机器设备间照明； |  |  |
|  |  |  | (2)机房应当至少设置一个2P＋PE型电源插座； |  |  |
|  |  |  | (3)应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明和插座电路电源的开关 |  |  |
| 9 | 2 机器设备 间及相关设备 | 2.6 主开关 | 每台电梯应当单独装设主开关，主开关应当易于接近和操作；无机房电梯主开关的设置还应当符合以下要求:①如果控制柜不是安装在井道内，主开关应当安装在控制柜内；如果控制柜安装在井道内，主开关应当设置在紧急操作和动态测试装置上；②如果从控制柜处不容易直接操作主开关，该控制柜应当设置能够分断主电源的断路器；③在电梯驱动主机附近1m之内，应当有可以接近的主开关或者符合要求的停止装置，并且能够方便地进行操作。 |  |  |
|  |  |  | ●(2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机器设备间照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
|  |  |  | (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能用挂锁或其他等效装置锁住，能够有效地防止误操作； |  |  |
| 10 |  | 2.7 驱动主机 | (1)驱动主机上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | ●(2)驱动主机工作时无异常噪声和振动； |  |  |
|  |  |  | ●(3)曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损；如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，进行曳引能力验证试验； |  |  |
|  |  |  | ●(4)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污； |  |  |
| 11 |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符 |  |  |
|  |  |  | ●(2)断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 |  |  |
|  |  |  | (3)电梯正常运行时，切断制动器电流至少应当用两个独立的电气装置来实现，当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应当防止电梯再运行； |  |  |
|  |  |  | ●(4)紧急电动运行装置应当符合以下要求： ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |  |
|  |  |  | ●(5)无机房电梯的紧急操作和动态测试装置应当符合以下要求： ①在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置； ②能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区； ③装置上设有永久性照明和照明开关； ④装置上设有停止装置或者主开关 |  |  |
|  |  |  | ●(6)层门和轿门旁路装置应当符合以下要求： ①在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态； ②旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用； ③能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； ④提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 |  |  |
|  |  |  | ●(7)应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行 |  |  |
| 11 | 2 机器设备间及相关设备 | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | ●(8)应当具有制动器故障保护功能，当监测到制动器的提起(或者释放)失效时，能够防止电梯的正常启动 |  |  |
|  |  |  | ●(9)自动救援操作装置(如果有)应当符合以下要求： ①设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数，加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符； ②在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门； ③当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行； ④设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行 |  |  |
|  |  |  | (10)加装的分体式能量回馈节能装置应当设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数，铭牌和该装置的产品质量证明文件相符 |  |  |
|  |  |  | (11)加装的IC卡系统应当设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数，铭牌和该系统的产品质量证明文件相符 |  |  |
| 12 |  | 2.9 限速器 | (1)限速器上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容相符，并且铭牌上标注的限速器动作速度与受检电梯相适应 |  |  |
|  |  |  | ●(2)限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | ●(3)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常 |  |  |
| 13 |  | 2.10 接地 | (1)供电电源自进入机器设备间起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开； |  |  |
|  |  |  | ●(2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |  |  |
| 14 |  | ●2.11 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： 标称电压/V 测试电压(直流)/V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 ≤500 ＞500 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 | 动力 MΩ 照明 MΩ 安全 MΩ |  |
| 15 |  | 2.12 轿厢上行超速保护装置 | (1)轿厢上行超速保护装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | (2)控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢上行超速保护装置动作试验方法 |  |  |
| 16 |  | 2.13 轿厢意外移动保护装置 | (1)轿厢意外移动保护装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | (2)控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢意外移动保护装置动作试验方法，该方法与型式试验证书所标注的方法一致 |  |  |
| 17 |  | 3.1 井道封闭 | 除必要的开口外井道应当完全封闭；当建筑物中不要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的功能时，允许采用部分封闭井道，但在人员可正常接近电梯处应当设置无孔的高度足够的围壁，以防止人员遭受电梯运动部件直接危害，或者用手持物体触及井道中的电梯设备 |  |  |
| 18 | 3 井道及相关设备 | 3.2 曳引驱动电梯顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时，应当同时满足以下要求： ①轿厢导轨提供不小于0.1+0.035v2（m）的进一步制导行程； ②轿顶可以站人的最高面积的水平面与位于轿厢投影部分井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距离不小于1.0+0.035v2（m）； ③井道顶的最低部件与轿顶设备的最高部件之间的间距(不包括导靴、钢丝绳附件等)不小于0.3+0.035v2（m）,与导靴或滚轮、曳引绳附件、垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的间距不小于0.1+0.035v2（m）； ④轿顶上方有一个不小于0.50m×0.60m×0.80m的空间（任意平面朝下即可）。 注－4：当采用减行程缓冲器并且对电梯驱动主机正常减速进行有效监控时，0.035v2可以用下值代替： ①电梯额定速度不大于4m/s时，可以减少到1/2，但是不小于0.25m； ②电梯额定速度大于4m/s时，可以减少到1/3，但是不小于0.28m。 |  |  |
|  |  |  | (2)当轿厢完全压在缓冲器上时，对重导轨有不小于0.1+0.035v2（m）的进一步制导行程 |  |  |
| 19 |  | 3.4 井道安全门 | (1)当相邻两层门地坎的间距大于11m时，其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于0.35m的井道安全门（使用轿厢安全门时除外）； | 高 m 宽 m |  |
|  |  |  | (2)不得向井道内开启； |  |  |
|  |  |  | ●(3)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | ●(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 20 |  | 3.5 井道检修门 | (1)高度不小于1.40m，宽度不小于0.60m； | 高 m 宽 m |  |
|  |  |  | (2)不得向井道内开启； |  |  |
|  |  |  | ●(3)应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | ●(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 21 |  | 3.6 导轨 | (1)每根导轨应当至少有2个导轨支架，其间距一般不大于2.50m(如果间距大于2.50m应当有计算依据)，安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支架数量应当满足设计要求； | 间距最大： m |  |
|  |  |  | (2)导轨支架应当安装牢固，焊接支架的焊缝满足设计要求，锚栓（如膨胀螺栓）固定只能在井道壁的混凝土构件上使用； |  |  |
|  |  |  | (3)每列导轨工作面每5m铅垂线测量值间的相对最大偏差，轿厢导轨和设有安全钳的T型对重导轨不大于1.2mm，不设安全钳的T型对重导轨不大于2.0mm；（见附表1） |  |  |
|  |  |  | (4)两列导轨顶面的距离偏差，轿厢导轨为0～+2mm，对重导轨为0～+3mm（见附表1） |  |  |
| 22 |  | ●3.7 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度不大于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制 | 最大间距： m □ 轿门有机械锁 |  |
| 23 | 3 井道及相关设备 | 3.8 层门地坎下端的井道壁 | 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求： 形成一个与层门地坎直接连接的连续垂直表面，由光滑而坚硬的材料构成（如金属薄板）；其高度不小于开锁区域的一半加上50mm，宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm |  |  |
| 24 |  | 3.9 井道内防护 | (1)对重的运行区域应当采用刚性隔障保护，该隔障从底坑地面上不大于0.30m处，向上延伸到离底坑地面至少2.50m的高度，宽度应当至少等于对重宽度两边各加0.10m； |  |  |
|  |  |  | (2)在装有多台电梯的井道中，不同电梯的运动部件之间应当设置隔障，隔障应当至少从轿厢、对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.50m高度，并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通往另一个底坑，如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.50m，隔障应当贯穿整个井道，宽度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.10m |  |  |
| 25 |  | ●3.10 极限开关 | 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如果有）接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |  |  |
| 26 |  | ●3.11 井道照明 | 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明 |  |  |
| 27 |  | 3.12 底坑设施与装置 | ●(1)底坑底部应当平整，不得渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (2)如果没有其他通道，应当在底坑内设置一个从层门进入底坑的永久性装置（如梯子），该装置不得凸入电梯的运行空间； |  |  |
|  |  |  | ●(3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； |  |  |
|  |  |  | (4)底坑内应当设置2P+PE型电源插座，以及在进入底坑时能方便操作的井道灯开关 |  |  |
| 28 |  | 3.13 底坑空间 | 轿厢完全压在缓冲器上时，底坑空间尺寸应当同时满足以下要求： (1)底坑中有一个不小于0.50m×0.60m×1.0m的空间（任一面朝下即可）； |  |  |
|  |  |  | (2)底坑底面与轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.50m，当垂直滑动门的部件、护脚板和相邻井道壁之间，轿厢最低部件和导轨之间的水平距离在0.15m之内时，此垂直距离允许减少到0.10m；当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于0.50m时，此垂直距离可按线性关系增加至0.50m； | 自由垂直距离最小： m |  |
|  |  |  | (3)底坑中固定的最高部件和轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.30m |  |  |
| 29 |  | 3.14 限速器绳 张紧装置 | (1)限速器绳应当用张紧轮张紧，张紧轮（或者其配重）应当有导向装置； |  |  |
|  |  |  | ●(2)当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转 |  |  |
| 30 |  | 3.15 缓冲器 | (1)轿厢和对重的行程底部极限位置应当设置缓冲器，强制驱动电梯还应当在行程上部极限位置设置缓冲器；蓄能型缓冲器只能用于额定速度不大于1m/s的电梯，耗能型缓冲器可以用于任何额定速度的电梯； |  |  |
|  |  |  | (2)缓冲器上应设有铭牌或者标签，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌或标签和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | ●(3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； |  |  |
| 30 | 3 | 3.15 缓冲器 | ●(4)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | ●(5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值 |  |  |
| 31 |  | 3.16 井道下方空间的防护 | 如果井道下方有人能够到达的空间，应当将对重缓冲器安装于一直延伸到坚固地面上的实心桩墩，或者在对重上装设安全钳 |  |  |
| 32 | 4 轿厢与对重 | 4.1 轿顶电气装置 | ●(1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求: ①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作； ②一经进入检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作； ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； ⑤检修运行时，安全装置仍然起作用。 |  |  |
|  |  |  | ●(2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上； |  |  |
|  |  |  | (3)轿顶应当装设2P+PE型电源插座 |  |  |
| 33 |  | 4.2 轿顶护栏 | 井道壁离轿顶外侧水平方向自由距离超过0.3m时，轿顶应当装设护栏，并且满足以下要求： (1)由扶手、0.10m高的护脚板和位于护栏高度一半处的中间栏杆组成； |  |  |
|  |  |  | (2)当护栏扶手外缘与井道壁的自由距离不大于0.85m时，扶手高度不小于0.70m；当该自由距离大于0.85m时，扶手高度不小于1.10m； |  |  |
|  |  |  | (3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内，并且其扶手外缘和井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.10m； |  |  |
|  |  |  | (4)护栏上有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或者须知 |  |  |
| 34 |  | 4.3 安全窗(门) | 如果轿厢设有安全窗（门），应当符合以下要求： (1)设有手动上锁装置，能够不用钥匙从轿厢外开启，用规定的三角钥匙从轿厢内开启； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢安全窗不得向轿厢内开启，并且开启位置不超出轿厢的边缘，轿厢安全门不得向轿厢外开启，并且出入路径没有对重或者固定障碍物； |  |  |
|  |  |  | ●(3)其锁紧由电气安全装置予以验证 |  |  |
| 35 |  | 4.4 轿厢和对重间距 | 轿厢及关联部件与对重之间的距离应当不小于50mm | 最大间距： mm |  |
| 36 |  | ●4.5 对重块 | (1)对重块可靠固定； |  |  |
|  |  |  | (2)具有能够快速识别对重块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) |  |  |
| 37 | 4 轿厢与对重 | 4.6 轿厢面积 | (1)轿厢有效面积应当符合下述规定。下述各额定载重量对应的轿厢最大有效面积允许增加不大于所列值5%的面积： Q① S② Q① S② Q① S② Q① S② 100③ 180④ 225 300 375 400 450 0.37 0.58 0.70 0.90 1.10 1.17 1.30 525 600 630 675 750 800 825 1.45 1.60 1.66 1.75 1.90 2.00 2.05 900 975 1000 1050 1125 1200 1250 2.20 2.35 2.40 2.50 2.65 2.80 2.90 1275 1350 1425 1500 1600 2000 2500⑤ 2.95 3.10 3.25 3.40 3.56 4.20 5.00 对于汽车电梯，额定载重量应当按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算。 注－5:①额定载重量，kg；②轿厢最大有效面积，m2；③一人电梯的最小值；④二人电梯的最小值；⑤额定载重量超过2500kg时，每增加100kg，面积增加0.16 m2。对中间的载重量，其面积由线性插入法确定 |  |  |
|  |  |  | ●(2)对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯，必须满足以下条件： ①在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，表明该载货电梯的额定载重量； ②该电梯专用于运送特定轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物的总质量不会超过额定载重量； ③该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入 |  |  |
| 38 |  | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)轿厢内应当设置铭牌，标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、制造单位名称或者商标；改造后的电梯，铭牌上应当标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、改造单位名称、改造竣工日期等； |  |  |
|  |  |  | (2)设有IC卡系统的电梯，轿厢内的出口层选层按钮应当采用凸起的星形图案予以标识，或者采用比其他按钮明显凸起的绿色按钮 |  |  |
| 39 |  | ●4.8 紧急照明和报警装置 | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明： (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源； |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房(或者紧急操作地点)之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 |  |  |
| 40 |  | ●4.9 地坎护脚板 | 轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度 | 高 m |  |
| 41 |  | ●4.10 超载保护装置 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态 |  |  |
| 42 |  | 4.11 安全钳 | (1)安全钳上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或者同时动作的电气安全装置 |  |  |
| 43 | 5 悬挂装置、 补偿装置及旋转部件防护 | ●5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×19 9999919 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 8 10 10 11 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d(d 表示钢丝绳的公称直径，mm) ③钢丝绳直径小于其公称直径的90%。 ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 |  |  |
|  |  |  | 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标 |  |  |
| 44 |  | ●5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |
| 45 |  | ●5.3 补偿装置 | (1)补偿绳（链）端固定应当可靠； |  |  |
|  |  |  | (2)应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置； |  |  |
|  |  |  | (3)当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转 |  |  |
| 46 |  | ●5.5 松绳（链）保护 | 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行 |  |  |
| 47 |  | ●5.6 旋转部件的防护 | 在机器设备间内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或者链条因松弛而脱离绳槽或者链轮、异物进入绳与绳槽或者链与链轮之间。 对于允许按照G7588--1995及更早期标准生产的电梯，可以按照以下要求检验： ①采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置； ②井道内的导向滑轮、曳引轮、轿架上固定的反绳轮和补偿绳张紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置 |  |  |
| 48 | 6 轿门与层门 | 6.1 门地坎距离 | 轿厢地坎与层门地坎的水平距离不得大于35mm（见附表2） |  |  |
| 49 |  | 6.2 门标识 | 层门和玻璃轿门上设有标识，标明制造单位名称、型号，并且与型式试验证书内容相符 |  |  |
| 50 |  | ●6.3 门间隙 | 门关闭后，应当符合以下要求： (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm；（见附表2） |  |  |
|  |  |  | (2)在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm（见附表2） |  |  |
| 51 | 6 轿门与层门 | ●6.4 玻璃门防 拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施 |  |  |
| 52 |  | ●6.5 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 53 |  | ●6.6 门的运行和导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |
| 54 |  | ●6.7 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 |  |  |
| 55 |  | ●6.8 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 |  |  |
| 56 |  | ●6.9 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置： ①门锁装置上设有铭牌，标明制造单位名称、型号和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作；（见附表2） |  |  |
|  |  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置也应当符合本条(1)的要求（见附表2） |  |  |
| 57 |  | ●6.10 门的闭合 | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |  |
| 58 |  | ●6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢； |  |  |
|  |  |  | (2)在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门 |  |  |
| 59 |  | ●6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦（见附表2） |  |  |
| 60 | 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在轿顶上或轿内时，应当具有以下安全措施：(1)设置防止轿厢移动的机械锁定装置； |  |  |
|  |  |  | ●(2)设置检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； |  |  |
|  |  |  | (3)若在轿厢壁上设置检修门(窗)，则该门(窗)不得向轿厢外打开，并且装有用钥匙开启的锁，不用钥匙能够关闭和锁住，同时设置检查检修门(窗)锁定位置的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | ●(4)在检修门(窗)开启的情况下需要从轿内移动轿厢时，在检修门(窗)的附近设置轿内检修控制装置，轿内检修控制装置能够使检查门(窗)锁定位置的电气安全装置失效，人员站在轿顶时，不能使用该装置来移动轿厢；如果检修门(窗)的尺寸中较小的一个尺寸超过0.20m，则井道内安装的设备与该检修门(窗)外边缘之间的距离应不小于0.30m |  |  |
| 61 |  | 7.2 底坑内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在底坑时，如果检查、维修工作需要移动轿厢或可能导致轿厢的失控和意外移动，应当具有以下安全措施： (1)设置停止轿厢运动的机械制停装置，使作业场地内的地面与轿厢最低部件之间的距离不小于2m； |  |  |
|  |  |  | ●(2)设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能防止轿厢的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修装置来控制轿厢的电动移动； |  |  |
|  |  |  | ●(3)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能由工作人员操作 |  |  |
| 62 |  | 7.3 平台上的作业场地 | 检查、维修机器设备的作业场地设在平台上时，如果该平台位于轿厢或者对重的运行通道中，则应当具有以下安全措施： (1)平台是永久性装置，有足够的机械强度，并且设置护栏； |  |  |
|  |  |  | ●(2)设有可以使平台进入（退出）工作位置的装置，该装置只能由工作人员在底坑或在井道外操作，由一个电气安全装置确认平台完全缩回后电梯才能运行； |  |  |
|  |  |  | ●(3)如果检查、维修作业不需要移动轿厢，则设置防止轿厢移动的机械锁定装置和检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； |  |  |
|  |  |  | ●(4)如果检查、维修作业需要移动轿厢，则设置活动式机械止挡装置来限制轿厢的运行区间，当轿厢位于平台上方时，该装置能够使轿厢停在上方距平台至少2m处，当轿厢位于平台下方时，该装置能够使轿厢停在平台下方符合3.2井道顶部空间要求的位置； |  |  |
|  |  |  | ●(5)设置检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置，只有机械止挡装置处于完全缩回位置时才允许轿厢移动，只有机械止挡装置处于完全伸出位置时才允许轿厢在前条所限定的区域内移动。如果该平台不位于轿厢或者对重的运行通道中，则应当满足上述(1)的要求 |  |  |
| 63 |  | 7.4 附加检修控制装置 | 如果需要在轿厢内、底坑或者平台上移动轿厢，则应当在相应位置上设置附加检修控制装置，并且符合以下要求： (1)每台电梯只能设置1个附加检修装置；附加检修控制装置的型式要求与轿顶检修控制装置相同； |  |  |
|  |  |  | ●(2)如果一个检修控制装置被转换到“检修”，则通过持续按压该控制装置上的按钮能够移动轿厢；如果两个检修控制装置均被转换到“检修”位置，则从任何一个检修控制装置都不可能移动轿厢，或者当同时按压两个检修控制装置上相同方向的按钮时，才能够移动轿厢 |  |  |
| 64 | 8 试验 | ●8.1平衡系数试验 | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40～0.50之间，或者符合制造(改造)单位的设计值（见） |  |  |
| 65 |  | ●8.2轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作 |  |  |
| 66 |  | ●8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内； |  |  |
|  |  |  | (2)如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起(或者释放)失效，或者制动力不足时，应关闭轿门和层门，并防止电梯的正常启动 |  |  |
| 67 |  | ●8.4 轿厢限速器－安全钳试验 | (1)轿厢装载下述载荷，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠: ①瞬时式安全钳，轿厢装载额定载重量，对于轿厢面积超出规定的载货电梯，以轿厢实际面积按规定所对应的额定载重量作为试验载荷； ②渐进式安全钳：轿厢装载125％额定载重量；对于轿厢面积超出规定的载货电梯，取125％额定载重量与轿厢实际面积按规定所对应的额定载重量两者中的较大值作为试验载荷；对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算的汽车电梯，轿厢装载150％额定载重量。 |  |  |
| 68 |  | ●8.5 对重限速器安全钳试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 69 |  | ●8.6 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能 |  |  |
| 70 |  | ●8.7 应急救援 试验 | (1)在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序； |  |  |
|  |  |  | (2)建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处； |  |  |
|  |  |  | (3)在各种载荷工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员 |  |  |
| 71 |  | 8.8 电梯速度 | 当电源为额定频率，电动机施以额定电压时，轿厢装载50％额定载重量，向下运行至行程中段（除去加速和减速段）时的速度，不得大于额定速度的105％，不宜小于额定速度的92％ |  |  |
| 72 |  | ●8.9空载曳引检查 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢 |  |  |
| 73 |  | ●8.10 上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行时至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |
| 74 |  | ●8.11 下行制动工况曳引检查 | 轿厢装载125％额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |
| 75 |  | ●8.12 静态曳引 检查 | 对于轿厢面积超过规定的载货电梯，以轿厢实际面积所对应的125％额定载重量进行静态曳引检查；对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算的汽车电梯，以150％额定载重量进行静态曳引检查；历时10min，曳引绳应当没有打滑现象 |  |  |
| 76 |  | ●8.13 制动试验 | 轿厢装载125％额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏 |  |  |

注1：标有●的项目为定期检验项目。

附表1：  导轨数据检测记录

附表2：  门系统数据检测记录

单位：mm

| 层站 | 层、轿门 地坎间距 | 层门/轿门 | 水平施加150N力门扇间隙 | 锁紧元件 啮合长度 | 轿门门刀与层门地坎 | 层门锁滚轮与轿厢地坎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与地坎 |  |  |  |  |

附表3：  电梯平衡系数测试记录

□使用检验规则要求的电流—负荷法进行检测。

| 载荷(%) 项目 | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（ ） | 上行 |  |  |  |  |  |
|  | 下行 |  |  |  |  |  |

平衡系数=     %      结论：□合格；□不合格

测试人员：                                 测试时间：

附表4：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |
| 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 |  |
| 8.4 轿厢限速器－安全钳试验 |  |
| 8.5 对重限速器－安全钳试验 |  |
| 8.6 运行试验 |  |
| 8.7 应急救援试验 |  |
| 8.8 电梯速度 |  |
| 8.9 空载曳引检查 |  |
| 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |
| 8.11 下行制动工况曳引检查 |  |
| 8.12 静态曳引检查 |  |
| 8.13制动试验 |  |
| 试验人员： 年 月 日 | 检查人员： 年 月 日 |

Q/ZXC.SJ18-2019

记录编号：

电梯施工自行检查记录

(适用：自动扶梯与自动人行道)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于自动扶梯与自动人行道的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。对于电梯改造、重大修理施工自行检查，应对改造和重大修理涉及的相关项目及其内容进行检查，其他项目按照定期检查要求进行，未涉及项目按“无此项”处理。

2、本记录应当用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许杠改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、记录中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过杠改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、使用单位、施工单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道施工自行检查报告结论页

| 设备类别 | 自动扶梯与自动人行道 | 设备品种 | □自动扶梯； □自动人行道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 注册代码 |  | 施工单位 许可证明文件编号 |  |
| 制造单位名称 |  | 单位内编号 |  |
| 型 号 |  | 产品编号 |  |
| 安装地点 |  | 制造日期 |  |
| 设备 技术参数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | m | 使用区长度 | m |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、温湿度计、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、常用电工工具、便携式检验照明灯、放大镜(20倍)、磁力线锤、转速表、计时器、照度计、点温计、钳形电流表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、制动安全性能检测仪 |
| 检查 结论 | 该梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）、本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 施工单位声明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位确认 | 经确认，该设备自行检查符合《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）及本单位质量控制要求和有关规定。 | 制造单位许可证号： TS （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

自动扶梯与自动人行道施工自行检查项目表

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | 自动扶梯与自动人行道制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)自动扶梯或者自动人行道整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检自动扶梯或者自动人行道； |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，以及梯级或者踏板等承载面板、梯级(踏板)链的型号，并且在证明文件上有自动扶梯与自动人行道整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； |  |  |
|  |  |  | (4)含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、梯级或者踏板等承载面板、驱动主机、控制柜、梯级(踏板)链的型式试验证书；对于玻璃护壁板，还应当提供采用了钢化玻璃的证明； |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 注 A-1：上述文件如为复印件则应当经自动扶梯与自动人行道整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口自动扶梯与自动人行道，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1)安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案，审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (4)用于安装该自动扶梯或者自动人行道的驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其出入口、高度等满足安全要求； |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和由自动扶梯与自动人行道整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经自动扶梯与自动人行道整机制造单位同意的程序； |  |  |
|  |  |  | (7)安装质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-2：上述文件如为复印件则应当经安装单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | 改造或者重大修理单位提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书； |  |  |
|  |  |  | (4)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
| 3 | 1 技术资料 | 1.3 改造 、 重大 修理 资料 | (5)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)改造或者重大修理质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道的改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的施工许可证明文件编号、使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-3：上述文件如为复印件则应当经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用 资料 | 使用单位提供了以下资料： (1)使用登记资料，内容与实物相符； |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案，至少包括 1.1、1.2、1.3 项所述文件资料[1.2 的(3)项和 1.3 的(4)项除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等，保存完好； （本规则实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、1.2、1.3项所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容）； |  |  |
|  |  |  | (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等； |  |  |
|  |  |  | (4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同； |  |  |
|  |  |  | (5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 驱动与转向站 | 2.1 维修空间 | (1)在机房，尤其是在桁架内部的驱动站和转向站内，应当具有一个没有任何永久固定设备的、站立面积足够大的空间，站立面积不小于0.3m2，其较短一边的长度不小于0.5m； |  |  |
|  |  |  | (2)当主驱动装置或者制动器装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间时，在工作区段应当提供一个水平的立足区域，其面积不小于0.12m2，最小边尺寸不小于 0.3m |  |  |
| 6 |  | 2.2 防护 | 如果转动部件易接近或者对人体有危险，应当设置有效的防护装置，特别是必须在内部进行维修工作的驱动站或者转向站的梯级和踏板转向部分 |  |  |
| 7 |  | 2.3 照明 | 分离机房的电气照明应当永久固定。在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当提供可移动的电气照明装置 |  |  |
| 8 |  | 2.4 电源插座 | 桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当配备符合下列要求之一的电源插座： ①2P+PE 型 250V，由主电源直接供电； ②符合安全特低电压的供电要求(当确定无须使用 220V 的电动工具时) |  |  |
| 9 |  | 2.5 主开关 | 在驱动主机附近、转向站中或者控制装置旁，应当设置一个能够切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。该开关应当不能切断电源插座或者检修及维修所必须的照明电路的电源。主开关处于断开位置时应当可被锁住或者处于“隔离”位置，在打开门或者活板门后能够方便操纵 |  |  |
| 10 |  | 2.6 辅助设备 开关 | 当辅助设备(例如：加热装置、扶手照明和梳齿板照明)分别单独供电时，应当能够单独切断。各相应开关应当位于主开关近旁并且有明显的标志 |  |  |
| 11 | 2 驱动与转向站 | 2.7 停止开关 设置 | 在驱动站和转向站都应当设有停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可以不设停止开关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外面的自动扶梯与自动人行道，则应当在驱动装置区段另设停止开关。停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识 |  |  |
| 12 |  | 2.8 主要部件 铭牌 | (1)驱动主机上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； |  |  |
|  |  |  | (2)控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符 |  |  |
| 13 |  | 2.9 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求： |  |  |
|  |  |  | 标称电压/V | 测试电压（直流）/V | 绝缘电阻/MΩ |  |  |
|  |  |  | 安全电压 ≤500 ＞500 | 250 500 1000 | ≥0.25 ≥1.00 ≥1.00 |  |  |
| 14 |  | 2.10 接地 | 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开 |  |  |
| 15 |  | 2.11 断错相 保护 | 应当设置断相、错相保护装置；当运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置 |  |  |
| 16 |  | 2.12 中断驱动 主机电源 的控制 | (1)驱动主机的电源应当由两个独立的接触器来切断，接触器的触点应当串接于供电电路中，如果自动扶梯或自动人行道停止时，任一接触器的主触点未断开，应当不能重新启动； |  |  |
|  |  |  | (2)交流或者直流电动机由静态元件供电和控制时，可采用一个由以下元件组成的系统： ①切断各相（极）电流的接触器。当自动扶梯或者自动人行道停止时，如果接触器未释放，则自动扶梯或者自动人行道不能重新启动； ②用来阻断静态元件中电流流动的控制装置； ③用来检验自动扶梯或者自动人行道每次停止时电流流动阻断情况的监控装置。在正常停止期间，如果静态元件未能有效阻断电流的流动，监控装置应当使接触器释放并且防止自动扶梯或者自动人行道重新启动 |  |  |
| 17 |  | 2.13 释放 制动器 | 能够手动释放的制动器，应当由手的持续力使制动器保持松开的状态 |  |  |
| 18 |  | 2.14 手动盘车 装置 | (1)如果提供手动盘车装置，该装置应当容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或者多孔手轮； |  |  |
|  |  |  | (2)如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或者装上时，电气安全装置应当动作 |  |  |
| 19 |  | 2.15 紧急停止 装置 | (1)紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的 1/2 以下，应当在扶手装置 1/2 高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置； |  |  |
|  |  |  | (2)为方便接近，必要时应当增设附加紧急停止装置。紧急停止装置之间的距离应当符合下列要求： ①自动扶梯，不超过30m； ②自动人行道，不超过40m | m |  |
| 20 | 3 相邻区域 | 3.1 周边照明 | 自动扶梯或者自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应当有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为 50lx |  |  |
| 21 |  | 3.2 出入口 | (1)在自动扶梯或者自动人行道的出入口，应当有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各 80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为 2.50m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至 2m； |  |  |
|  |  |  | (2)如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施，例如： ①设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间； ②在危险区域内，由建筑结构形成的固定护拦至少增加到高出扶手带 100mm，并且位于扶手带外缘的 80mm 至 120mm 之间 |  |  |
| 22 |  | 3.3 垂直净高度 | 自动扶梯的梯级或者自动人行道的踏板或者胶带上方，垂直净高度应当不小于 2.30m；该净高度应当延续到扶手转向端端部 | m |  |
| 23 |  | 3.4 防护挡板 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于 0.30m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少 25mm （扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外） | 高度: m 下延: mm 间距: m |  |
| 24 |  | 3.5 扶手带外缘距离 | 墙壁或者其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离均不得小于25mm | 水平: mm 垂直: mm |  |
| 25 |  | 3.6 扶手带距离 | 相互邻近平行或者交错设置的自动扶梯或者自动人行道，其扶手带之间的距离应当不小于160mm | mm |  |
| 26 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.1 扶手带 | 扶手带开口处与导轨或者扶手支架之间的距离在任何情况下均不得大于8mm | 最大: mm |  |
| 27 |  | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1)为防止人员跌落而在自动扶梯或者自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当位于地平面上方(1000±50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不得小于1000mm，并且确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平； | 地平面上方 mm 延伸长度: mm |  |
|  |  |  | (2)当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于 125mm 时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于 125mm 时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm 处； | 距离扶手带下缘: mm |  |
|  |  |  | (3)当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于 300mm 时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm 时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于 100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或者锐边 | 与扶手带距离: mm 间隔距离: mm 高度: mm |  |
| 28 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.3 扶手装置 要求 | 朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分应当光滑、平齐。其压条或者镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度应当不大于 3mm，坚固并且具有圆角或者倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应当没有产生勾绊的危险 | 最大 : mm |  |
| 29 |  | 4.4 护壁板之间的空隙 | 护壁板之间的间隙应当不大于4mm，其边缘呈圆角或者倒角状 | 最大: mm |  |
| 30 |  | 4.5 围裙板接缝 | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当垂直、平滑，板与板之间的接缝为对接缝。对于长距离的自动人行道，在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝处可以采取其他特殊连接方法来替代对接缝 |  |  |
| 31 |  | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧，任何一侧的水平间隙应当不大于 4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。 | 单侧最大间隙 mm 间隙总和最大 mm |  |
|  |  |  | 如果自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带之上，则踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙应当不大于 4mm；踏板或者胶带产生横向移动时，不允许踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙 | 最大垂直间隙 mm |  |
| 32 |  | 4.7 防夹装置 | 在自动扶梯的围裙板上应当装设符合以下要求的围裙板防夹装置： (1)由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成； |  |  |
|  |  |  | (2)从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm，最大为50mm； |  |  |
|  |  |  | (3)刚性部件应有18mm到25mm的水平突出，柔性部件的水平突出量最小为 15mm，最大为 30mm； |  |  |
|  |  |  | (4)在倾斜区段，刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离在 25mm 和 30mm 之间； |  |  |
|  |  |  | (5)在过渡区段和水平区段，刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离在 25mm 和 55mm 之间； |  |  |
|  |  |  | (6)刚性部件的下表面与围裙板形成向上不小于 25°的倾斜角，上表面与围裙板形成向下不小于 25°倾斜角； |  |  |
|  |  |  | (7)末端部分逐渐缩减并且与围裙板平滑相连，其端点位于梳齿与踏面相交线前(梯级侧)不小于50mm，最大 150mm 的位置 | ～ mm |  |
| 33 | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1 梳齿 与梳齿板 | 梳齿板梳齿或踏面齿应当完好，不得缺损。 |  |  |
|  |  |  | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的 | 啮合深度应当至少为 4mm， | 最小: mm |  |
|  |  |  |  | 啮合间隙不超过 4mm | 最大: mm |  |
| 34 | 6 监控和安全装置 | 6.1 扶手带入 口保护 | 在扶手转向端的扶手带入口处应当设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止 |  |  |
| 35 |  | 6.2 梳齿板保护 | 当有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 |  |  |
| 36 |  | 6.3 超速保护 | (1)自动扶梯或者自动人行道应当在速度超过名义速度的 1.2 倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置，该装置应当在速度超过名义速度的 1.2 倍之前切断自动扶梯或者自动人行道的电源；如果自动扶梯或者自动人行道的设计能够防止超速，则可以不考虑上述要求； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 37 |  | 6.4 非操纵 逆转保护 | (1)自动扶梯或者倾斜角不小于 6°的倾斜式自动人行道应当设置一个装置，使其在梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 38 |  | 6.5 梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护 | (1)直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件(如：链条或者齿条)断裂或者过分伸长，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 39 |  | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 | 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 |  |  |
| 40 |  | 6.7 梯级或者踏板的下陷保护 | (1)当梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，应当有安全装置使自动扶梯或者自动人行道停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前，并且在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或者踏板不能到达梳齿相交线； （本条不适用于胶带式自动人行道） |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 41 |  | 6.8 梯级或踏板的缺失保护 | (1)自动扶梯或者自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或者踏板的缺失，并且应当在缺口(由梯级或者踏板缺失而导致的)从梳齿板位置出现之前停止； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 42 | 6 监控和安全装置 | 6.9 扶手带速度偏离保护 | 应当设置扶手带速度监测装置，当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间达到5s～15s时，使自动扶梯或者自动人行道停止运行 |  |  |
| 43 |  | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 | 多台连续并且无中间出口或者中间出口被建筑出口(例如闸门、防火门)阻挡的自动扶梯或者自动人行道，其中的任意一台停止运行时其他各台应当同时停止 |  |  |
| 44 |  | 6.11 检修盖板 和楼层板 | (1)应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转； |  |  |
|  |  |  | (2)监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应符合下列要求之一 ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作 |  |  |
| 45 |  | 6.12 制动器松闸故 障保护 | (1)应当设置制动系统监控装置，当自动扶梯或者自动人行道启动后制动系统没有松闸时，驱动主机应当立即停止运行； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 |  |  |
| 46 |  | 6.13 附加 制动器 | (1)在下列任何一种情况下，自动扶梯或者倾斜式自动人行道应当设置一个或者多个机械式(利用摩擦原理)附加制动器： ①工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的； ②工作制动器不是机—电式制动器； ③提升高度超过 6m； ④公共交通型。 |  |  |
|  |  |  | (2)附加制动器应当功能有效 |  |  |
| 47 | 7 检修装置 | 7.1 检修控制装置 的设置 | 应当设置符合以下要求的检修控制装置： (1)在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座，检修插座的设置能够使检修控制装置到达自动扶梯或者自动人行道的任何位置； |  |  |
|  |  |  | (2)每个检修控制装置配置一个符合以下要求的停止开关： ①手动操作； ②有清晰的位置标记； ③符合安全触点要求的安全开关； ④需要手动复位； |  |  |
|  |  |  | (3)检修控制装置上有明显的识别运行方向的标识 |  |  |
| 48 |  | 7.2 检修控制装置 的操作 | (1)控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； |  |  |
|  |  |  | (2)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都不起作用； |  |  |
|  |  |  | (3)检修运行时，电气安全装置(6.7，6.8，6.9，6.10，6.11 和 6.12 所述除外)应当有效。 （对于允许按照 GB 16899—1997 及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，可以按照以下要求检验： ①控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； ②所有检修插座应当这样设置：即当连接一个以上的检修控制装置时，或者都不起作用，或者需要同时都启动才能起作用； ③安全开关和安全电路应当仍起作用） |  |  |
| 49 | 8 自动启动 、 停止 | 8.1 待机运行 | 采用待机运行(自动启动或者加速)的自动扶梯或者自动人行道，应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速 |  |  |
| 50 |  | 8.2 运行时间 | 采用自动启动的自动扶梯或者自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，应仍按照预先确定的方向启动，运行时间应不少于 10s。 | 最大: s |  |
|  |  |  | 当乘客通过后，自动扶梯或者自动人行道应当有足够的时间(至少为预期乘客输送时间再加上 10s)才能自动停止运行 |  |  |
| 51 | 9 标志 | 9.1 使用须知 | 在自动扶梯或者自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。 这些使用须知，应尽可能用象形图表示 |  |  |
| 52 |  | 9.2 产品标识 | 应当至少在自动扶梯或者自动人行道的一个出入口的明显位置，设有标注以下信息的产品标识： ①制造单位名称； ②产品型号； ③产品编号； ④制造年份 |  |  |
| 53 | 10运行检查 | 10.1 速度偏差 | 在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或者胶带沿运行方向空载时所测的速度与名义速度之间的最大允许偏差为±5%（见附表1） | (见附表1) |  |
| 54 |  | 10.2 扶手带的运行速度偏差 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的允许偏差为 0～+2%（见附表1） | (见附表1) |  |
| 55 |  | 10.3 制停距离 | 自动扶梯或者自动人行道的制停距离应当符合下列要求： (1)空载和有载向下运行的自动扶梯： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m | (2)空载和有载水平运行或者有载向下运行的自动人行道： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m 0.90m/s 0.55～1.70m | 空载： m 有载： m |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

附表1：10.1速度偏差、10.2扶手带的运行速度偏差检测记录

|  | 名义速度 （参数） | 梯级、踏板或 胶带速度（实测） | 速度 偏差（%） | 左侧扶手带 运行速度（实测） | 左侧扶手带 速度偏差（%） | 右侧扶手带 运行速度（实测） | 右侧扶手带 速度偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下行 |  |  |  |  |  |  |  |

Q/ZXC.SJ19-2019

记录编号：

电梯施工自行检查记录

（适用：曳引驱动杂物电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于曳引驱动杂物电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。对于电梯改造、重大修理施工自行检查，应对改造和重大修理涉及的相关项目及其内容进行检查，其他项目按照定期检查要求进行，未涉及项目按“无此项”处理。

2、本记录应当由用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许扛改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、记录中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、使用单位、施工单位分别保存。

曳引驱动杂物电梯施工自行检查报告结论页

| 设备类别 | 其它类型电梯 | 设备品种 | 曳引驱动杂物电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 注册代码 |  | 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位许可证明文件编号 |  | 型 号 |  |
| 安装地点 |  | 设备代码 |  |
| 设备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □按钮、□信号、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、声级计、点温计、放大镜(20倍)、绝缘电阻测量仪等常用电工工具、限速器校验仪 |
| 检查结论 | 该杂物电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）及本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证明文件编号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 确 认 | 经确认，该设备自行检查符合《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）及本单位质量控制要求和有关规定。 | 制造单位许可证明文件编号： TS （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

曳引驱动杂物电梯施工自行检查报告附页

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | 杂物电梯制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1)制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检杂物电梯的相应参数； |  |  |
|  |  |  | (2)杂物电梯整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检杂物电梯； |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，限速器(如果有)、安全钳(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，门锁装置的型号，并且有杂物电梯整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； |  |  |
|  |  |  | (4)门锁装置(层门锁紧需要电气证实时)、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型式试验证书，以及限速器(如果有)调试证书； |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图，电气原理图包括动力电路和连接电气安全装置的电路； |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容； |  |  |
|  |  |  | (7)其他必要的资料，例如：杂物电梯的井道下方确有人能够到达的空间，或者采用一根钢丝绳(链条)悬挂的情况下的防护说明；是否允许人员进入杂物电梯机房、井道、底坑和轿顶的说明。 注A-1：上述文件如为复印件则必须经杂物电梯整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口杂物电梯，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1)安装许可证明文件和安装告知书； |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案，审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (4)用于安装该杂物电梯的机房及井道布置图或者土建勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其井道顶部和底坑内的净空间、机房主要尺寸、层门和检修门及检修活板门的布置与尺寸、安全距离等满足安全要求； |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和由杂物电梯整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经杂物电梯整机制造单位同意的程序； |  |  |
|  |  |  | (7)安装质量证明文件，包括安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-2：上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造 、重 大修 理资 料 | 改造或者重大修理单位提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书； |  |  |
|  |  |  | (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件的产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器调试证书(如发生更换)； |  |  |
|  |  |  | (4)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； |  |  |
|  |  |  | (6)改造或者重大修理质量证明文件，包括改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的许可证明文件编号、杂物电梯使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注 A-3：上述文件如为复印件则必须经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 技术资料 | 1.4 使用 资料 | 使用单位提供了以下资料： (1)使用登记资料，内容与实物相符； |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案，至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料[1.2(3)和1.3(4)除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等，保存完好 (本规则实施前已经完成安装、改造或者重大修理的，1.1、1.2、1.3所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容)； |  |  |
|  |  |  | (3)以岗位责任制为核心的杂物电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、杂物电梯钥匙使用管理制度等； |  |  |
|  |  |  | (4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同； |  |  |
|  |  |  | (5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 机房及相关设备 | 2.1 通道及检 修门、检 修活板门 | (1)通往机房或者驱动主机及其附件的检修门和检修活板门的通道应当安全、无阻碍，并且设有固定照明装置； |  |  |
|  |  |  | (2)对于人员可进入的机房，检修门和检修活板门应当设置用钥匙开启的锁，当门打开后，不用钥匙也能够将其关闭和锁住；门锁住后，不用钥匙也能够从机房内部将门打开； |  |  |
|  |  |  | (3)门外侧有下述或者类似的警示标志： “电梯机器——危险 未经允许禁止入内”； |  |  |
|  |  |  | (4)对于人员不可进入的机房，从检修门或者检修活板门门槛到需要维护、调节或者检修的任一部件的距离不大于600mm |  |  |
| 6 |  | 2.2 机房专用 | 机房应当专用，不得用于电梯以外的其他用途 |  |  |
| 7 |  | 2.3 主开关 | (1)每台杂物电梯应当单独装设一只能够切断该杂物电梯所有供电电路的主开关，主开关应当易于接近和操作； |  |  |
|  |  |  | (2)主开关不得切断轿厢照明(如果有)、驱动主机照明(如果有)和机房内、底坑中电源插座的供电电路； |  |  |
|  |  |  | (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能够用挂锁或者其他等效装置锁住，以防止误操作； |  |  |
|  |  |  | (4)如果几台杂物电梯和(或)电梯共用一个机房，则各台杂物电梯主开关的操作机构应当易于识别 |  |  |
| 8 |  | 2.4 插座 | 机房应当至少设置一个2P+PE型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座 |  |  |
| 9 |  | 2.5 电力驱动 杂物电梯 驱动主机 | (1)驱动主机上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)驱动主机工作时应当无异常噪声和振动，油量适当，无明显漏油；制动器动作灵活、工作可靠； |  |  |
|  |  |  | (3)曳引轮槽不得有过度磨损(适用于改造、重大修理监督检验)，如果曳引轮槽的磨损可能影响曳引能力时，应当进行曳引能力验证试验； |  |  |
|  |  |  | (4)手动紧急操作装置应当符合以下要求： ①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上杂物电梯驱动主机时动作； ②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； ③在驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的，可以在手轮上标出； ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 机房及相关设备 | 2.7 控制柜 | (1)控制柜上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)切断制动器电流至少应当用两个独立的电气装置来实现，当杂物电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应当防止杂物电梯再运行； |  |  |
|  |  |  | (3)曳引式杂物电梯应当设有电动机运转时间限制器，在电动机运转时间超过设计值时，使驱动主机停止运转并且保持在停止状态； |  |  |
|  |  |  | (4)每台杂物电梯应当配备断相、错相保护装置。当杂物电梯运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置 |  |  |
| 11 |  | 2.8 限速器 | (1)限速器上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书、调试证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； |  |  |
|  |  |  | (3)受检电梯的维护保养单位应当每5年进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求 |  |  |
| 12 |  | 2.9 接地 | (1)供电电源自进入主开关起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开； |  |  |
|  |  |  | (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |  |  |
| 13 | 3 井道及相关设备 | 3.1 井道封闭 | 除必要的开口外，井道应当由无孔的墙、井道底板和顶板完全封闭 |  |  |
| 14 |  | 3.2 顶部 空间 | (1)顶部间距应当满足下述要求： ①对于曳引式杂物电梯，当轿厢或者对重停在其限位挡块上或者其完全压在缓冲器上时，对重或者轿厢导轨的进一步制导行程不小于0.1m； | m |  |
|  |  |  | (2)如果人员可以进入轿顶，则当防止轿厢移动的装置在顶层高度范围内停止轿厢时，在轿顶以上应当有不小于1.80m的自由垂直距离 | m |  |
| 15 |  | 3.3 检修门和 检修活板 门 | (1)检修门和垂直铰接的检修活板门不得向井道内部开启； |  |  |
|  |  |  | (2)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后，不用钥匙也能够将其关闭和锁住；门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (3)应当设置用以验证门关闭的电气安全装置 |  |  |
| 16 |  | 3.4 导轨 | 轿厢、对重各自应当至少由两根刚性的钢质导轨导向。对于额定速度大于0.4m/s的杂物电梯，导轨应当由冷拉钢材制成，或者工作表面采用机械加工方法制成。导轨与导轨支架的安装应当防止因导轨附件的转动造成导轨的松动 |  |  |
| 17 |  | 3.5 极限开关 | 对于电力驱动的杂物电梯，极限开关应当设置在尽可能接近端站时起作用而无误动作危险的位置上。该开关应当在轿厢或者对重(如果有)接触缓冲器或者限位挡块之前起作用，并且在缓冲器被压缩期间或者轿厢与限位挡块接触期间始终保持动作状态。 |  |  |
| 18 |  | 3.6 井道内的 防护 | (1)在人员可以进入的井道下部，对重运行的区域应当具有下列防护措施之一： ①采用刚性隔障防护，该隔障从底坑地面上不大于0.3m处向上延伸到距底坑地面至少2.5m的高度，其宽度至少等于对重宽度再在两边各加0.1m ②在井道内设置可移动装置，该装置将对重的运行行程限制在底坑地面以上不小于1.8m的高度处。 |  |  |
|  |  |  | (2)装有多台杂物电梯和(或)电梯的井道中，不同杂物电梯和(或)电梯的运动部件之间以及在杂物电梯与电梯之间应当设置隔障。该隔障应当至少从轿厢、对重行程的最底点延伸至最低层站楼面以上2.5m高度，宽度应当能够防止人员从一个底坑通往另一个底坑。如果轿顶边缘与相邻杂物电梯或者电梯的运动部件之间的水平距离小于0.5m，则该隔障应当延伸到整个井道高度，隔障的宽度不小于运动部件或者运动部件的需要防护部分的宽度再在两边各加0.1m |  |  |

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 井道及相关设备 | 3.7 底坑设施 与装置 | (1)底坑底部应当平整、清洁，无渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (2)对于人员可以进入的井道，应当在井道内设置可移动的装置，当轿厢停在其上面时，该装置保证在0.2m×0.2m的区域内，底坑地面与轿厢的最低部件之间有1.8m的自由垂直距离； | m× m m |  |
|  |  |  | (3)对于人员可以进入的井道，底坑内应当设置停止装置和2P+PE型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座； |  |  |
|  |  |  | (4)对于人员不可进入的井道，底坑地面应当能够从井道外部进行清扫 |  |  |
| 20 |  | 3.8 缓冲器或 者限位挡 块 | (1)应当采用缓冲器或者限位挡块来限制轿厢和对重的下部行程。如果在杂物电梯的轿厢、对重之下确有人能够到达的空间，应当在轿厢和对重的行程底部极限位置设置缓冲器。 |  |  |
|  |  |  | (2)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置 |  |  |
| 21 |  | 3.9 限速器绳、 安全绳 | (1)限速器绳应当用张紧轮张紧，张紧轮或者其配重应当有导向装置； |  |  |
|  |  |  | (2)当限速器绳或者安全绳断裂或者过分伸长时，应当通过电气安全装置的作用，使驱动主机停止运转 |  |  |
| 22 |  | 3.10 警示标识 | 对于人员不可进入的杂物电梯井道，如果通往井道的门的尺寸超过0.30m，应当设置警示标识 |  |  |
| 23 | 4 轿厢与对重 | 4.1 轿厢尺寸 | 轿底面积不得大于1.0m²，轿厢深度不得大1.0m，轿厢高度不得大于1.20m。如果轿厢由几个固定的间隔组成，且每一间隔都满足上述要求，则轿厢总高度允许大于1.20m | 面积： m2 深度： m 高度： m |  |
| 24 |  | 4.2 轿厢铭牌 | 轿厢内应当设置铭牌，标明制造单位名称或者商标；改造后的杂物电梯，铭牌上应当标明改造单位名称、改造竣工日期等 |  |  |
| 25 |  | 4.3 防止轿厢 移动装置 | 如果允许人员进入轿顶，则轿厢应当设置机械停止装置以使其停在指定位置上，并且在轿顶上或者井道内每一层门旁设置停止装置 |  |  |
| 26 |  | 4.4 护脚板和 自动搭接 地坎 | (1)轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于有效开锁区域的高度，宽度不小于层站入口宽度； |  |  |
|  |  |  | (2)如果杂物电梯采用垂直滑动门并且其服务位置与层站等高，可以用固定在层站上的自动搭接地坎取代护脚板，自动搭接地坎应当满足下述要求： ①层门开启时，自动移动到服务位置；在层门关闭 作用下收起； ②宽度不小于轿厢入口宽度； ③长度不小于开锁区域的一半加50mm或者轿底至层门地坎的距离加20mm； ④无论轿厢在何位置，都与轿底有不小于20mm的重叠 |  |  |
| 27 |  | 4.5 轿厢入口 | (1)轿厢入口处设置的挡板、栅栏、卷帘以及轿门等，应当配有用来验证其关闭的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (2)轿门、栅栏、卷帘等运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位 |  |  |
| 28 |  | 4.6 对重(平衡 重)的固定 | 如果对重由重块组成，应当可靠固定 |  |  |
| 29 |  | 4.7 安全钳 | (1)安全钳上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或 者同时动作的电气安全装置 |  |  |
| 30 |  | 4.8 警示标识 | 对于人员不可进入的杂物电梯井道，如果通向井道的门的尺寸超过0.30m×0.40m，轿顶应当设置警示标识 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5 悬挂装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置 的磨损、 断丝、 变形等情 况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×19 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 10 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为 6d(d 表示钢丝 绳的公称直径，mm) ③钢丝绳直径小于其公称直径的90%； ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标 | 实测直径 mm 公称直径 mm 比率 % |  |
| 32 |  | 5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |
| 33 |  | 5.5 旋转部件 防护 | 在机房内、轿厢和对重上、井道内，以及限速器及张紧轮等与钢丝绳形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳因松弛而脱离绳槽、异物进入绳与绳槽之间 |  |  |
| 34 | 6 层门与层站 | 6.1 轿厢与层 门的间隙 | 在层门全开状态下，轿厢与层门或者层门框架之间的间隙不得大于30mm （见附表） | 最大间隙: mm |  |
| 35 |  | 6.2 门间隙 | 门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，不应大于6mm；使用过程中由于磨损，允许达到10mm（见附表） | 间隙最大值 mm |  |
| 36 |  | 6.3 门重开装置 | 动力驱动的层门在关闭过程中，当人员或者货物被撞击或者将被撞击时，一个装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 37 |  | 6.4 门的运行 和导向 | 层门运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位 |  |  |
| 38 |  | 6.5 自动关闭 层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。该装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 |  |  |
| 39 |  | 6.6 紧急开锁 装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 |  |  |
| 40 |  | 6.7 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设置门锁装置，其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； |  |  |
|  |  |  | (2)锁紧元件的啮合应当满足在沿开门方向施加300N力的情况下，不会降低锁紧有效性； |  |  |
|  |  |  | (3)门的锁紧应由电气安全装置电气证实，只有在层门锁紧后杂物电梯才能运行。对于同时满足下列条件的杂物电梯： ①额定速度不大于0.63m/s； ②开门高度不大于1.20m； ③层站地坎距地面高度不小于0.70m。 门的锁紧可以不由电气装置电气证实。但当轿厢驶离开锁区域时，锁紧元件应当自动关闭，而且除了正常锁紧位置外，无论证实层门关闭的电气装置是否起作用，都应当至少有第二个锁紧位置 |  |  |

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 6 层门与层站 | 6.8 门的闭合 | (1)如果一个层门或者多扇门中的任何一扇门开着，在正常操作情况下，应当不能启动杂物电梯或者不能保持继续运行； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |  |
| 42 |  | 6.9 层站标识 | 每个层门或者其附近位置，应当标示杂物电梯的额定载重量和“禁止进入轿厢”字样或者相应的符号 |  |  |
| 43 | 7 试验 | 7.1 轿厢安全 钳动作试 验 | (1)监督检验：轿厢装有额定载荷，以额定速度或者检修速度下行，进行限速器－安全钳联动试验；对于采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的轿厢安全钳，轿厢装有额定载荷，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠； |  |  |
| 44 |  | 7.2 对重(平衡 重)安全钳 动作试验 | 轿厢空载，以额定速度或者检修速度上行，进行限速器－安全钳联动试验；对于采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的安全钳，轿厢空载，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 45 |  | 7.3 空载曳引 试验 | 对于曳引式杂物电梯，当对重压在缓冲器或者限位挡块上，而曳引机按杂物电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢 |  |  |
| 46 |  | 7.4 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生 |  |  |
| 47 |  | 7.5 制动试验 | 对于电力驱动杂物电梯： (1)轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，制动器应当能使驱动主机停止运转；对于曳引式杂物电梯，轿厢还应当完全停止； |  |  |
|  |  |  | (2)对于曳引式杂物电梯，轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |

附表1：  门系统数据检测记录           单位：mm

| 层站 | 轿厢与层门或其框架间隙 | 层门/轿门 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与门楣 | 门扇与地坎 |

附表2：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 7.1 轿厢安全钳动作试验 |  |
| 7.2 对重安全钳动作试验 |  |
| 7.3 空载曳引试验 |  |
| 7.4 运行试验 |  |
| 7.5（1）下行制动试验 |  |
| 7.5（2）上行制动试验 |  |
| 试验人员： 年 月 日 | 检查人员： 年 月 日 |

Q/ZXC.SJ20-2019

记录编号：

电梯定期自行检查记录

（适用：有机房曳引驱动电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位 名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于有机房曵引驱动电梯的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。

2、本记录应当用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许扛改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、记录中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、使用单位、维保单位分别保存。

有机房曳引驱动电梯定期自行检查记录

| 设备类别 |  | 设备品种 | □乘客电梯 □载货电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | □曳引式客梯(3110)； □观光电梯(3150)； □病床电梯(3170) □曳引式货梯(3210)； □汽车电梯(3240)； 其他： |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 制造单位名称 |  | 型 号 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 改造单位名称 |  | 改造日期 |  |
| 设 备 技 术 参 数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 限速器 技术参数 | 制造单位名称 |  | 型 号 |  |
|  | 产品编号 |  | 上次校验日期 | 年 月 日 |
| 检查依据 | TSJ T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及2号修改单 TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》 |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、限速器校验设备、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该□乘客电梯□载货电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 校 核 | 年 月 日 |

附件1：

使用单位技术资料自行检查记录

| 序号 | 文件资料名称、内容与要求 | 见证材料 | 检查结果 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)使用登记资料内容与实际相符 | 使用注册登记表与使用登记证 |  |  |
|  | (2)安全技术档案：至少包括制造、安装和改造及重大修理规定的文件资料，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等且保存完好。 | 制造资料：制造许可证明文件，整机型式试验证书，产品质量证明文件，各种主要安全部件的型式试验证书，电气原理图，安装使用维护说明书。 |  |  |
|  |  | 安装资料：安装许可证和安装告知书，施工方案，机房(机器设备间)、井道的布置图或者土建工程勘测图，施工过程记录及自检报告，变更设计证明文件，安装质量证明文件。 |  |  |
|  |  | 改造或重大修理资料：改造或修理许可证和告知书，改造或重大修理的清单、施工方案，加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器和渐进式安全钳的调试证书(如发生更换)，拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的加装方案(含电气原理图和接线图)、产品质量证明文件、安装使用维护说明书，施工过程记录以及自检报告，改造后的整机合格证或重大修理质量证明文件等。 |  |  |
|  |  | 监督检验报告和定期检验报告 |  |  |
|  |  | 日常检查与使用状况记录 |  |  |
|  |  | 日常维护保养记录 |  |  |
|  |  | 年度自行检查记录或者报告 |  |  |
|  |  | 运行故障和事故记录 |  |  |
|  | (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等。 | 相关人员的职责； |  |  |
|  |  | 安全操作规程； |  |  |
|  |  | 日常检查制度； |  |  |
|  |  | 维保制度； |  |  |
|  |  | 定期报检制度； |  |  |
|  |  | 电梯钥匙使用管理制度； |  |  |
|  |  | 作业人员培训考核制度； |  |  |
|  |  | 意外事件或事故的应急救援预案及应急救援演习制度； |  |  |
|  |  | 安全技术档案管理制度。 |  |  |
|  | (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。 | 维保合同编号： 维保期限： 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
|  | (5)安全管理人员的特种设备作业人员证。 | 管理人员证号： 有效期至： 年 月 日 |  |  |
| 使用单位技术资料自行检查结论 |
| 经自查，本电梯的使用资料完整齐全，符合TSJ T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及2号修改单、TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》的规定。 安全管理员（签名）： 使用单位（盖公章） 维保单位配合人（签名）： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件2：                    日常维护保养单位自行检查记录

| 序 号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 使用资料 | 见使用单位自查表 |
| 2 | 2 机房及 相关设备 | 2.1 通道与 通道门 | (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。采用梯子作为通道时，必须符合以下条件： ①通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼梯所到平面4m； ②梯子必须固定在通道上而不能被移动； ③梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°～75°之间，并不易滑动或者翻转； ④靠近梯子顶端应当设置把手。 | □楼梯 □梯子 ① m ② ③高 m 角度: ④ |  |
|  |  |  | (2)通道应当设置永久性电气照明； |  |  |
|  |  |  | (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m，高度应当不小于1.80m，并且门不得向房内开启。门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧有下述或者类似的警示标志：“电梯机器——危险 未经允许禁止入内”。 | 宽 m 高 m 标志: |  |
| 3 |  | 2.5 照明 与插座 | (1)机房(机器设备间)设有永久性电气照明；在靠近入口(或多个入口)处的适当高度设置一个开关，控制机房(机器设备间)照明； |  |  |
| 4 |  | 2.6 主开关 | (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
| 5 |  | 2.7 驱动主机 | (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
|  |  |  | (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能用挂锁或其他等效装置锁住，能够有效的防止误操作； |  |  |
|  |  |  | (4)如果不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的主开关应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志。 |  |  |
|  |  |  | ★(5)手动紧急操作装置符合以下要求： ①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作； ②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； ③在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的，可以在手轮上标出； ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态； ⑤进行手动紧急操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |  |
| 6 |  | 2.8 控制柜、 紧急操作和动态测试装置 | (2)断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护； |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置应当符合以下要求： ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。 |  |  |
|  |  |  | ★(6)层门和轿门旁路装置应当符合以下要求： ①在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态； ②旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用； ③能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； ④提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 |  |  |
| 6 | 2 机房及 相关设备 | 2.8 控制柜、 紧急操作和动态测试装置 | ★(7)应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行。 |  |  |
|  |  |  | ★(8)应当具有制动器故障保护功能，当监测到制动器的提起(或者释放)失效时，能够防止电梯的正常启动。 |  |  |
|  |  |  | ★(9)自动救援操作装置(如果有)应当符合以下要求： ①设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数；加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符； ②在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门； ③当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行； ④设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行。 |  |  |
| 7 |  | 2.9 限速器 | (2)限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (3)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； |  |  |
|  |  |  | (4)受检电梯的维护保养单位应当每2年(对于使用年限不超过15年的限速器)或者每年(对于使用年限超过15年的限速器)进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求。 |  |  |
| 8 |  | 2.10 接地 | (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体可靠连接。 |  |  |
| 9 |  | 2.11 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： 标称电压/V 测试电压(直流)/V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 ≤500 ＞500 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 | 动力 MΩ 照明 MΩ 安全 MΩ |  |
| 10 | 3 井道 及 相关 设备 | 3.4 井道 安全门 | (3)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 11 |  | 3.5 井道 检修门 | (3)应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 12 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度小于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制。 | 最大间距： m |  |
| 13 |  | 3.10 极限开关 | 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如有）接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |  |  |
| 14 |  | 3.11 井道照明 | 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明 |  |  |
| 15 |  | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部应当平整，不得渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； |  |  |
| 16 |  | 3.14 限速绳张紧装置 | (2)当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转。 |  |  |
| 17 | 3 井道 及 相关 设备 | 3.15 缓冲器 | (3) 缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； |  |  |
|  |  |  | (4)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值。 |  |  |
| 18 | 4 轿厢与 对重 | 4.1 轿顶电气 装置 | (1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求 ①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作； ②一经进入检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作； ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向； ④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； ⑤检修运行时，安全装置仍然起作用； |  |  |
|  |  |  | (2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上。 |  |  |
| 19 |  | 4.3 轿厢安全窗(门) | 如果轿厢设有安全窗（门），其锁紧由电气安全装置予以验证。 |  |  |
| 20 |  | 4.5 对重块 | (1)对重块可靠固定 |  |  |
|  |  |  | (2)具有能够快速识别对重块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) |  |  |
| 21 |  | 4.6 轿厢面积 | (2)对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯，必须满足以下条件： ①在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，表明该载货电梯的额定载重量； ②该电梯专用于运送特定轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物的总质量不会超过额定载重量； ③该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入 |  |  |
| 22 |  | 4.8 紧急照明和报警装置 | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明： (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源； |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房（或者紧急操作地点）之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作。 |  |  |
| 23 |  | 4.9 地坎护脚板 | 轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度。 | 高 m |  |
| 24 |  | 4.10 超载保护 装置 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 |  |  |
| 25 | 5 悬挂、 补偿装置 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×19 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 10 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d (d表示钢丝绳的公称直径,mm) ③钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90%。 ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标。 | 实测直径 mm 公称直径 mm 比率 % |  |
| 26 |  | 5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |
| 27 |  | 5.3 补偿装置 | (1)补偿绳（链）端固定应当可靠； |  |  |
|  |  |  | (2)应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置； |  |  |
|  |  |  | (3)当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转 |  |  |
| 28 |  | 5.5 松绳保护 | 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 |  |  |
| 29 |  | ★5.6 旋转部件的防护 | 在机房内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或链条因松弛而脱离绳槽或链轮、异物进入绳与绳槽或链与链轮之间。 对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，可以按照以下要求检验： ①采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置； ②井道内的导向滑轮、曳引轮、轿架上固定的反绳轮和补偿绳张紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置。 |  |  |
| 30 | 6 轿门与 层门 | 6.3 门间隙 | 门关闭后，应当符合以下要求： (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm；（见附表1） | 间隙最大值 mm |  |
|  |  |  | (2)在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。（见附表1） | 门方向最大值 mm |  |
| 31 |  | 6.4 玻璃门 防拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施。 |  |  |
| 32 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 33 |  | 6.6 门运行 和导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效时，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |
| 34 |  | 6.7 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施（见附表1） |  |  |
| 35 | 6 轿门与 层门 | 6.8 紧急开锁 装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置（见附表1） |  |  |
| 36 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置： ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动(见附表1)； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作； | 最小 mm |  |
|  |  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置应当符合本条(1)的要求。 |  |  |
| 37 |  | 6.10 门的闭合 | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行(见附表2)； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态(见附表1)。 |  |  |
| 38 |  | ★6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢； |  |  |
|  |  |  | (2)在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门。 |  |  |
| 39 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦。（见附表1） | 间隙最小值 mm |  |
| 40 | 8 试验 | 8.1 平衡系数 试验 | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40～0.50之间，或者符合制造(改造)单位的设计值。 |  |  |
| 41 |  | ★8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 |  |  |
| 42 |  | ★8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内； |  |  |
|  |  |  | (2)如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起(或者释放)失效，或者制动力不足时，应当关闭轿门和层门，并且防止电梯的正常启动。 |  |  |
| 43 |  | 8.4 轿厢限速器－安全钳联动试验 | (2)轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 44 |  | 8.5 对重限速器－安全钳联动试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 45 |  | 8.6 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生；对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能。 |  |  |
| 46 | 8 试验 | 8.7 应急救援 试验 | (1)在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序； |  |  |
|  |  |  | (2)建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处； |  |  |
|  |  |  | (3)在各种载荷工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员。 |  |  |
| 47 |  | 8.8 空载曳引力试验 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 |  |  |
| 48 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止。 |  |  |
| 49 |  | 8.13 制动试验 | 轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏。 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

注：对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，标有★的项目可以不检验。其中条文序号为2.7(5)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。

附表1：  门系统数据检测记录                                                                 单位：mm

| 层站 | 层、轿门 地坎间距 | 层门/轿门 | 水平施加150N力门扇间隙 | 锁紧元件 啮合长度 | 轿门门刀与层门地坎 | 层门锁滚轮与轿厢地坎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与地坎 |  |  |  |  |

附表2：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 8.1 平衡系数试验 |  |
| 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |
| 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 |  |
| 8.4(2) 轿厢限速器—安全钳试验 |  |
| 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |
| 8.6 运行试验 |  |
| 8.7应急救援试验 |  |
| 8.8 空载曳引检查 |  |
| 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |
| 8.13 制动试验 |  |
| 试验人员： 日期： 年 月 日 | 检查人员： 日期： 年 月 日 |

附件3                          电梯年度维护保养表（适用：有机房曳引驱动□乘客电梯 □载货电梯）

| 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半月维保规定项目 | 季度维保规定项目 | 年度维保规定项目 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  | 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  | 1 | 减速机润滑油 | 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  | 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  | 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  | 3 | 编码器 | 工作正常 |  | 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  | 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  | 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时轿厢装载125%Q制动试验 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦间隙值符合制造单位要求 |  | 5 | 曳引轮槽、曳引装置 | 清洁、钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  | 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  | 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 |  | 6 | 限速器安全钳联动试验（使用年限≤15年，每2年进行一次限速器动作速度校验；使用年限＞15年，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  | 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  | 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  | 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  | 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  | 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按制造单位要求进行清洁、调整 |  | 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及期附件安装螺栓 | 紧固 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  | 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  | 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  | 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  | 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  | 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  | 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  | 13 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  | 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  | 半年维保规定项目 | 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  | 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  | 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  | 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |  | 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  | 3 | 曵引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  | 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  | 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |  | 维保计划与方案增加项目 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |  | 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  | 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  | 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  | 3 |  |  |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  | 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  | 4 |  |  |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  | 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  | 记事： 维保单位审核人： 年 月 日 维保单位（签章） 使用单位（签章） |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  | 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  | 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  | 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  | 15 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  | 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |  |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  | 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |  |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 结论：该设备维护保养质量□符合□不符合TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》有关要求，□具备□不具备 向检验机构报检条件。 |  |

注：本表依据TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》编制。维保结论合格用符号“√”表示；维保结论不合格用符号“×”表示；维保项目不适用用符号“／”表示。本报告一式三份：维保、使用单位、检验机构分别保存。

Q/ZXC.SJ21-2019

记录编号：

电梯定期自行检查记录

（适用：无机房曳引驱动电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于无机房曵引驱动电梯的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。

2、本记录应当用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许扛改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、记录中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、维保单位、使用单位分别保存。

无机房曳引驱动电梯定期自行检查记录

| 设备类别 |  | 设备品种 | □乘客电梯 □载货电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | □无机房客梯(3130)； □无机房货梯(3230)；其他： |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 制造单位名称 |  | 型 号 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 改造单位名称 |  | 改造日期 |  |
| 设 备 技 术 参 数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 限速器 技术参数 | 制造单位名称 |  | 型 号 |  |
|  | 产品编号 |  | 上次校验日期 | 年 月 日 |
| 检查依据 | TSJ T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及第2号修改单 TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》 |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、限速器校验设备、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该□乘客电梯□载货电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 校 核 | 年 月 日 |

附件1：

使用单位技术资料自行检查记录

| 序号 | 文件资料名称、内容与要求 | 见证材料 | 检查结果 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)使用登记资料内容与实际相符 | 使用注册登记表与使用登记证 |  |  |
|  | (2)安全技术档案：至少包括制造、安装和改造及重大修理规定的文件资料，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等且保存完好。 | 制造资料：制造许可证明文件，整机型式试验证书，产品质量证明文件，各种主要安全部件的型式试验证书，电气原理图，安装使用维护说明书。 |  |  |
|  |  | 安装资料：安装许可证和安装告知书，施工方案，机房(机器设备间)、井道的布置图或者土建工程勘测图，施工过程记录及自检报告，变更设计证明文件，安装质量证明文件。 |  |  |
|  |  | 改造或重大修理资料：改造或修理许可证和告知书，改造或重大修理的清单、施工方案，加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器和渐进式安全钳的调试证书(如发生更换)，拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的加装方案(含电气原理图和接线图)、产品质量证明文件、安装使用维护说明书，施工过程记录以及自检报告，改造后的整机合格证或重大修理质量证明文件等。 |  |  |
|  |  | 监督检验报告和定期检验报告 |  |  |
|  |  | 日常检查与使用状况记录 |  |  |
|  |  | 日常维护保养记录 |  |  |
|  |  | 年度自行检查记录或者报告 |  |  |
|  |  | 运行故障和事故记录 |  |  |
|  | (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等。 | 相关人员的职责； |  |  |
|  |  | 安全操作规程； |  |  |
|  |  | 日常检查制度； |  |  |
|  |  | 维保制度； |  |  |
|  |  | 定期报检制度； |  |  |
|  |  | 电梯钥匙使用管理制度； |  |  |
|  |  | 作业人员培训考核制度； |  |  |
|  |  | 意外事件或事故的应急救援预案及应急救援演习制度； |  |  |
|  |  | 安全技术档案管理制度。 |  |  |
|  | (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。 | 维保合同编号： 维保期限： 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
|  | (5)安全管理人员的特种设备作业人员证。 | 管理人员证号： 有效期至： 年 月 日 |  |  |
| 使用单位技术资料自行检查结论 |
| 经自查，本电梯的使用资料完整齐全，符合TSJ T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及2号修改单、TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》的规定。 安全管理员（签名）： 使用单位（盖公章） 维保单位配合人（签名）： 年 月 日 |
| 备注 |  |

附件2：                    日常维护保养单位自行检查记录

| 序 号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 使用资料 | 见使用单位自查表 |
| 2 | 2 机房及 相关设备 | 2.1 通道与 通道门 | (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。采用梯子作为通道时，必须符合以下条件： ①通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼梯所到平面4m； ②梯子必须固定在通道上而不能被移动； ③梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°～75°之间，并不易滑动或者翻转； ④靠近梯子顶端应当设置把手。 | □楼梯 □梯子 ① m ② ③高 m 角度: ④ |  |
|  |  |  | (2)通道应当设置永久性电气照明。 |  |  |
| 3 |  | 2.5 照明 与插座 | (1)机房(机器设备间)设有永久性电气照明；在靠近入口(或多个入口)处的适当高度设置一个开关，控制机房(机器设备间)照明； |  |  |
| 4 |  | 2.6 主开关 | (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
| 5 |  | 2.7 驱动主机 | (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
|  |  |  | (3)主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时能用挂锁或其他等效装置锁住，能够有效的防止误操作； |  |  |
|  |  |  | (4)如果不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的主开关应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志。 |  |  |
| 6 |  | 2.8 控制柜、 紧急操作和动态测试装置 | (2)断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护； |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置应当符合以下要求： ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区。 |  |  |
|  |  |  | (5)无机房电梯的紧急操作和动态测试装置应当符合以下要求： ①在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置； ②能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区； ③装置上设有永久性照明和照明开关； ④装置上设有停止装置或者主开关。 |  |  |
|  |  |  | ★(6)层门和轿门旁路装置应当符合以下要求： ①在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态； ②旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用； ③能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； ④提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 |  |  |
|  |  |  | ★(7)应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行。 |  |  |
|  |  |  | ★(8)应当具有制动器故障保护功能，当监测到制动器的提起(或者释放)失效时，能够防止电梯的正常启动。 |  |  |
| 6 | 2 机房及 相关设备 | 2.8 控制柜、 紧急操作和动态测试装置 | ★(9)自动救援操作装置(如果有)应当符合以下要求： ①设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数；加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符； ②在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门； ③当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行； ④设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行。 |  |  |
| 7 |  | 2.9 限速器 | (2)限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (3)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； |  |  |
|  |  |  | (4)受检电梯的维护保养单位应当每2年(对于使用年限不超过15年的限速器)或者每年(对于使用年限超过15年的限速器)进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求。 |  |  |
| 8 |  | 2.10 接地 | (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体可靠连接。 |  |  |
| 9 |  | 2.11 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： 标称电压/V 测试电压(直流)/V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 ≤500 ＞500 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 | 动力 MΩ 照明 MΩ 安全 MΩ |  |
| 10 | 3 井道 及 相关 设备 | 3.4 井道 安全门 | (3)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 11 |  | 3.5 井道 检修门 | (3)应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 12 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度小于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制。 | 最大间距： m |  |
| 13 |  | 3.10 极限开关 | 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如有）接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |  |  |
| 14 |  | 3.11 井道照明 | 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明 |  |  |
| 15 |  | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部应当平整，不得渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； |  |  |
| 16 |  | 3.14 限速绳张紧装置 | (2)当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转。 |  |  |
| 17 |  | 3.15 缓冲器 | (3) 缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； |  |  |
|  |  |  | (4)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值。 |  |  |
| 18 | 4 轿厢与 对重 | 4.1 轿顶电气 装置 | (1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求 ①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作； ②一经进入检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作； ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向； ④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； ⑤检修运行时，安全装置仍然起作用； |  |  |
|  |  |  | (2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上。 |  |  |
| 19 |  | 4.3 轿厢安全窗(门) | 如果轿厢设有安全窗（门），其锁紧由电气安全装置予以验证。 |  |  |
| 20 |  | 4.5 对重块 | (1)对重块可靠固定 |  |  |
|  |  |  | (2)具有能够快速识别对重块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) |  |  |
| 21 |  | 4.6 轿厢面积 | (2)对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯，必须满足以下条件： ①在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，表明该载货电梯的额定载重量； ②该电梯专用于运送特定轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物的总质量不会超过额定载重量； ③该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入 |  |  |
| 22 |  | 4.8 紧急照明和报警装置 | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明： (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源； |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房（或者紧急操作地点）之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作。 |  |  |
| 23 |  | 4.9 地坎护脚板 | 轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度。 | 高 m |  |
| 24 |  | 4.10 超载保护 装置 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 |  |  |
| 25 | 5 悬挂装置、补偿装置及 旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×19 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 10 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d (d表示钢丝绳的公称直径,mm) ③钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90%。 ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标。 | 实测直径 mm 公称直径 mm 比率 % |  |
| 26 | 5 悬挂装置、补偿装置及 旋转部件防护 | 5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |
| 27 |  | 5.3 补偿装置 | (1)补偿绳（链）端固定应当可靠； |  |  |
|  |  |  | (2)应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置； |  |  |
|  |  |  | (3)当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转 |  |  |
| 28 |  | 5.5 松绳保护 | 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 |  |  |
| 29 |  | ★5.6 旋转部件的防护 | 在机房内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或链条因松弛而脱离绳槽或链轮、异物进入绳与绳槽或链与链轮之间。 对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，可以按照以下要求检验： ①采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置； ②井道内的导向滑轮、曳引轮、轿架上固定的反绳轮和补偿绳张紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置。 |  |  |
| 30 | 6 轿门与 层门 | 6.3 门间隙 | 门关闭后，应当符合以下要求： (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm；（见附表1） | 间隙最大值 mm |  |
|  |  |  | (2)在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。（见附表1） | 门方向最大值 mm |  |
| 31 |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施。 |  |  |
| 32 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 33 |  | 6.6 门运行 和导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效时，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |
| 34 |  | 6.7 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施（见附表1） |  |  |
| 35 |  | 6.8 紧急开锁 装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置（见附表1） |  |  |
| 36 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置： ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动(见附表1)； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作； | 最小 mm |  |
|  |  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置应当符合本条(1)的要求。 |  |  |
| 37 |  | 6.10 门的闭合 | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行(见附表2)； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态(见附表1)。 |  |  |
| 38 | 6 轿门与 层门 | ★6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢； |  |  |
|  |  |  | (2)在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门。 |  |  |
| 39 |  | 6.12 门刀、门锁 滚轮与地 坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦。（见附表1） | 间隙最小值 mm |  |
| 40 | 7 无机房电梯附加项目 | 7.1 轿顶上或 轿厢内的 作业场地 | (2)设置检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； |  |  |
|  |  |  | (4)在检修门(窗)开启的情况下需要从轿内移动轿厢时，在检修门(窗)的附近设置轿内检修控制装置，轿内检修控制装置能够使检查门(窗)锁定位置的电气安全装置失效，人员站在轿顶时，不能使用该装置来移动轿厢；如果检修门(窗)的尺寸中较小的一个尺寸超过0.20m，则井道内安装的设备与该检修门(窗)外边缘之间的距离应不小于0.30m。 |  |  |
| 41 |  | 7.2 底坑内的 作业场地 | (2)设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能防止轿厢的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修装置来控制轿厢的电动移动； |  |  |
|  |  |  | (3)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能由工作人员操作。 |  |  |
| 42 |  | 7.3 平台上的 作业场地 | (2)设有可以使平台进入(退出)工作位置的装置，该装置只能由工作人员在底坑或者在井道外操作，由一个电气安全装置确认平台完全缩回后电梯才能运行； |  |  |
|  |  |  | (3)如果检查、维修作业不需要移动轿厢，则设置防止轿厢移动的机械锁定装置和检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； |  |  |
|  |  |  | (4)如果检查(维修)作业需要移动轿厢，则设置活动式机械止挡装置来限制轿厢的运行区间，当轿厢位于平台上方时，该装置能够使轿厢停在上方距平台至少2m处，当轿厢位于平台下方时，该装置能够使轿厢停在平台下方符合3.2井道顶部空间要求的位置； |  |  |
|  |  |  | (5)设置检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置，只有机械止挡装置处于完全缩回位置时才允许轿厢移动，只有机械止挡装置处于完全伸出位置时才允许轿厢在前条所限定的区域内移动。 如果该平台不位于轿厢或者对重的运行通道中，则应当满足平台是永久性装置，有足够的机械强度，并且设置护栏的要求 |  |  |
| 43 |  | 7.4 附加检修 控制装置 | 2)如果一个检修控制装置被转换到“检修”，则通过持续按压该控制装置上的按钮能够移动轿厢；如果两个检修控制装置均被转换到“检修”位置，则从任何一个检修控制装置都不可能移动轿厢，或者当同时按压两个检修控制装置上相同方向的按钮时，才能够移动轿厢。 |  |  |
| 44 | 8 试验 | 8.1 平衡系数 试验 | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40～0.50之间，或者符合制造(改造)单位的设计值。 |  |  |
| 45 |  | ★8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 |  |  |
| 46 |  | ★8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内； |  |  |
|  |  |  | (2)如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起(或者释放)失效，或者制动力不足时，应当关闭轿门和层门，并且防止电梯的正常启动。 |  |  |
| 47 |  | 8.4 轿厢限速器－安全钳联动试验 | (2)定期检验：轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 47 | 8 试验 | 8.5 对重限速器－安全钳联动试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 49 |  | 8.6 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生；对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能。 |  |  |
| 50 |  | 8.7 应急救援 试验 | (1)在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序； |  |  |
|  |  |  | (2)建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处； |  |  |
|  |  |  | (3)在各种载荷工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员。 |  |  |
| 51 |  | 8.8 空载曳引力试验 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 |  |  |
| 52 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止。 |  |  |
| 53 |  | 8.13 制动试验 | 轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏。 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

注：对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，标有★的项目可以不检验。其中条文序号为2.7(5)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。

附表1：  门系统数据检测记录                                                                 单位：mm

| 层站 | 层、轿门 地坎间距 | 层门/轿门 | 水平施加150N力门扇间隙 | 锁紧元件 啮合长度 | 轿门门刀与层门地坎 | 层门锁滚轮与轿厢地坎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与地坎 |  |  |  |  |

附表2：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 8.1 平衡系数试验 |  |
| 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |
| 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 |  |
| 8.4(2) 轿厢限速器—安全钳试验 |  |
| 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |
| 8.6 运行试验 |  |
| 8.7应急救援试验 |  |
| 8.8 空载曳引检查 |  |
| 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |
| 8.13 制动试验 |  |
| 试验人员： 日期： 年 月 日 | 检查人员： 日期： 年 月 日 |

附件3                          电梯年度维护保养表（适用：无机房曳引驱动□乘客电梯 □载货电梯）

| 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半月维保规定项目 | 季度维保规定项目 | 年度维保规定项目 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  | 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  | 1 | 减速机润滑油 | 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  | 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  | 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  | 3 | 编码器 | 工作正常 |  | 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  | 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  | 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时轿厢装载125%Q制动试验 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦间隙值符合制造单位要求 |  | 5 | 曳引轮槽、曳引装置 | 清洁、钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  | 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  | 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 |  | 6 | 限速器安全钳联动试验（使用年限≤15年，每2年进行一次限速器动作速度校验；使用年限＞15年，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  | 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  | 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  | 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  | 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  | 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按制造单位要求进行清洁、调整 |  | 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及期附件安装螺栓 | 紧固 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  | 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  | 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  | 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  | 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  | 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  | 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  | 13 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  | 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  | 半年维保规定项目 | 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  | 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  | 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  | 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |  | 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  | 3 | 曵引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  | 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  | 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |  | 维保计划与方案增加项目 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |  | 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  | 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  | 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  | 3 |  |  |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  | 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  | 4 |  |  |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  | 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  | 记事： 维保单位审核人： 年 月 日 维保单位（签章） 使用单位（签章） |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  | 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  | 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  | 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  | 15 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  | 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |  |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  | 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |  |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 结论：该设备维护保养质量□符合□不符合TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》有关要求，□具备□不具备 向检验机构报检条件。 |  |

注：本表依据TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》编制。维保结论合格用符号“√”表示；维保结论不合格用符号“×”表示；维保项目不适用用符号“／”表示。本报告一式三份：维保、使用单位、检验机构分别保存。

Q/ZXC.SJ22-2019

记录编号：

电梯定期自行检查记录

（适用：自动扶梯与自动人行道）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于自动扶梯与自动人行道的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。

2、本记录应当用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许杠改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、报告中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过杠改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、维保单位、使用单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道定期自行检查记录

| 设备类别 |  | 设备品种 | □自动扶梯；□自动人行道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | □室内自动扶梯；□室外自动扶梯；□室内自动人行道；□室外自动人行道 |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 制造单位名称 |  | 型 号 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 改造单位名称 |  | 改造日期 |  |
| 设 备 技 术 参 数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | m | 使用区长度 | m |
| 检查依据 | TSJ T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》及2号修改单 TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》 |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、照度计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSJ T7005-2012）、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 校 核 | 年 月 日 |

附件1：

使用单位技术资料自行检查记录

| 序号 | 文件资料名称、内容与要求 | 见证材料 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)使用登记资料内容与实际相符 | 使用注册登记表与使用登记证 |  |  |
|  | (2)安全技术档案：至少包括制造、安装和改造及重大修理规定的文件资料，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等且保存完好。 | 制造资料：制造许可证明文件，整机型式试验证书，产品质量证明文件，各种主要安全部件的型式试验证书(钢化玻璃证明)，电气原理图，安装使用维护说明书。 |  |  |
|  |  | 安装资料：安装许可证和安装告知书，施工方案，驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图,施工过程记录及自检报告，变更设计证明文件，安装质量证明文件。 |  |  |
|  |  | 改造或重大修理资料：改造或修理许可证和告知书，改造或重大修理的清单、施工方案，加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书，施工过程记录以及自检报告，改造后的整机合格证或重大修理质量证明文件等。 |  |  |
|  |  | 监督检验报告和定期检验报告 |  |  |
|  |  | 日常检查与使用状况记录 |  |  |
|  |  | 日常维护保养记录 |  |  |
|  |  | 年度自行检查记录或者报告 |  |  |
|  |  | 运行故障和事故记录 |  |  |
|  | (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等。 | 相关人员的职责； |  |  |
|  |  | 安全操作规程； |  |  |
|  |  | 日常检查制度； |  |  |
|  |  | 维保制度； |  |  |
|  |  | 定期报检制度； |  |  |
|  |  | 电梯钥匙使用管理制度； |  |  |
|  |  | 作业人员人员培训考核制度； |  |  |
|  |  | 意外事件或事故的应急救援预案及应急救援演习制度； |  |  |
|  |  | 安全技术档案管理制度。 |  |  |
|  | (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。 | 维保合同编号： 维保期限： 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
|  | (5)安全管理人员的特种设备作业人员证。 | 管理人员证号： 有效期至： 年 月 日 |  |  |
| 使用单位技术资料自行检查结论 |
| 经自查，本自动扶梯/自动人行道的使用资料完整齐全，符合TSJ T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道》及2号修改单、TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》的规定。 安全管理员（签名）： 使用单位（盖章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件2：

日常维护保养单位自行检查记录

| 序号 | 检查项目及其内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.4使用资料 | 见使用单位自查表 |
| 2 | 2 驱动与转向站 | 2.2 防护 | 如果转动部件易接近或对人体有危险，应当设置有效的防护装置，特别是必须在内部进行维修工作的驱动站或转向站的梯级和踏板转向部分。 |  |  |
| 3 |  | 2.3 照明 | 分离机房的电气照明应是永久性的和固定的。 |  |  |
|  |  |  | 在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应提供可移动的电气照明装置 |  |  |
| 4 |  | 2.5 主开关 | 在驱动主机附近，转向站中或控制装置旁，应当装设一个能切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。 |  |  |
|  |  |  | 该开关应不能切断电源插座或检修及维修所必须的照明电路的电源。 |  |  |
|  |  |  | 主开关处于断开位置时应可被锁住或处于“隔离”位置，在打开门或活板门后能方便操纵。 |  |  |
| 5 |  | 2.6 辅助设备开关 | 当辅助设备（例如：加热装置、扶手照明和梳齿板照明）分别单独供电时 | 应能单独切断； |  |  |
|  |  |  |  | 各相应开关应位于主开关近旁且并有明显的标志。 |  |  |
| 6 |  | 2.7 停止开关 设置 | 在驱动站和转向站都应设有停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可不设停止开关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之间或设置在转向站外面的自动扶梯和自动人行道，则应在驱动装置区段另设停止开关。 停止开关应是红色双稳态的，应有清晰并且永久的标识.。 |  |
| 7 |  | 2.9 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求： | 绝缘电阻测量值 MΩ |  |
|  |  |  | 标称电压/V | 测试电压/V | 绝缘电阻/MΩ |  |  |
|  |  |  | 安全电压 ≤500 ＞500 | 250 500 1000 | ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 | 安全电压电路 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≤500V电路 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞500V电路 |  |  |
| 8 |  | 2.10 接地 | 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性线（N）与保护接（PE）应当始终分开。 |  |  |
| 9 |  | 2.14 手动盘车装置 | (1)如提供手动盘车装置，该装置应当容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或多孔手轮； |  |  |
|  |  |  | ★(2)如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或装上时，电气安全装置应当起作用。 |  |  |
| 10 |  | 2.15 紧急停止装置 | (1)紧急停止装置应设置在自动扶梯或自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应为红色，应有清晰并且永久的中文标识。如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2以下，应当在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置。 |  |  |
| 11 | 3 相邻区域 | 3.1 周边照明 | 自动扶梯或自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为50lx。 | 最小 lx |  |
| 12 |  | 3.2 出入口 | (1)在自动扶梯和自动人行道的出入口，应有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.5m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至2m； | m× m |  |
|  |  |  | (2)如果人员在出入口可能接触到扶手带自动扶梯出入口的外缘，并且引起危险，则应采取适当的预防措施。例如： ①设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间； ②在危险区域内，由建筑结构形成的固定护栏至少增加到高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘的80mm至120mm之间。 | 高出 mm 距外缘： mm |  |
| 13 | 3 相邻区域 | 3.4 防护挡板 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害时，则应采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间，应当设置一个高度不应小于0.3m，无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少25mm。 （扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外）。 | 高度 m 下延 m 间距 m |  |
| 14 |  | 3.5 扶手带 外缘距离 | 墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于80mm； | mm |  |
|  |  |  | 墙壁或其他障碍物与扶手带下缘的垂直距离均不得小于25mm。 | mm |  |
| 15 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.1 扶手带 | 扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均不允许超过8mm | 最大 mm |  |
| 16 |  | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1)为防止人员跌落而在自动扶梯和自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当符合：防爬装置位于地平面上方(1000 ± 50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm，并确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平； | 高 mm 长 mm |  |
|  |  |  | (2)当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm； | 距下缘： mm |  |
|  |  |  | (3)当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或锐边。 | 距扶手： mm 间距 mm 高 mm |  |
| 17 |  | 4.3 扶手装置要求 | 朝向梯级、踏板或胶带一侧扶手装置部分应光滑、平齐。其压条或镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度不应大于3mm，应当坚固并且具有圆角或倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应无产生钩绊的危险。 |  |  |
| 18 |  | 4.4 护壁板之间 的空隙 | 护壁板之间的空隙不应大于4mm，其边缘应呈圆角或倒角状。 |  |  |
| 19 |  | 4.5 围裙板接缝 | 自动扶梯或自动人行道的围裙板应当垂直、平滑，板与板之间的接缝应是对接缝。对于长距离的自动人行道，在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝可采取其他特殊连接方法来替代对接缝。 |  |  |
| 20 |  | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 | 自动扶梯或自动人行道的围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧，任何一侧的水平间隙不应大于4mm，且两侧对称位置处的间隙总和不应大于7mm； | 单侧最大间隙： mm 间隙总和最大： mm |  |
|  |  |  | 如果自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时，则踏板表面与围裙板下端间所测得的垂直间隙不应超过4mm；踏板或胶带产生横向移动时，不允许踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙。 | 最大垂直间隙： mm |  |
| 21 |  | 4.7 防夹装置 | 在自动扶梯的围裙板上应当装设围裙板防夹装置。 (1)由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成； |  |  |
|  |  |  | (2)从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm，最大为50mm； | mm |  |
|  |  |  | (3) | 刚性部件应有18mm到25mm的水平突出； | mm |  |
|  |  |  |  | 柔性部件的水平突出应为最小15mm，最大30mm。 | mm |  |
|  |  |  | (4)在倾斜区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离应在25mm和30mm之间； | mm |  |
| 21 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.7 防夹装置 | (5)在过渡区段和水平区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离应在25mm和55mm之间。 | mm |  |
|  |  |  | (6)刚性部件的 | 下表面应与围裙板形成向上不小于25°的倾斜角； | ° |  |
|  |  |  |  | 上表面应与围裙板形成向下不小于25°倾斜角。 | ° |  |
|  |  |  | (7)围裙板防夹装置的末端应逐渐缩减并与围裙板平滑相连。围裙板防夹装置的端点应位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，最大150mm的位置。 | mm |  |
| 22 | 5 | 5.1 梳齿与梳齿板 | 梳齿板梳齿或踏面齿应当完好，不得有缺损。 |  |  |
|  |  |  | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的 | 啮合深度至少为4mm； | 最小 mm |  |
|  |  |  |  | 啮合间隙不应超过4mm。 | 最大 mm |  |
| 23 | 6 监控和 安全装置 | 6.1 扶手带入口 保护 | 在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止。 |  |  |
| 24 |  | 6.2 梳齿板保护 | 当异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行。 |  |  |
| 25 |  | 6.3 超速保护 | (1)自动扶梯和自动人行道应在速度超过名义速度的1.2倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置，该装置应能在速度超过名义速度的1.2倍之前切断自动扶梯或自动人行道的电源。 如果自动扶梯或自动人行道的设计能防止超速，则不考虑上述要求。 |  |  |
|  |  |  | ★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 |  |  |
| 26 |  | 6.4 非操纵逆转 保护 | (1)自动扶梯或倾斜角不小于6°的自动人行道应设置一个装置，使其在梯级，踏板或胶带改变规定运行方向时，自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | ★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电，此故障锁定应始终保持有效 |  |  |
| 27 |  | 6.5 梯级踏板或胶带的驱动元件保护 | (1)直接驱动梯级、踏板或胶带的元件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | ★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 |  |  |
| 28 |  | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 | 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或缩短时，自动扶梯或自动人行道应自动停止运行。 |  |  |
| 29 |  | 6.7 梯级或踏板的下陷保护 | 本条不适用于胶带式自动人行道 (1)当梯级或踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合，应当有安全装置使自动扶梯或自动人行道停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前，并在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线； |  |  |
|  |  |  | ★(2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并且操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 |  |  |
| 30 |  | ★6.8 梯级或踏板的缺失保护 | (1)自动扶梯或自动人行道应当能够通过装设在驱动站和回转站的装置检测梯级或踏板的缺失，并应在缺口（由梯级或踏板缺失而导致的）从梳齿板位置出现之前停止； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 |  |  |
| 31 | 6 监控和 安全装置 | ★6.9 扶手带速度 偏离保护 | 应当设置扶手带速度监控装置，当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间达到5s～15s时使自动扶梯或者自动人行道停止运行。 |  |  |
| 32 |  | 6.10 多台连续且无中间出口的自动扶梯或自动人行道停止保护 | 多台连续且无中间出口或中间出口被建筑出口（例如闸门、防火门）阻挡的自动扶梯或自动人行道，其中的任意一台停止运行时其他各台应同时停止。 |  |  |
| 33 |  | 6.11 检修盖板 和楼层板 | (1)应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转； |  |  |
|  |  |  | ★(2)监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一： ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作。 |  |  |
| 34 |  | ★6.12 制动器松闸故障保护 | (1)应设置制动系统监控装置，当自动扶梯和自动人行道启动后制动系统没有松闸，驱动主机应立即停止； |  |  |
|  |  |  | (2)该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效。 |  |  |
| 35 |  | 6.13 附加制动器 | (1)在下列任何一种情况下，自动扶梯和倾斜式自动人行道应设置一只或多个机械式（利用摩擦原理）附加制动器： ①工作制动器和梯级、踏板的驱动链轮或胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的； ②工作制动器不是机－电式制动器； ③提升高度超过6m。 ④公共交通型。 |  |  |
|  |  |  | (2)附加制动器应功能有效。 |  |  |
| 36 | 7 检修装置 | 7.1 检修控制 装置的设置 | 自动扶梯或自动人行道应设置检修控制装置： (1)在驱动站和转向站内至少应提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座，检修插座的设置应能使检修控制装置到达自动扶梯或自动人行道的任何位置； |  |  |
|  |  |  | (2) 每个检修控制装置应配置一个停止开关，停止开关应： ①手动操作； ②有清晰的位置标记； ③符合安全触点要求的安全开关； ④需要手动复位； |  |  |
|  |  |  | (3)检修控制装置上应有明显识别运行方向的标识。 |  |  |
| 37 |  | 7.2 检修控制 装置的操作 | (1)控制装置的操作元件应能防止发生意外动作，自动扶梯或自动人行道的运行应当依靠持续操作；当使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； |  |  |
|  |  |  | (2)当使用检修控制装置时，其他所有启动开关都应不起作用； |  |  |
|  |  |  | (3) 检修运行时，电气安全装置(6.7，6.8，6.9，6.10，6.11和6.12所述除外)应当有效。 对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，可以按照以下要求检验： ①控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； ②所有检修插座应当这样设置：即当连接一个以上的检修控制装置时，或者都不起作用，或者需要同时都启动才能起作用； ③安全开关和安全电路应当仍起作用。 |  |  |
| 38 | 8 自动 启动 停止 | 8.1 待机运行 | 采用待机运行（自动启动或加速）的自动扶梯或自动人行道，当乘客到达梳齿和踏面相交线之前，应当已经启动或加速。 |  |  |
| 39 |  | 8.2 运行时间 | 采用自动启动的自动扶梯或自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，自动扶梯或自动人行道仍应按预先确定的方向启动，运行时间应不少于10s。 | s |  |
|  |  |  | 当乘客通过后，自动扶梯或自动人行道应有足够的时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s）才能自动停止运行。 | s |  |
| 40 | 9 标志 | 9.1 使用须知 | 在自动扶梯或自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。 这些使用须知，应尽可能用象形图表示。 |  |  |
| 41 | 10 运行 检查 | 10.2 扶手带的运行速度偏差 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带的实际速度的允差为0～+2% | 左扶手带 | 偏差： % |  |
|  |  |  |  | 右扶手带 | 偏差： % |  |
| 42 |  | 10.3 制停距离 | 自动扶梯或自动人行道的制停距离： (1)空载和有载向下运行的自动扶梯： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m | (2)空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20～1.00m 0.65m/s 0.30～1.30m 0.75m/s 0.40～1.50m 0.90m/s 0.55～1.70m | 制停距离 m |  |

注：对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，标有★的项目可以不检验。

附表1： 10.2扶手带的运行速度偏差检测记录

|  | 名义速度 （参数） | 梯级、踏板或胶带速度（实测） | 左侧扶手带运行速度（实测） | 左侧扶手带速度 偏差（%） | 右侧扶手带运行速度（实测） | 右侧扶手带速度 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上行 |  |  |  |  |  |  |
| 下行 |  |  |  |  |  |  |

附件3                        电梯年度维护保养表（适用：□自动扶梯 □自动人行道）

| 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半月维保规定项目 | 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全、醒目 |  | 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |  |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |  | 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  | 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  | 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  | 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |  | 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |  | 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |  | 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  | 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  | 季度维保规定项目 | 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  | 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或胶带的速度允差为0～＋2％ |  | 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |  | 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |  | 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  | 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |  | 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  | 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |  | 维保计划与方案增加项目 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  | 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  | 半年维保规定项目 | 2 |  |  |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  | 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |  | 3 |  |  |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  | 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |  | 4 |  |  |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  | 3 | 主驱动链链条滑块 | 应清洁，厚度符合制造单位要求 |  | 5 |  |  |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  | 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象 |  | 6 |  |  |  |
| 16 | 超速或非操作逆转监测装置 | 工作正常 |  | 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |  | 7 |  |  |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆装置固定牢固，电气装置动作有效 |  | 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |  | 8 |  |  |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  | 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |  | 9 |  |  |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  | 8 | 减速箱润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |  | 10 |  |  |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  | 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |  | 11 |  |  |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间间隙 | 任一侧水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |  | 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |  | 12 |  |  |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  | 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |  | 13 |  |  |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  | 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |  | 14 |  |  |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出口入处居中，运行无摩擦 |  | 年度维保规定项目 | 记事： 维保单位审核人： 年 月 日 维保单位（签章） 使用单位（签章） |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  | 1 | 主接触器 | 工作可靠 |  |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  | 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙应符合制造单位要求 |  |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  | 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |  |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  | 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 轮清洁，应无损伤，托轮转动平滑 |  |  |
| 结论：该设备维护保养质量□符合□不符合TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》有关要求，□具备□不具备 向检验机构报检条件。 |  |

注：本表依据TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》编制。维保结论合格用符号“√”表示；维保结论不合格用符号“×”表示；维保项目不适用用符号“／”表示。本报告一式三份：维保、使用单位、检验机构分别保存。

Q/ZXC.SJ23-2019

记录编号：

电梯定期自行检查记录

# （适用：曳引驱动杂物电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

填  写  说  明

1、本记录适用于曳引驱动杂物电梯的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。

2、本记录应当用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当记录中出现错误时允许扛改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、记录中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“√”（表示符合）、“×”（表示不符合）、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“√”（表示合格）、“×”（表示不合格）、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大修理监督检查应填写改造、重大修理主要内容，并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。

10、本记录无检查、校核人员的签字无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本记录的填写还应当同时符合我单位《记录报告填写规则》的规定。

12、本记录一式三份，由检验机构、维保单位、使用单位分别保存。

曳引驱动杂物电梯定期自行检查记录

| 设备类别 | 其他类型电梯 | 设备品种 | 杂物电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 曳引式杂物电梯 |
| 设备代码 |  | 使用登记编号 |  |
| 制造单位名称 |  | 型 号 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备使用地点 |  | 使位内编号 |  |
| 改造单位名称 |  | 改造日期 |  |
| 设 备 技 术 参 数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 限速器 技术参数 | 制造单位名称 |  | 型 号 |  |
|  | 产品编号 |  | 上次校验日期 | 年 月 日 |
| 检查依据 | TSJ T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及2号修改单 TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》 |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、限速器校验设备、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该杂物电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSJ T7006-2012）及2号修改单、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 |

附件1：

使用单位技术资料自行检查记录

| 序号 | 文件资料名称、内容与要求 | 见证材料 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)使用登记资料内容与实际相符 | 使用注册登记表与使用登记证 |  |  |
|  | (2)安全技术档案：至少包括制造、安装和改造及重大修理规定的文件资料，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等且保存完好。 | 制造资料：制造许可证明文件，整机型式试验证书，产品质量证明文件，各种主要安全部件的型式试验证书，电气原理图，安装使用维护说明书，机房及井道布置图，其他必要的资料。 |  |  |
|  |  | 安装资料：安装许可证和安装告知书，施工方案，机房及井道布置图或者土建勘测图，施工过程记录及自检报告，变更设计证明文件，安装质量证明文件。 |  |  |
|  |  | 改造或重大修理资料：改造或修理许可证和告知书；改造或重大修理的清单；施工方案；加装或者更换的安全保护装置或者主要部件的产品质量证明文件、型式试验证书以及限速器调试证书(如发生更换)，所更换的安全保护装置或者主要部件的产品合格证、型式试验合格证书以及限速器调试证书；施工过程记录以及自检报告；改造后的整机合格证或重大修理质量证明文件等。 |  |  |
|  |  | 监督检验报告和定期检验报告 |  |  |
|  |  | 日常检查与使用状况记录 |  |  |
|  |  | 日常维护保养记录 |  |  |
|  |  | 年度自行检查记录或者报告 |  |  |
|  |  | 运行故障和事故记录 |  |  |
|  | (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等。 | 相关人员的职责； |  |  |
|  |  | 安全操作规程； |  |  |
|  |  | 日常检查制度； |  |  |
|  |  | 维保制度； |  |  |
|  |  | 定期报检制度； |  |  |
|  |  | 电梯钥匙使用管理制度； |  |  |
|  |  | 作业人员培训考核制度； |  |  |
|  |  | 意外事件或事故的应急救援预案及应急救援演习制度； |  |  |
|  |  | 安全技术档案管理制度。 |  |  |
|  | (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。 | 维保合同编号： 维保期限： 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
|  | (5)安全管理人员的特种设备作业人员证。 | 管理人员证号： 有效期至： 年 月 日 |  |  |
| 使用单位技术资料自行检查结论 |
| 经自查，本杂物电梯的使用资料完整齐全，符合TSJ T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及2号修改单、TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》的规定。 安全管理员（签名）： 使用单位（盖公章） 维保单位配合人（签名）： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件2：            曳引驱动杂物电梯定期自行检查记录

| 序 号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 使用资料 | 见使用单位自查表 |
| 2 | 2 机房及 相关设备 | 2.1 通道与 通道门 | (1)通往机房或者驱动主机及其附件的检修门和检修活板门的通道应当安全、无阻碍，并且设有固定照明装置； |  |  |
|  |  |  | (2)对于人员可进入的机房，检修门和检修活板门应当设置用钥匙开启的锁，当门打开后，不用钥匙也能将其关闭和锁住。 |  |  |
|  |  |  | (3)门外侧有下述或者类似的警示标志：“电梯机器——危险 未经允许禁止入内”； |  |  |
| 3 |  | 2.3 主开关 | (2) 主开关不得切断轿厢照明（如果有）、驱动主机照明（如果有）和机房内、底坑中电源插座的供电电路； |  |  |
| 4 |  | 2.5 电力驱动杂物 电梯驱动主机 | (1)驱动主机上应当设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容应当相符； |  |  |
|  |  |  | (2)驱动主机工作时应当无异常噪声和振动，油量适当，无明显漏油；制动器动作灵活、工作可靠； |  |  |
|  |  |  | ★(4)手动紧急操作装置应当符合以下要求： ①对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上杂物电梯驱动主机时动作； ②松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位； ③在驱动主机上接近盘车手轮处，明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不可拆卸的可以在手轮上标出； ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一个持续力保持其松开状态”。 |  |  |
| 5 |  | 2.8 限速器 | (2)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； |  |  |
|  |  |  | (3)受检电梯的维护保养单位应当每5年进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求。 |  |  |
| 6 |  | 2.9 接地 | (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体可靠连接。 |  |  |
| 7 | 3 井道 及 相关 设备 | 3.3 检修门和 检修活板门 | (2)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后,不用钥匙也能将其关闭和锁住；门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (3)应当设置用以验证门关闭的电气安全装置。 |  |  |
| 8 |  | 3.5 极限开关 | 对于电力驱动的电梯，极限开关应当设置在尽可能接近端站时起作用而无误动作危险的位置上。该开关应当在轿厢或对重（如果有）接触缓冲器或者限位挡块之前起作用，并且在缓冲器被压缩期间或者轿厢与限位挡块接触期间始终保持动作状态。 |  |  |
| 9 |  | 3.7 底坑设施 与装置 | (1)底坑地面应当平整、清洁，无渗水或漏水； |  |  |
|  |  |  | (3)对于人员可进入的井道，底坑内应当设置停止装置和2P+PE型或者以安全特低电压供电（当确定无须使用220V的电动工具时）的电源插座。 |  |  |
| 10 |  | 3.8 缓冲器或 限位挡块 | (1)应当采用缓冲器或者限位挡块来限制轿厢和对重的下部行程。如果在电梯的轿厢、对重之下确有人能够到达的空间，则应当在轿厢和对重的行程底部极限位置设置缓冲器。 |  |  |
|  |  |  | (2)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置。 |  |  |
| 11 |  | 3.9 限速绳绳或安全绳的电气安全装置 | ★(2)当限速器绳或者安全绳断裂或者过分伸长时，应当通过电气安全装置的作用，使驱动主机停止运转。 |  |  |
| 12 | 4 轿厢与 对重 | ★4.3 防止轿厢 移动装置 | 如果允许人员进入轿顶，则轿厢应当设置机械停止装置以使其停在指定位置上，并且在轿顶上或者井道内每一层门旁设置停止装置。 |  |  |
| 13 |  | ★4.4 护脚板 和自动 搭接地坎 | (1)轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于有效开锁区域的高度，宽度不小于层站入口宽度； |  |  |
|  |  |  | (2)如果电梯采用垂直滑动门且其服务位置与层站等高，可用固定在层站上的自动搭接地坎取代护脚板，自动搭接地坎应当满足下述要求： ①层门开启时，自动移动到服务位置；在层门关闭作用下收起； ②宽度不小于轿厢入口宽度； ③长度不小于开锁区域的一半加50mm或轿底至层门地坎的距离加20mm； ④无论轿厢在何位置，都与轿底有不小于20mm的重叠。 |  |  |
| 14 |  | 4.5 轿厢入口 | (1)轿厢入口处设置的挡板、栅栏、卷帘以及轿门等，应当配有用来验证其关闭的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (2)轿门、栅栏、卷帘等运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位。 |  |  |
| 15 |  | 4.6 对重的固定 | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 |  |  |
| 16 |  | 4.7 安全钳 | ★(2)轿厢上应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或同时动作的电气安全装置。 |  |  |
| 17 | 5 悬挂装置 及 旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×19 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 10 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d (d表示钢丝绳的公称直径，mm) ③钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90%； ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙； 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等不得超过制造单位设定的报废指标。 | 实测直径 mm 公称直径 mm 比率 % |  |
| 18 |  | 5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定。 |  |  |
| 19 |  | ★5.5 旋转部件 防护 | 在机房内、轿厢和对重（或平衡重）上、井道内、以及限速器及张紧轮等与钢丝绳形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳因松弛而脱离绳槽、异物进入绳与绳槽之间。 |  |  |
| 20 | 6 轿门 与 层门 | 6.2 门间隙 | 门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，不应大于6mm；使用过程中由于磨损，允许达到10mm（见附表）。 | 最大间隙 mm |  |
| 21 |  | 6.3 门重开装置 | 动力驱动的的层门在关闭过程中，当人员或货物撞击或将被撞击时，一个装置应当自动使门重新开启。 |  |  |
| 22 |  | 6.4 门的运行和导向 | 层门运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位。 |  |  |
| 23 |  | 6.5 自动关闭 层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。该装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 |  |  |
| 24 |  | ★6.6 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 |  |  |
| 25 | 6 轿门 与 层门 | 6.7 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设置门锁装置，其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； |  |  |
|  |  |  | (2)锁紧元件的啮合应能满足在沿开门方向施加300N力的情况下，不会降低锁紧有效性； |  |  |
|  |  |  | ★(3) 门的锁紧应当由电气安全装置电气证实，只有在层门锁紧后杂物电梯才能运行。 对于同时满足下列条件的杂物电梯： ①额定速度不大于0.63m/s； ②开门高度不大于1.20m； ③层站地坎距地面高度不小于0.70m。 门的锁紧可以不由电气装置电气证实。但当轿厢驶离开锁区域时，锁紧元件应自动关闭，而且除了正常锁紧位置外，无论证实层门关闭的电气装置是否起作用，都应至少有第二个锁紧位置。 |  |  |
| 26 |  | 6.8 门的闭合 | (1) 如果一个层门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 |  |  |
|  |  |  | ★(2)每个层门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。 |  |  |
| 27 | 7 试验 | 7.1 轿厢安全钳 动作试验 | (2)轿厢空载，以额定速度或者检修速度下行，进行限速器—安全钳联动试验；对于采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的轿厢安全钳，轿厢空载，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 28 |  | 7.2 对重安全钳 动作试验 | 轿厢空载，以额定速度或者检修速度上行，进行限速器－安全钳联动试验；对于采用采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的安全钳，轿厢空载，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠。 |  |  |
| 29 |  | 7.4 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 |  |  |
| 30 |  | 7.5 制动试验 | (2)上行制动试验：轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止。 |  |  |

注：对于按照JG 135—2000及更早期标准生产的电梯，条文序号为6.6的项目可以仅检查端站层门是否设

置紧急开锁装置；条文序号为6.8(2)的项目，间接机械连接的门扇中未被锁住门扇上的电气安全装置可以

不检验；其他标有★的项目，可以不检验，其中条文序号为2.5(4)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安

全装置可以不检验。

附表1：  门系统数据检测记录

单位：mm

| 层站 | 层、轿门 地坎间距 | 层门/轿门 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门扇与地坎 |

附表2：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 7.1(2) 轿厢限速器－安全钳联动试验 |  |
| 7.2 对重限速器—安全钳联动试验 |  |
| 7.4 空载运行试验 |  |
| 7.5（2）上行制动试验 |  |
| 试验人员： 日期： 年 月 日 | 检查人员： 日期： 年 月 日 |

附表3:                                  电梯年度维护保养表（适用：杂物电梯）

| 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半月维保规定项目 | 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |  | 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |  |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  | 3 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁、无严重油腻，张力均匀 |  | 6 | 限速器安全钳联动试验(每5年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  | 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 |  | 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  | 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |  | 8 | 轿厢及对重/平衡重导轨支架 | 固定、无松动 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  | 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  | 9 | 轿厢及对重/平衡重导轨 | 清洁，压板牢固 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |  | 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  | 10 | 随行电缆 | 无损伤 |  |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活；电气开关正常 |  | 8 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  | 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |  | 半年维保规定项目 | 12 | 安全钳钳座 | 固定、无松动 |  |
| 8 | 轿顶停止装置 | 工作正常 |  | 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象 |  | 13 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  | 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |  | 14 | 缓冲器 | 固定、无松动 |  |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  | 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |  | 维保计划与方案增加项目 |
| 11 | 井道照明 | 齐全、正常 |  | 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固，整齐,线号齐全清晰 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  | 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  | 6 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数未超过要求 |  | 3 |  |  |  |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |  | 7 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  | 4 |  |  |  |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  | 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  | 5 |  |  |  |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  | 9 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  | 记事： 维保单位审核人： 年 月 日 维保单位（签章） 使用单位（签章） |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |  | 10 | 上下极限开关 | 工作正常 |  |  |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |  | 年度维保规定项目 |  |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |  | 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |  |  |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  | 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |  |
| 季度维保规定项目 | 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 1 | 减速箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  | 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |  |  |
| 结论：该设备维护保养质量□符合□不符合TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》有关要求，□具备□不具备 向检验机构报检条件。 |  |

注：本表依据TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》编制。维保结论合格用符号“√”表示；维保结论不合格用符号“×”表示；维保项目不适用用符号“／”表示。本报告一式三份：维保、使用单位、检验机构分别保存。

Q/ZXC.SJ24-2019

报告编号：

电梯施工自行检查报告

(适用：有机房曳引驱动电梯)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备类别 |  | 设备代码 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSJ T 7001-2009）及第2号修改单制定，适用于电梯安装、改造、重大修理自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

有机房曳引驱动电梯施工自行检查报告

报告编号：

| 设备品种 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工单位许可 证明文件编号 |  | 施工类别 |  |
| 安装地点 |  | 使用登记证编号 |  |
| 使用单位名称 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 设 备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、照度计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具。 |
| 检查结论 | 该□乘客电梯□载货电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）及第2号修改单的规定、本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 日期 年 月 日 |
| 审 核 | 日期 年 月 日 | 批 准 | 日期 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 声 明 | 我单位委托该施工单位施工、对电梯进行了校验和调试、对自检报告内容进行了确认。该电梯符合相关要求，结论为合格。 | （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

有机房曳引驱动电梯施工自行检查报告

报告编号:

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  | (2)整机型式试验证书 |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |
|  |  |  | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图 |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (4)机房(机器设备间)和井道布置图或者勘测图 |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (6)变更设计证明文件 |  |  |
|  |  |  | (7)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造(修理)许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)改造(重大修理)清单和施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)加装、更换的安全保护装置、主要部件的型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (4)自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (7)改造(重大修理)质量证明文件 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 |  |  |
|  |  |  | (2)通道照明 |  |  |
|  |  |  | (3)通道门 |  |  |
| 6 |  | 2.2 机房(机器设备间)专用 |  |  |
| 7 |  | 2.3 安全空间 | (1)控制柜前的净空面积 |  |  |
|  |  |  | (2)维修、操作处的净空面积 |  |  |
|  |  |  | (3)楼梯(台阶)、护栏 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.4 地面开口 |  |  |
| 9 |  | 2.5 照明与插座 | (1)照明、照明开关 |  |  |
|  |  |  | (2)电源插座 |  |  |
|  |  |  | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 |  |  |
| 10 |  | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 |  |  |
|  |  |  | (2)与照明等电路的控制关系 |  |  |
|  |  |  | (3)防止误操作装置 |  |  |
|  |  |  | (4)标志 |  |  |
| 11 |  | 2.7 驱动 主机 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)工作状况 |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |
|  |  |  | (5)手动紧急操作装置 |  |  |
| 12 |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)断错相保护 |  |  |
|  |  |  | (3)制动器电气装置设置 |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |
|  |  |  | (6)层门和轿门旁路装置 |  |  |
|  |  |  | (7)门回路检测功能 |  |  |
|  |  |  | (8)制动器故障保护 |  |  |
|  |  |  | (9)自动救援操作装置 |  |  |
|  |  |  | (10)分体式能量回馈节能装置 |  |  |
|  |  |  | (11)IC卡系统 |  |  |
| 13 |  | 2.9 限速器 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  | (4) 限速器动作速度校验 |  |  |
| 14 |  | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 |  |  |
|  |  |  | (2)接地连接 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.11 电气绝缘 |  |  |
| 16 |  | 2.12轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 17 |  | 2.13轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 18 | 3 井道及 相关设备 | 3.1 井道封闭 |  |  |
| 19 |  | 3.2 曳引驱动电梯 顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 |  |  |
|  |  |  | (2)对重导轨制导行程 |  |  |
| 20 |  | 3.4 井道 安全门 | (1)安全门设置 |  |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 21 |  | 3.5 井道 检修门 | (1)门的尺寸 |  |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 22 |  | 3.6 导轨 | (1)支架个数与间距 |  |  |
|  |  |  | (2)支架安装 |  |  |
|  |  |  | (3)导轨工作面铅垂度 |  |  |
|  |  |  | (4)导轨顶面距离偏差 |  |  |
| 23 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 |  |  |
| 27 |  | 3.8 层门地坎下端的井道壁 |  |  |
| 25 |  | 3.9 井道内防护 | (1)对重运行区域防护 |  |  |
|  |  |  | (2)多台电梯运动部件之间防护 |  |  |
| 26 |  | 3.10 极限开关 |  |  |
| 27 |  | 3.11 井道照明 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 3 井道及 相关设备 | 3.12 底坑设施 与装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  | (2)进入底坑的装置 |  |  |
|  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
|  |  |  | (4)电源插座与井道灯开关 |  |  |
| 29 |  | 3.13 底坑空间 | (1)底坑空间尺寸 |  |  |
|  |  |  | (2)底坑底面与轿厢部件距离 |  |  |
|  |  |  | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 |  |  |
| 30 |  | 3.14 限速器绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 31 |  | 3.15 缓冲器 | (1)缓冲器选型 |  |  |
|  |  |  | (2)铭牌或者标签 |  |  |
|  |  |  | (3)固定和完好情况 |  |  |
|  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |
| 32 |  | 3.16 井道下方空间的防护 |  |  |
| 33 | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
|  |  |  | (3)电源插座 |  |  |
| 34 |  | 4.2 轿顶 护栏 | (1)护栏的组成 |  |  |
|  |  |  | (2)扶手高度 |  |  |
|  |  |  | (3)装设位置 |  |  |
|  |  |  | (4)警示标志 |  |  |
| 35 |  | 4.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 |  |  |
|  |  |  | (2)安全门(窗)开启 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 36 |  | 4.4 轿厢和对重间距 |  |  |
| 37 |  | 4.5 对重块 | (1)固定 |  |  |
|  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.6 轿厢面积 | (1)有效面积 |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |
| 39 |  | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)出口层选层按钮标识 |  |  |
| 40 |  | 4.8 紧急照 明和报 警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 41 |  | 4.9 地坎护脚板 |  |  |
| 42 |  | 4.10 超载保护装置 |  |  |
| 43 |  | 4.11 安全钳 | (1)安全钳铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 44 | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
| 45 |  | 5.2 端部固定 |  |  |
| 46 |  | 5.3 补偿 装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |
| 47 |  | 5.5 松绳(链)保护 |  |  |
| 48 |  | 5.6 旋转部件的防护 |  |  |
| 49 | 6 轿门与 层门 | 6.1 门地坎距离 |  |  |
| 50 |  | 6.2 门标识 |  |  |
| 51 |  | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |
|  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |
|  |  |  | (3)防拖曳措施 |  |  |
| 52 |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 |  |  |
| 53 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |
| 54 |  | 6.6 门的运行和导向 |  |  |
| 55 |  | 6.7 自动关闭层门装置 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 6 轿门与 层门 | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |
| 57 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置锁紧型式 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门门锁装置锁紧元件啮合长度 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (4)轿门锁紧装置 |  |  |
| 58 |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 59 |  | 6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 60 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |
| 61 | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 |  |  |
| 62 |  | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |
| 63 |  | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 64 |  | 8.4(1) 轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |
| 65 |  | 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |
| 66 |  | 8.6 运行试验 |  |  |
| 67 |  | 8.7 应急救援 试验 | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 68 |  | 8.8 空载曳引检查 |  |  |
| 69 |  | 8.9 电梯速度 |  |  |
| 70 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |  |
| 71 |  | 8.11 下行制动工况曳引检查 |  |  |
| 72 |  | 8.12 静态曳引检查 |  |  |
| 73 |  | 8.13 制动试验 |  |  |

共  页  第  页

曳引与强制驱动电梯施工质量证明书 使用单位： 使用登记编号： 制造单位： 制 造 日 期： 施工单位： 许可证编号： 施工类别：□新装□移装□改造□重大修理 施工合同编号： 设备名称： □曳引式乘客电梯 □曳引式载货电梯 □强制式载货电梯 规格型号： 产 品 编 号： 施工地点： 使用单位内部编号： 额定载重量： Kg 额 定 速 度： m/s 层 站 门： 层 站 门 控 制 方 式： 开工日期： 竣 工 日 期： 该电梯施工质量符合GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第1号修改 单、TSJ T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》第2 号修改单等标准规范，并经自检合格，特此证明。 检 查： 审 核： 批 准： 施工单位（盖章）： 年 月 日

填写注意事项：“检查”由公司任命的专职检验员签字，“审核”由公司任命的检验责任人签字，

“批准”由公司任命的技术负责人或质保工程师签字。

Q/ZXC.SJ25-2019

报告编号：

电梯施工自行检查报告

(适用：无机房曳引驱动电梯)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备类别 |  | 设备代码 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSJ T 7001-2009）及第2号修改单制定，适用于电梯安装、改造、重大修理自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

无机房曳引驱动电梯施工自行检查报告

报告编号：

| 设备名称 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工单位许可 证明文件编号 |  | 施工类别 |  |
| 安装地点 |  | 使用登记编号 |  |
| 使用单位名称 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 设 备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、照度计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具。 |
| 检查结论 | 该□乘客电梯□载货电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）及第2号修改单的规定、本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 日期 年 月 日 |
| 审 核 | 日期 年 月 日 | 批 准 | 日期 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 声 明 | 我单位委托该施工单位施工、对电梯进行了校验和调试、对自检报告内容进行了确认。该电梯符合相关要求，结论为合格。 | （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

无机房曳引驱动电梯施工自行检查报告

报告编号:

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  | (2)整机型式试验证书 |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |
|  |  |  | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图 |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装资料 | (1)安装许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (4)机房(机器设备间)和井道布置图或者勘测图 |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (6)变更设计证明文件 |  |  |
|  |  |  | (7)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造(修理)许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)改造(重大修理)清单和施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)加装、更换的安全保护装置、主要部件的型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (4)自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (6)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (7)改造(重大修理)质量证明文件 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 5 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 |  |  |
|  |  |  | (2)通道照明 |  |  |
| 6 |  | 2.2 机房(机器设备间)专用 |  |  |
| 7 |  | 2.3 安全空间 | (1)控制柜前的净空面积 |  |  |
|  |  |  | (2)维修、操作处的净空面积 |  |  |
|  |  |  | (3)楼梯(台阶)、护栏 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.5 照明与插座 | (1)照明、照明开关 |  |  |
|  |  |  | (2)电源插座 |  |  |
|  |  |  | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 |  |  |
| 9 |  | 2.6 主开关 | (1)主开关设置 |  |  |
|  |  |  | (2)与照明等电路的控制关系 |  |  |
|  |  |  | (3)防止误操作装置 |  |  |
|  |  |  | (4)标志 |  |  |
| 10 |  | 2.7 驱动 主机 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)工作状况 |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |
| 11 |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)断错相保护 |  |  |
|  |  |  | (3)制动器电气装置设置 |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |
|  |  |  | (5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |
|  |  |  | (6)层门和轿门旁路装置 |  |  |
|  |  |  | (7)门回路检测功能 |  |  |
|  |  |  | (8)制动器故障保护 |  |  |
|  |  |  | (9)自动救援操作装置 |  |  |
|  |  |  | (10)分体式能量回馈节能装置 |  |  |
|  |  |  | (11)IC卡系统 |  |  |
| 12 |  | 2.9 限速器 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  | (4)限速器动作速度校验 |  |  |
| 13 |  | 2.10 接地 | (1)中性导体与保护导体的设置 |  |  |
|  |  |  | (2)接地连接 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2 机房 (机器设备间)及相关设备 | 2.11 电气绝缘 |  |  |
| 15 |  | 2.12轿厢上行超速保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 16 |  | 2.13轿厢意外移动保护装置 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)试验方法 |  |  |
| 17 | 3 井道及 相关设备 | 3.1 井道封闭 |  |  |
| 18 |  | 3.2 曳引驱动电梯 顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 |  |  |
|  |  |  | (2)对重导轨制导行程 |  |  |
| 19 |  | 3.4 井道 安全门 | (1)安全门设置 |  |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 20 |  | 3.5 井道 检修门 | (1)门的尺寸 |  |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 21 |  | 3.6 导轨 | (1)支架个数与间距 |  |  |
|  |  |  | (2)支架安装 |  |  |
|  |  |  | (3)导轨工作面铅垂度 |  |  |
|  |  |  | (4)导轨顶面距离偏差 |  |  |
| 22 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 |  |  |
| 23 |  | 3.8 层门地坎下端的井道壁 |  |  |
| 24 |  | 3.9 井道内防护 | (1)对重(平衡重)运行区域防护 |  |  |
|  |  |  | (2)多台电梯运动部件之间防护 |  |  |
| 25 |  | 3.10 极限开关 |  |  |
| 26 |  | 3.11 井道照明 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3 井道及 相关设备 | 3.12 底坑设施 与装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  | (2)进入底坑的装置 |  |  |
|  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
|  |  |  | (4)电源插座与井道灯开关 |  |  |
| 28 |  | 3.13 底坑 空间 | (1)底坑空间尺寸 |  |  |
|  |  |  | (2)底坑底面与轿厢部件距离 |  |  |
|  |  |  | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 |  |  |
| 29 |  | 3.14 限速器绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 30 |  | 3.15 缓冲器 | (1)缓冲器选型 |  |  |
|  |  |  | (2)铭牌或者标签 |  |  |
|  |  |  | (3)固定和完好情况 |  |  |
|  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |
| 31 |  | 3.16 井道下方空间的防护 |  |  |
| 32 | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
|  |  |  | (3)电源插座 |  |  |
| 33 |  | 4.2 轿顶 护栏 | (1)护栏的组成 |  |  |
|  |  |  | (2)扶手高度 |  |  |
|  |  |  | (3)装设位置 |  |  |
|  |  |  | (4)警示标志 |  |  |
| 34 |  | 4.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 |  |  |
|  |  |  | (2)安全门(窗)开启 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 35 |  | 4.4 轿厢和对重间距 |  |  |
| 36 |  | 4.5 对重块 | (1)固定 |  |  |
|  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 4 轿厢与对重(平衡重) | 4.6 轿厢面积 | (1)有效面积 |  |  |
|  |  |  | (2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |
| 38 |  | 4.7 轿厢内铭牌和标识 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)出口层选层按钮标识 |  |  |
| 39 |  | 4.8 紧急照明和 报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 40 |  | 4.9 地坎护脚板 |  |  |
| 41 |  | 4.10 超载保护装置 |  |  |
| 42 |  | 4.11 安全钳 | (1)安全钳铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 43 | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
| 44 |  | 5.2 端部固定 |  |  |
| 45 |  | 5.3 补偿 装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |
| 46 |  | 5.5 松绳(链)保护 |  |  |
| 47 |  | 5.6 旋转部件的防护 |  |  |
| 48 | 6 轿门与 层门 | 6.1 门地坎距离 |  |  |
| 49 |  | 6.2 门标识 |  |  |
| 50 |  | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |
|  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |
|  |  |  | (3)防拖曳措施 |  |  |
| 51 |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 |  |  |
| 52 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |
| 53 |  | 6.6 门的运行和导向 |  |  |
| 54 |  | 6.7 自动关闭层门装置 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 6 轿门与 层门 | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |
| 56 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置锁紧型式 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门门锁装置锁紧元件啮合长度 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (4)轿门锁紧装置 |  |  |
| 57 |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 58 |  | 6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 59 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |
| 60 | 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的 作业场地 | (1)机械锁定装置 |  |  |
|  |  |  | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)轿厢检修门(窗)设置 |  |  |
|  |  |  | (4)检修门(窗)开启时从轿内移动轿厢的要求 |  |  |
| 61 |  | 7.2 底坑内的 作业场地 | (1)机械制停装置 |  |  |
|  |  |  | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)井道外电气复位装置 |  |  |
| 62 |  | 7.3 平台上的 作业场地 | (1)平台设置 |  |  |
|  |  |  | (2)平台进(出)装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)机械锁定装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (4)活动式机械止挡装置 |  |  |
|  |  |  | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
| 63 |  | 7.4 附加检修控制装置 | (1)附加检修控制装置设置 |  |  |
|  |  |  | (2)与轿顶检修的互锁 |  |  |
| 64 | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 |  |  |
| 65 |  | 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 8 试验 | 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 67 |  | 8.4(1) 轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |
| 68 |  | 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |
| 69 |  | 8.6 运行试验 |  |  |
| 70 |  | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 71 |  | 8.8 空载曳引检查 |  |  |
| 72 |  | 8.9 电梯速度 |  |  |
| 73 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |  |
| 74 |  | 8.11 下行制动工况曳引检查 |  |  |
| 75 |  | 8.12 静态曳引检查 |  |  |
| 76 |  | 8.13 制动试验 |  |  |

共  页  第  页

曳引与强制驱动电梯施工质量证明书 使用单位： 使用登记编号： 制造单位： 制 造 日 期： 施工单位： 许可证编号： 施工类别：□新装□移装□改造□重大修理 施工合同编号： 设备名称： □曳引式乘客电梯 □曳引式载货电梯 □强制式载货电梯 规格型号： 产 品 编 号： 施工地点： 使用单位内部编号： 额定载重量： Kg 额 定 速 度： m/s 层 站 门： 层 站 门 控 制 方 式： 开工日期： 竣 工 日 期： 该电梯施工质量符合GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第1号修改 单、TSJ T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》第2 号修改单等标准规范，并经自检合格，特此证明。 检 查： 审 核： 批 准： 施工单位（盖章）： 年 月 日

填

填写注意事项：“检查”由公司任命的专职检验员签字，“审核”由公司任命的检验责任人签字，“批准”由公司任命的技术负责人或质保工程师签字。

Q/ZXC.SJ26-2019

报告编号：

电梯施工自行检查报告

(适用：自动扶梯与自动人行道)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备类别 |  | 设备代码 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSJ T7005-2012）及第2号修改单制定，适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大修理自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道施工自行检查报告

报告编号：

| 设备名称 | □自动扶梯；□自动人行道 | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工单位许可 证明文件编号 |  | 施工类别 |  |
| 安装地点 |  | 使用登记编号 |  |
| 使用单位名称 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 设 备 技术参数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | m | 使用区长度 | m |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSJ T7005-2012） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、照度计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具。 |
| 检查结论 | 该梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSJ T7005-2012）及第2号修改单的规定、本单位质量控制要求和有关规定进行了施工检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 日期 年 月 日 | 批 准 | 日期 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 声 明 | 我单位委托该施工单位施工，对电梯进行了校验和调试、对自检报告内容进行了确认。该电梯符合相关要求，结论为合格。 | （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

自动扶梯与自动人行道施工自行检查报告

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  | (2)整机型式试验合格证或报告书 |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |
|  |  |  | (4)安全装置、主要部件型式试验合格证及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (5)驱动或者转向站及总体布置图 |  |  |
|  |  |  | (6)电气原理图 |  |  |
|  |  |  | (7)安装使用维护说明书 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | (1)安装许可证和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (4)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (5)设计变更证明文件 |  |  |
|  |  |  | (6)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造、重大修理资料 | (1)改造（重大修理）许可证和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)更换的安全装置和主要部件的型式试验合格证及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (4)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (6)改造质量证明文件 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)管理人员特种设备作业人员证 |  |  |

报告编号：

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 驱动与转向站 | 2.1修理空间 | (1)机房面积 |  |  |
|  |  |  | (2)工作区段立足区域面积 |  |  |
| 6 |  | 2.2 防护 |  |  |
| 7 |  | 2.3 照明 |  |  |
| 8 |  | 2.4电源插座 |  |  |
| 9 |  | 2.5主开关 |  |  |
| 10 |  | 2.6辅助设备开关 |  |  |
| 11 |  | 2.7停止开关设置 |  |  |
| 12 |  | 2.8 主要部件铭牌 |  |  |
| 13 |  | 2.9电气绝缘 |  |  |
| 14 |  | 2.10接地 |  |  |
| 15 |  | 2.11断相、错相保护 |  |  |
| 16 |  | 2.13电源保护 |  |  |
| 17 |  | 2.13释放制动器 |  |  |
| 18 |  | 2.14手动盘车装置 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 19 |  | 2.15紧急停止装置 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)附加停止装置要求 |  |  |
| 20 | 3 相邻区域 | 3.1周边照明 |  |  |
| 21 |  | 3.2出入口 | (1)畅通区域 |  |  |
|  |  |  | (2)阻挡装置 |  |  |
| 22 |  | 3.3垂直净高度 |  |  |
| 23 |  | 3.4防护挡板 |  |  |
| 24 |  | 3.5扶手带外缘距离 |  |  |
| 25 |  | 3.6扶手带距离 |  |  |
| 26 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.1扶手带 |  |  |
| 27 |  | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1)防爬装置 |  |  |
|  |  |  | (2)阻挡装置 |  |  |
|  |  |  | (3)防滑行装置 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4 扶手装置和围裙板 | 4.3扶手装置要求 |  |  |
| 29 |  | 4.4护壁板之间的空隙 |  |  |
| 30 |  | 4.5围裙板接缝 |  |  |
| 31 |  | 4.6围裙板间隙 |  |  |
| 32 |  | 4.7防夹装置 |  |  |
| 33 | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1梳齿、啮合 |  |  |
| 34 | 6 监控和安全装置 | 6.1扶手带入口保护 |  |  |
| 35 |  | 6.2梳齿板保护 |  |  |
| 36 |  | 6.3超速保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |
| 37 |  | 6.4非操纵逆转保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |
| 38 |  | 6.5梯级、踏板或胶带的驱动元件保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |
| 39 |  | 6.6驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 |  |  |
| 40 |  | 6.7梯级或踏板的下陷保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |
| 41 |  | 6.8梯级或踏板的缺失保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |
| 42 |  | 6.9扶手带速度偏离保护 |  |  |
| 43 |  | 6.10多台连续并且无中间出口的自动扶梯或自动人行道停止保护 |  |  |
| 44 |  | 6.11检修盖板和上下盖板监控 |  |  |
| 45 |  | 6.12制动器松闸故障保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |
| 46 |  | 6.13附加制动器 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)功能 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 7 检修装置 | 7.1检修控制装置的设置 | (1)检修插座设置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止开关 |  |  |
|  |  |  | (3)标识 |  |  |
| 48 |  | 7.2检修控制装置的操作 | (1)检修功能 |  |  |
|  |  |  | (2)多个检修装置 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 49 | 8 自动启动停止 | 8.1待机运行 |  |  |
| 50 |  | 8.2运行时间 |  |  |
| 51 | 9 标志 | 9.1使用须知 |  |  |
| 52 |  | 9.2产品标识 |  |  |
| 53 | 10运行检查 | 10.1速度偏差 |  |  |
| 54 |  | 10.2扶手带的运行速度偏差 |  |  |
| 55 |  | 10.3制停距离 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

共  页  第  页

自动扶梯和自动人行道施工质量证明书 使用单位： 使用登记编号： 制造单位： 制 造 日 期： 施工单位： 许可证编号： 施工类别：□新装□移装□改造□重大修理 施工合同编号： 设备名称： □自动扶梯 □自动人行道 规格型号： 产 品 编 号： 施工地点： 使用单位内部编号： 名义速度： m/s 名 义 宽 度： mm 倾 斜 角： 0 输 送 能 力： P/h 提升高度： m 使用区段长度： m 开工日期： 竣 工 日 期： 该电梯施工质量符合GB 16899-2011《自动扶梯自动人行道和制造与安装安全规 范》、TSJ T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯和自动人行道》 第2号修改单等标准规范，并经自检合格，特此证明。 检 查： 审 核： 批 准： 施工单位（盖章）： 年 月 日

填写注意事项：“检查”由公司任命的专职检验员签字，“审核”由公司任命的检验责任人签字，“批准”

由公司任命的技术负责人或质保工程师签字。

Q/ZXC.SJ27-2019

报告编号：

电梯施工自行检查报告

(适用：曳引驱动杂物电梯)

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备类别 |  | 设备代码 |  |
| 施工类别 | □安装 □改造 □重大修理 |
| 施工单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSJ T 7006-2012）及第2号修改单制定，适用于杂物电梯安装、改造、重大修理自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

曳引驱动杂物电梯施工自行检查报告

报告编号：

| 设备名称 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工单位许可证编号 |  | 施工类别 | (安装、改造、重大修理) |
| 安装地点 |  | 使用登记编号 |  |
| 使用单位名称 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 设备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSJ T7006-2012） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具。 |
| 检查结论 | 该杂物电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSJ T7006-2012）及第2号修改单的规定、本单位质量控制要求和有关规定进行了施工质量检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 日期 年 月 日 |
| 审 核 | 日期 年 月 日 | 批 准 | 日期 年 月 日 |
| 施工单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 施工单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 制造单位 声 明 | 我单位委托该施工单位施工、对电梯进行了校验和调试、对自检报告内容进行了确认。该电梯符合相关要求，结论为合格。 | （制造单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

曳引驱动杂物电梯施工自行检查报告

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  | (2)整机型式试验证书 |  |  |
|  |  |  | (3)产品质量证明文件 |  |  |
|  |  |  | (4)安全装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (5)电气原理图或者液压系统图 |  |  |
|  |  |  | (6)安装使用维护说明书 |  |  |
|  |  |  | (7)其他必要的资料 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | (1)安装许可证明文件和告知文件 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (4)机房及井道布置图或者勘测图 |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (6)变更设计证明文件 |  |  |
|  |  |  | (7)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造、重大维 修资料 | (1)改造(修理)许可证明文件和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)改造(重大修理)清单和施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)加装、更换的安全装置、主要部件的型式试验证书及有关资料 |  |  |
|  |  |  | (4)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (6)改造(重大修理)质量证明文件 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 机房 及 相关设备 | 2.1 通道及检修门、检修活板门 | (1)通道 |  |  |
|  |  |  | (2)门锁 |  |  |
|  |  |  | (3)警示标志 |  |  |
|  |  |  | (4)维修距离 |  |  |
| 6 |  | 2.2 机房专用 |  |  |
| 7 |  | 2.3 主开关 | (1)主开关设置 |  |  |
|  |  |  | (2)与照明等电路的控制关系 |  |  |
|  |  |  | (3)防止误操作装置 |  |  |
|  |  |  | (4)标志 |  |  |
| 8 |  | 2.4 电源插座 |  |  |
| 9 |  | 2.5 电力驱动杂物电梯驱动主机 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)主机、制动器工作状况 |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽、绳槽、链轮齿磨损 |  |  |
|  |  |  | (4)手动紧急操作装置 |  |  |
| 10 |  | 2.7 控制柜 | (1) 铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)制动器电气装置设置 |  |  |
|  |  |  | (3)电动机运转时间限制器 |  |  |
|  |  |  | (4)断错相保护装置 |  |  |
| 11 |  | 2.8 限速器 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)封记及运转情况 |  |  |
| 12 |  | 2.9 接地 | (1)中线导线与保护导体的设置 |  |  |
|  |  |  | (2)接地连接 |  |  |
| 13 | 3 井道及 相关设备 | 3.1 井道封闭 |  |  |
| 14 |  | 3.2 顶部 空间 | (1)顶部间距 |  |  |
|  |  |  | (2)轿顶上方自由垂直距离 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3 井道及 相关设备 | 3.3 检修门和检修活板门 | (1)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (2)门锁 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 16 |  | 3.4 导轨 |  |  |
| 17 |  | 3.5 极限开关 |  |  |
| 18 |  | 3.6 井道内 的防护 | (1)对重（平衡重）运行区域防护 |  |  |
|  |  |  | (2)多台电梯运动部件之间的防护 |  |  |
| 19 |  | 3.7 底坑 设施 与 装置 | (1)底坑地面 |  |  |
|  |  |  | (2)底坑安全空间 |  |  |
|  |  |  | (3)底坑停止装置和电源插座 |  |  |
|  |  |  | (4)底坑地面的清扫 |  |  |
| 20 |  | 3.8 缓冲器或限位挡块 | (1)缓冲器或限位挡块的设置 |  |  |
|  |  |  | (2)缓冲器液位和电气安全装置 |  |  |
| 21 |  | 3.9 限速绳或 安全绳 | (1)张紧形式、导向装置 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 22 |  | 3.10 警示标识 |  |  |
| 23 | 4 轿厢与对重（平衡重） | 4.1 轿厢尺寸 |  |  |
| 24 |  | 4.2 轿厢铭牌 |  |  |
| 25 |  | 4.3 防止轿厢移动装置 |  |  |
| 26 |  | 4.4护脚板和自动搭接地坎 | (1)轿厢地坎护脚板 |  |  |
|  |  |  | (2)自动搭接地坎 |  |  |
| 27 |  | 4.5轿厢入口 | (1)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (2)门的运行和导向 |  |  |
| 28 |  | 4.6 对重（平衡重）的固定 |  |  |
| 29 |  | 4.7安全钳 | (1)铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 30 |  | 4.8 警示标识 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5 悬挂装置 及 旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
| 32 |  | 5.2 端部固定 |  |  |
| 33 |  | 5.5 旋转部件的防护 |  |  |
| 34 | 6 层门与 层站 | 6.1 轿厢与层门的间隙 |  |  |
| 35 |  | 6.2 门间隙 |  |  |
| 36 |  | 6.3 门重开装置 |  |  |
| 37 |  | 6.4 门的运行与导向 |  |  |
| 38 |  | 6.5 自动关闭层门装置 |  |  |
| 39 |  | 6.6 紧急开锁装置 |  |  |
| 40 |  | 6.7门的锁紧 | (1)锁紧型式 |  |  |
|  |  |  | (2)锁紧有效性 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置或第二锁紧位置 |  |  |
| 41 |  | 6.8门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 42 |  | 6.9 层站标识 |  |  |
| 43 | 7 试验 | 7.1(1) 轿厢安全钳动作试验 |  |  |
| 44 |  | 7.2 对重（平衡重）安全钳动作试验 |  |  |
| 45 |  | 7.3 空载曳引试验 |  |  |
| 46 |  | 7.4 运行试验 |  |  |
| 47 |  | 7.5制动试验 | (1)下行制动试验 |  |  |
|  |  |  | (2)上行制动试验 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

共  页  第  页

杂物电梯施工质量证明书 使用单位： 使用登记编号： 制造单位： 制 造 日 期： 施工单位： 许可证编号： 施工类别：□新装□移装□改造□重大修理 施工合同编号： 设备名称： □曳引式杂物电梯 □强制式杂物电梯 □液压式杂物电梯 规格型号： 产 品 编 号： 施工地点： 使用单位内部编号： 额定载重量： Kg 额 定 速 度： m/s 层 站 门： 层 站 门 控 制 方 式： 油缸数量： 顶 升 型 式：□直顶式 □侧顶式 开工日期： 竣 工 日 期： 该电梯施工质量符合GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、 TSJ T7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯》第2号修改单 等标准规范，并经自检合格，特此证明。 检 查： 审 核： 批 准： 施工单位（盖章）： 年 月 日

填写注意事项：“检查”由公司任命的专职检验员签字，“审核”由公司任命的检验责任人签字，“批准”

由公司任命的技术负责人或质保工程师签字。

Q/ZXC.SJ28-2019

报告编号：

电梯定期自行检查报告

（适用：有机房曳引驱动电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSJ T 7001-2009）及第2号修改单制定，适用于电梯定期自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、日常维护保护单位分别保存。

有机房曳引驱动电梯定期自行检查报告

报告编号：

| 设备类别 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备代码 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 设备使用地点 |  | 使用登记证编号 |  |
| 单位内编号 |  | 改造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |
| 设 备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 限速器 技术参数 | 制造单位 |  | 规格型号 |  |
|  | 产品编号 |  | 上次校验日期 | 年 月 日 |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）及第2号修改单 《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、照度计、限速器校验设备、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该□乘客电梯□载货电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）及第2号修改单、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 维保单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 维保单位许可证号： TS （维保单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

有机房曳引驱动电梯定期自行检查报告

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)运行管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 2 | 2 机房 及 相关设备 | 2.1通道 与通道门 | (1)通道设置 |  |  |
|  |  |  | (2)通道照明 |  |  |
|  |  |  | (3)通道门 |  |  |
| 3 |  | 2.5(1)机房照明、照明开关 |  |  |
| 4 |  | 2.6(2)主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |
| 5 |  | 2.7 驱动主机 | (2)工作状况 |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |
|  |  |  | ★(5)手动紧急操作装置 |  |  |
| 6 |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (2)断错相保护 |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |
|  |  |  | (5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |
|  |  |  | ☆(6)层门和轿门旁路装置 |  |  |
|  |  |  | ☆(7)门回路检测功能 |  |  |
|  |  |  | ☆(8)制动器故障保护 |  |  |
| 7 |  | 2.9 限速器 | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  | (4)动作速度校验 |  |  |
| 8 |  | 2.10(2)接地连接 |  |  |
| 9 |  | 2.11 电气绝缘 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 井道及 相关设备 | 3.4 井 道 安全门 | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 11 |  | 3.5 井 道 检修门 | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 12 |  | 3.7轿厢与井道壁距离 |  |  |
| 13 |  | 3.10极限开关 |  |  |
| 14 |  | 3.11井道照明 |  |  |
| 15 |  | 3.12底坑设施与装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
| 16 |  | 3.14(2)限速绳张紧装置的电气安全装置 |  |  |
| 17 |  | 3.17 缓冲器 | (3)缓冲器固定和完好情况 |  |  |
|  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |
| 18 | 4 轿厢与 对重 | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
| 19 |  | 4.3(3)安全窗(门)电气安全装置 |  |  |
| 20 |  | 4.5 对重(平衡重)块固定 | (1)固定 |  |  |
|  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |
| 21 |  | 4.6(2) 轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |
| 22 |  | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 23 |  | 4.9地坎护脚板 |  |  |
| 24 |  | 4.10轿厢超载保护装置 |  |  |
| 25 | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
| 26 |  | 5.2端部固定 |  |  |
| 27 |  | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5 | 5.5 松绳(链)保护 |  |  |
| 29 |  | ★5.6旋转部件的防护 |  |  |
| 30 | 6 轿门与 层门 | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |
|  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |
| 31 |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 |  |  |
| 32 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |
| 33 |  | 6.6 门的运行和导向 |  |  |
| 34 |  | 6.7 自动关闭层门装置 |  |  |
| 35 |  | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |
| 36 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门门锁装置 |  |  |
| 37 |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 38 |  | ☆6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 39 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |
| 40 | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 |  |  |
| 41 |  | ★8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |
| 42 |  | ☆8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 43 |  | 8.4(2)轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |
| 44 |  | 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |
| 45 |  | 8.6 运行试验 |  |  |
| 46 |  | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 47 |  | 8.9 空载曳引检查 |  |  |
| 48 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |  |
| 49 |  | 8.13 制动试验 |  |  |

共  页  第  页

Q/ZXC.SJ29-2019

报告编号：

电梯定期自行检查报告

（适用：无机房曳引驱动电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSJ T 7001-2009）及第1号修改单制定，适用于电梯定期自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、日常维护保护单位分别保存。

无机房曳引驱动电梯定期自行检查报告

报告编号：

| 设备类别 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备代码 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 设备使用地点 |  | 使用登记证编号 |  |
| 单位内编号 |  | 改造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |
| 设 备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 限速器 技术参数 | 制造单位 |  | 规格型号 |  |
|  | 产品编号 |  | 上次校验日期 | 年 月 日 |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）及第2号修改单 《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、限速器校验设备、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该□乘客电梯□载货电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009）及第2号修改单、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 维保单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 维保单位许可证号： TS （维保单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

无机房曳引驱动电梯定期自行检查报告

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)运行管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 2 | 2 机器设备间及相关设备 | 2.1 通道与 通道门 | (1)通道设置 |  |  |
|  |  |  | (2)通道照明 |  |  |
| 3 |  | 2.5(1)照明、照明开关 |  |  |
| 4 |  | 2.6(2)主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |
| 5 |  | 2.7 驱动 主机 | (2)工作状况 |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |
| 6 |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (2)断错相保护 |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |
|  |  |  | (5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |
|  |  |  | ☆(6)层门和轿门旁路装置 |  |  |
|  |  |  | ☆(7)门回路检测功能 |  |  |
|  |  |  | ☆(8)制动器故障保护 |  |  |
|  |  |  | ☆(9)自动救援操作装置 |  |  |
| 7 |  | 2.9 限速器 | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  | (4)动作速度校验 |  |  |
| 8 |  | 2.10(2)接地连接 |  |  |
| 9 |  | 2.11 电气绝缘 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 井道及 相关设备 | 3.4 井 道 安全门 | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 11 |  | 3.5 井 道 检修门 | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 12 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 |  |  |
| 13 |  | 3.10 极限开关 |  |  |
| 14 |  | 3.11 井道照明 |  |  |
| 15 |  | 3.12 底坑设施 与装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
| 16 |  | 3.14(2)限速器绳张紧装置的电气安全装置 |  |  |
| 17 |  | 3.15 缓冲器 | (3)固定和完好情况 |  |  |
|  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |
| 18 | 4 轿厢与 对重 | 4.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
| 19 |  | 4.3(3)安全窗(门)电气安全装置 |  |  |
| 20 |  | 4.5 对重(平衡重)块 | (1)固定 |  |  |
|  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |
| 21 |  | 4.6(2) 轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |
| 22 |  | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 23 |  | 4.9地坎护脚板 |  |  |
| 24 |  | 4.10轿厢超载保护装置 |  |  |
| 25 | 5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 5.1悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
| 26 |  | 5.2端部固定 |  |  |
| 27 |  | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |
| 28 |  | 5.5 松绳(链)保护 |  |  |
| 29 |  | ★5.6旋转部件的防护 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6 轿门与 层门 | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |
|  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |
| 31 |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 |  |  |
| 32 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |
| 33 |  | 6.6 门的运行和导向 |  |  |
| 34 |  | 6.7 自动关闭层门装置 |  |  |
| 35 |  | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |
| 36 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门门锁装置 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (4)轿门锁紧装置 |  |  |
| 37 |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 38 |  | ☆6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 39 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |
| 40 | 7 无机 房电 梯附 加项 目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的 作业场地 | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (4)检修门(窗)开启时从轿内移动轿厢的要求 |  |  |
| 41 |  | 7.2 底坑内的作业场地 | (2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)井道外电气复位装置 |  |  |
| 42 |  | 7.3 平台上的作业场地 | (2)平台进(出)装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)机械锁定装置与电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (4)活动式机械止挡装置 |  |  |
|  |  |  | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
| 43 |  | 7.4(2)附加检修控制装置与轿顶检修的互锁 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 |  |  |
| 45 |  | ★8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |
| 46 |  | ☆8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |
|  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |
| 47 |  | 8.4(2)轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |
| 48 |  | 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |
| 49 |  | 8.6 运行试验 |  |  |
| 40 |  | 8.7 应急救援试验 | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 51 |  | 8.8 空载曳引检查 |  |  |
| 52 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |  |
| 53 |  | 8.13 制动试验 |  |  |

共  页  第  页

Q/ZXC.SJ30-2019

报告编号：

电梯定期自行检查报告

（适用：自动扶梯与自动人行道）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSJ T 7005-2012）及第2号修改单制定，适用于自动扶梯与自动人行道的定期自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、日常维护保护单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道定期自行检查报告

报告编号：

| 设备类别 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备代码 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 设备使用地点 |  | 使用登记证编号 |  |
| 单位内编号 |  | 改造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |
| 设 备 技术参数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | m | 使用区长度 | m |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSJ T7005-2012）及第2号修改单 《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、照度计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSJ T7005-2012）第2号修改单、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 维保单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 维保单位许可证号： TS （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

自动扶梯与自动人行道定期自行检查报告

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查 结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 2 | 2 驱动 与转 向站 | 2.2防护 |  |  |
| 3 |  | 2.3照明 |  |  |
| 4 |  | 2.5主开关 |  |  |
| 5 |  | 2.6辅助设备开关 |  |  |
| 6 |  | 2.7停止开关设置 |  |  |
| 7 |  | 2.8电气绝缘 |  |  |
| 8 |  | 2.9接地 |  |  |
| 9 |  | 2.14手动盘车装置 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | ★(2)电气安全装置 |  |  |
| 10 |  | 2.15(1)紧急停止装置设置 |  |  |
| 11 | 3 相邻 区域 | 3.1周边照明 |  |  |
| 12 |  | 3.2出入口 | (1)畅通区域 |  |  |
|  |  |  | (2)阻挡区域 |  |  |
| 13 |  | 3.4防护挡板 |  |  |
| 14 |  | 3.5扶手带外缘距离 |  |  |
| 15 | 4 扶手 装置 和围 裙板 | 4.1扶手带 |  |  |
| 16 |  | 4.2扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1)防爬装置 |  |  |
|  |  |  | (2)阻挡装置 |  |  |
|  |  |  | (3)防滑行装置 |  |  |
| 17 |  | 4.3扶手装置要求 |  |  |
| 18 |  | 4.4护壁板之间的空隙 |  |  |
| 19 |  | 4.5围裙板接缝 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查 结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 扶手 装置 和围 裙板 | 4.6梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 |  |  |
| 21 |  | 4.7防夹装置 |  |  |
| 22 | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1梳齿与梳齿板 |  |  |
| 23 | 6 监控和 安全装置 | 6.1扶手带入口保护 |  |  |
| 24 |  | 6.2梳齿板保护 |  |  |
| 25 |  | 6.3超速保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |
| 26 |  | 6.4非操纵逆转保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |
| 27 |  | 6.5梯级、 踏板或胶带的驱动元件保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |
| 28 |  | 6.6驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 |  |  |
| 29 |  | 6.7梯级或踏板的下陷保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |
| 30 |  | ★6.8梯级或踏板的缺失保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)故障锁定 |  |  |
| 31 |  | ★6.9扶手带速度偏离保护 |  |  |
| 32 |  | 6.10多台连续并且无中间出口的自动扶梯与自动人行道停止保护 |  |  |
| 33 |  | 6.11检修盖板和楼层板 | (1)防止倾覆、翻转措施 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 34 |  | ★6.12制动器松闸故障保护 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | ★(2)故障锁定 |  |  |
| 35 |  | 6.13附加制动器 | (1)设置 |  |  |
|  |  |  | (2)功能 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查 结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 7 检修装置 | 7.1检修控制装置的设置 | (1)检修插座设置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止开关 |  |  |
|  |  |  | (3)标识 |  |  |
| 37 |  | 7.2检修控制装置的操作 | (1)检修功能 |  |  |
|  |  |  | (2)多个检修装置 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 38 | 8 自动启动、停止 | 8.1待机运行 |  |  |
| 39 |  | 8.2运行时间 |  |  |
| 40 | 9 标志 | 9.1使用须知 |  |  |
| 41 | 10运行检查 | 10.2扶手带的运行速度偏差 |  |  |
| 42 |  | 10.3制停距离 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

共  页  第  页

Q/ZXC.SJ31-2019

报告编号：

电梯定期自行检查报告

（适用：曳引驱动杂物电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 联系人 |  | 维保电话 |  |

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯》（TSJ T 7006-2012）及第2号修改单制定，适用于电梯定期自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、日常维护保护单位分别保存。

曳引驱动杂物电梯定期自行检查报告

报告编号：

| 设备类别 |  | 型 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备代码 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 设备使用地点 |  | 使用登记证编号 |  |
| 单位内编号 |  | 改造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |
| 设 备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 限速器 技术参数 | 制造单位 |  | 规格型号 |  |
|  | 产品编号 |  | 上次校验日期 | 年 月 日 |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7006-2012）及第2号修改单 《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳型电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、限速器校验设备、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、常用电工工具 |
| 检查结论 | 该杂物电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7006-2012）及第2号修改单、《电梯维护保养规则》（TSJ T5002-2019）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 维保单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 维保单位许可证号： TS （维保单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

共  页  第  页

曳引驱动杂物电梯定期自行检查报告

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)运行管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 2 | 2 机房 及 相关设备 | 2.1通道及检修门、检修活板门 | (1)通道 |  |  |
|  |  |  | (2)门锁 |  |  |
|  |  |  | (3)警示标志 |  |  |
| 3 |  | 2.3(2) 主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |
| 4 |  | 2.5 电力 驱动杂物电梯驱动主机 | (1)主机、制动器工作状况 |  |  |
|  |  |  | (2)轮槽、卷筒、链轮齿磨损 |  |  |
|  |  |  | ★(4)手动紧急操作装置 |  |  |
| 5 |  | 2.8 限速器 | (2)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  | (3)动作速度校验 |  |  |
| 6 |  | 2.9(2) 接地连接 |  |  |
| 7 | 3 井道及 相关设备 | 3.3 检修门和检修活板门 | (2)门锁 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |
| 8 |  | 3.5 极限开关 |  |  |
| 9 |  | 3.7底坑设施与装置 | (1)底坑地面 |  |  |
|  |  |  | (3)底坑停止装置和电源插座 |  |  |
| 10 |  | 3.8缓冲器 或限位挡块 | (1)缓冲器或限位挡块的设置 |  |  |
|  |  |  | (2)缓冲器液位和电气安全装置 |  |  |
| 11 |  | ★3.9(2) 限速绳或安全绳的电气安全装置 |  |  |
| 12 | 4 轿厢与 对重 | ★4.3 防止轿厢移动装置 |  |  |
| 13 |  | ★4.4护脚板和自动搭接地坎 | (1)轿厢地坎护脚板 |  |  |
|  |  |  | (2)自动搭接地坎 |  |  |

共  页  第  页

报告编号：

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4 轿厢与 对重 | 4.5 轿厢入口 | (1)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (2)门的运行和导向 |  |  |
| 15 |  | 4.6 对重的固定 |  |  |
| 16 |  | ★4.7(2) 安全钳电气安全装置 |  |  |
| 17 | 5 悬挂装置 及 旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
| 18 |  | 5.2 端部固定 |  |  |
| 19 |  | ★5.5 旋转部件的防护 |  |  |
| 20 | 6 轿门与 层门 | 6.2 门间隙 |  |  |
| 21 |  | 6.3 门重开装置 |  |  |
| 22 |  | 6.4 门的运行与导向 |  |  |
| 23 |  | 6.5 自动关闭层门装置 |  |  |
| 24 |  | ★6.6 紧急开锁装置 |  |  |
| 25 |  | 6.7 门的锁紧 | (1)锁紧型式 |  |  |
|  |  |  | (2)锁紧元件的啮合 |  |  |
|  |  |  | ★(3)电气安全装置或第二锁紧位置 |  |  |
| 26 |  | 6.8 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | ★(2)电气安全装置 |  |  |
| 27 | 7 试验 | 7.1(2) 轿厢安全钳动作试验 |  |  |
| 28 |  | 7.2 对重(平衡重)安全钳动作试验 |  |  |
| 29 |  | 7.4 空载运行试验 |  |  |
| 30 |  | 7.5 (2) 上行制动试验 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

共  页  第  页

文件编号: Q/ZXC.SJ32-2019

编号：

电 梯 维 保 方 案

项目名称：

合同编号：

编写：                日期：

审核：                日期：

批准：                日期：

陕西正鑫昌机电科技有限公司

目    录

一、工程概况

二、编制依据

三、设备参数及数量

四、维保人员及职责

五、维保计划

六、维保工具设备及仪器

七、维保工艺

八、质量标准及检验

九、安全防护措施

十、应急救援预案

一、 工程概况

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 维保单位 |  |
| 合同编号 |  | 维保期限 |  |
| 设备名称 |  | 型 号 |  |
| 数 量 |  | 年检日期 |  |

二、编制依据

1.电梯保养合同；

2.电梯使用维护说明书。

3.安全技术规范和技术标准

① TSJ-T5002-2019         《电梯维护保养规则》

② TSJ-T7001、7005、7006  《电梯监督检验与定期检验规则》

③ GB 50310-2002          《电梯工程施工质量验收规范》

④ GB 7588-2003           《电梯制造与安装安全规范》

⑤ GB/T 10058-2009        《电梯技术条件》

⑥ GB/T 10059-2009        《电梯试验方法》

⑦ GB 10060-2011        《电梯安装验收规范》

⑧ Q/ZXC.TGC00-2019         《安全操作规程》

三、设备参数及及数量

| 品牌 | 型号规格 | 额定速度 | 层站数 | 额定载重量 | 设备编号 | 内部编号 | 年检日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、维保人员及职责：

1.工程部经理/部门主管职责：

1.1负责维保工作目标的拟订与修订；

1.2负责本部门年度工作计划及预算的编制、执行和控制；

1.3维保人员培训计划的提出与组织；

1.4本部门维保人员的临时调配；

1.5协调客户意见的调查和投诉的处理；

1.6负责本部门内一般质量、安全事故的调查及处理意见的提出；

1.7及时、如实向有关部门报告电梯维保过程中发生的安全事故。

2. 维保区长职责

2.1监督维保工工作质量，检查维保计划完成情况;

2.2监控区域内电梯的故障率及维修进程，对客户的投诉及时作出反馈，督促区域内员工汇总维修纪录和维保报告

2.3 定期抽查管辖区域内电梯维保质量，找出差距，与部门经理沟通后采取有效措施并加以改进

2.4 随时掌握最新的产品技术和维保动态，并传授给下属的维保技术人员

2.5 根据公司的规定，管理及监督区域内员工对坏件的控制和回收

2.6 定期抽查所有维保人员在客户现场服务时的工具、工作环境等的安全情况

2.7 定期组织辖区维保人员安全会议，技术现场培训工作。

2.8 负责辖区维保项目客户负责人的工作沟通及回访，及时上报公司有关人员。

3. 维保班长

3.1协助维保区长完成公司下达的指令性的工作 ，做好辖区保养计划报告。

3.2对在保项目的电/扶梯,按公司的保养流程进行规范保养，填写保养及修理记录；

3.3监督维保工工作质量，检查维保计划完成情况。

3.4 驻场服务的电话值班及时处理电梯运行中发生的故障，以确保电梯的正常运行，做好故障维修记录。

3.5 对辖区维修保养工具清点及时更换。

3.6 组织维保辖区班组人员对电梯故障做分析会议报告，每周对维保和故障分析在区长例会上做报告。

4.维保人员

4.1 对在保项目的电/扶梯，按公司的保养流程进行规范保养，填写保养及修理记录。

4.2 协助维保班长及区长完成保养计划工作，完成公司下达的指令性工作。

4.3 驻场服务电话24小时值班，及时接报修处理电梯运行中发生的故障，以确保电梯的正常运行，做好故障记录。

4.4 负责认真执行“安全操作规范”做到文明施工并做好安全消防工作。

五、维保计划

1. 1-3半月、月、季度维保：

详见公司电梯维护保养记录。

2. 4-6半月、月、季度、半年维保：

详见公司电梯维护保养记录。

3. 7-9半月、月、季度维保：

详见公司电梯维护保养记录。

4. 10-12 半月、月、季度、年维保 ：

详见公司电梯维护保养记录。

六、维保工具、设备及仪器

| 序号 | 设备工具仪器名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、维保工艺

| 序号 | 内 容 | 检 查 方 法 | 保养质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询问电梯运行情况。（电梯上下运行、换速、开关门、停层等） | 向用户口头询问；上、下乘梯运行几次。 | 电梯上下运行平稳、换速平缓、开关门平稳无噪声，停层准确。 |
| 2 | 检查机房照明、换气装置及制冷空调 | 外观检查，通电试验。 | ①灯亮，换气装置，有风，空调能制冷。②机房温度是否正常（40℃以下）。 |
| 3 | 检查机房防护措施 | 目检。 | ① 机房入口显著位置“机房重地，闲人免进”标识清楚。 ② 机房门为外开式防火门，门窗齐全，防雨雪，锁具齐全、有效。 ③ 机房备有足量有效电梯机房专用的消防器材。 ④ 机房内应保持清洁，无杂物 |
| 4 | 检查机房电源 | 目检，手动试验。 | ① 熔断器，熔丝接触良好，接点牢固，无打火现象。 ② 电源线及接地零保护正确可靠。 |
| 5 | 检查曳引机各传动部位，曳引轮、导向轮 | 手检、听检，线坠、 塞尺测量。 | ①无过热，无异常声响； ②曳引轮槽无严重磨损，无油污、杂物。 ③曳引轮、导向轮转动部位润滑良好。 ④曳引轮导向轮垂直偏差＜2mm。 ⑤曳引轮与导向轮平行度偏差±1mm |
| 6 | 检查各油位及油质 | 打开油盖检查油质，从视油孔看油位。 | 油量充足，油质良好，无杂质。 |
| 7 | 检查曳引机各减震胶垫、固定螺母、备母、开口销 | 手检、目测。 | 固定牢固、可靠，备母、开口销齐全。 |
| 8 | 检查及调整制动器间隙，制动力及抱闸开关 | 外观检查，必要时用塞尺 | 制动时应可靠，两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮的工作面上；松闸时 ，制动轮与闸瓦不发生摩擦；制动器开关动作可靠。 |
| 9 | 检查控制柜中各电气元件 | 目检、手动除尘、紧固销子。 | ①各电器元件动作正常（无异常噪音，无电弧）； ②接触器电器各接点接触良好,无尘土； ③微机工作正常； ④各显示灯显示正常； ⑤保险丝、保险管必须用合适的容量等级，严禁用其它金属丝代替； ⑥控制柜外壳必须接地。 |
| 10 | 检查变频器、线路板 | 目测、手动除尘。 | ① 接线端子接触显示正常可靠，无尘土； ② 线路板外观无变色，无发热（不要将线板从底座拨出）； ③ 变频器风扇工作正常。 |
| 11 | 检查停止开关、检修开关及上、下方向按钮 | 手动拨动开关，按下按钮。 | ①停止开关拨到停止位置，电梯应不能运行； ②检修开关拨到检修位置，按下上行（或下 行）按钮，电梯以检修速度运行。 |
| 12 | 检查机房各接地点是否可靠 | 目测、手测。 | 连接可靠，接触良好。 |
| 13 | 机房设备和机房保持清洁 | 用吸尘器、棉丝，刷子等清理。 | 无积油、积尘。 |
| 14 | 检查限速器运行状态 | 目检钢丝绳通过闸瓦是否受阻，用手拨动限速开关。 | ① 标牌标识清楚，封记完整； ② 限速器轮的外侧面应漆成黄色； ③ 限速器轮及其它旋转部位转动灵活，开关动作可靠，润滑充足； ④ 动作方向标识清楚、正确、有效； ⑤ 对PG装置进行清扫，确认码盘间隙； ⑥ 限速器接线紧固可靠； ⑦ 限速器定位销子弹簧完好。 |

| 序号 | 内 容 | 检 查 方 法 | 保养质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 检查紧急盘车装置 | 目 检 | ① 盘车手轮漆成黄色、开闸扳手漆成红色，挂在易接近的墙上； ② 曳引轮的外侧面应漆成黄色； ③ 墙上明显处挂有平层标记对照表； ④ 曳引绳上平层标记清楚、正确； ⑤ 电机轴端、盘车轮上应标明电梯轿厢升、降行方向的标识； ⑥ 机房明显位置悬挂“盘车须知”和“维修操作安全注意事项”； ⑦ 吊钩上标明载荷； ⑧ 同一机房多台电梯时，各台曳引机和控制柜应有编号区别，各台电梯的盘车轮和开闸扳手也应编号区别开； |
| 16 | 检查、调整各厅门间隙 | 目测、尺测，手动调整。 | ① 井道内表面与轿厢地坎、轿门或门框的间距不大于150mm; ② 中分门缝≤2mm ③ 门扇与门扇2-6mm 门扇与门套2-6mm ④ 门边与地坎4-6mm ⑤ 门刀与层坎5-10mm 门锁滚轮与轿坎5-10 mm |
| 17 | 检查调整并清洁厅门滑道、勾子锁，检查各层门轮及拉绳 | ① 用棉丝擦拭，并调整勾子锁； ② 手动开关门两次。 | ① 外观清洁，各部无磨擦、无噪声，动作灵 活、可靠，机械闭锁装置啮合深度≥7mm； ② 各活动部位、轴承需润滑良好，无卡滞现象，拉绳无磨损。 ③ 门轮无磨损破断； |
| 18 | 清洁、调整厅门门联锁触点使之接触可靠 | 目测、手动调整。 | 动态、静态接点接触和脱开均正常可靠，无弯曲变形，无虚接。 |
| 19 | 检查厅门外开门装置 | 用三角钥匙检。 | 厅外手动开锁装置啮合正确，转动灵活可靠； |
| 20 | 检查厅门自动闭锁装置及导向轮或拉力尼龙绳、弹簧 | 手动打开厅门，放开后自动关闭。 | 厅门应能自动灵活关闭，无阻碍，及时更换损坏部件。 |
| 21 | 检查清洁各厅门及轿门地坎 | 用棉丝、清洁油清洁厅门，用窄钢片、毛刷清除地坎槽中的砂尘、 | ① 厅门板及门框上无污物、无划痕； ② 地坎中无杂物，轿厅门关闭自如。 |
| 22 | 检查厅门上下护板 | 目测 | 厅门上、下护板完好，固定螺丝齐全。 |
| 23 | 检查开门机 | 开关门两次，盘动皮带轮，反复开关，检查弯曲走线，对门机各活动部位润滑。 | 皮带张紧度一致； 限位开关位置正确，开关完好有效； 门限力大小合适，限力开关完好有效； 开关门速度合适、无撞击声，各旋转部位及 轴承润滑良好，运行无噪音； 门机上弯曲走线无断开、刮、擦、破现象； 旋转编码器固定可靠，清洁无尘土、油污。 |
| 24 | 检查安全触板、光幕、光电装置，轿厢门护板 | ① 当轿门自动关闭时，用手触安全触板左右各二次，用手遮断光束两次； ② 尺量 | 门能自动打开，安全触板整体清洁，开关声音正常，开关无滞留现象；光电装置指示灯灭能听到“滴答”声，发射头及接信头或反光置均无灰尘；轿厢护板宽度不小于开门宽度，垂直高度不小于750mm |
| 25 | 检查轿内装置 | 目测、手检 | 操纵箱接线端子坚固，各开关按钮工作正常； 轿内显示正常，显示码完好； 停止应急灯工作正常，停电应能工作10分钟； 对讲机与值班室通话正常，警铃报警装置工 作正常； 轿内装饰无损坏固定滞靠； 换气扇工作正常，照明完好。 轿厢内“合格证”及“乘梯须知”等标识齐全。 |

| 序号 | 内 容 | 检 查 方 法 | 保养质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 检查轿门与地坎间隙及轿门之间间隙 | 目测、尺量、手动 调整 | 轿门与地坎间隙为4-8mm; 轿门门扇之间2-6 mm； 地脚应安装牢靠，不得脱出地坎槽。 |
| 27 | 检查轿门门锁触点 | 目测、手动检查 | 动、静态接点接触和脱开均正常可靠，无弯曲变形，无虚接 |
| 28 | 检查各层呼梯盒显示面板 | 目测、手检，手动拨动开关 | 呼梯盒完整，按钮齐全，显示面板完好，显示正常、功能完好；逐个按指令按钮，能接受外呼信号（灯亮，能截车）。 |
| 29 | 检查基站锁梯 | 用钥匙板开关电锁梯 | 电锁动作灵活可靠；锁梯功能完好。 |
| 30 | 检查轿顶检修盒 | 手动拨动开关，按下按钮。 | 照明开关拨到“ON”，检修灯亮； 停止开关拨到停止位置，电梯应不能运行； 检修开关拨到检修位置，按上、下行按钮， 电梯以检修速度运行。 |
| 31 | 检查轿顶各安全开关 | 手动拨动各开关（或按下各开关）。 | 轿顶急停，安全钳开关，钢带开关，安全窗等开关有效，动作后电梯应停止运行。 |
| 32 | 检查轿顶及对重反绳轮 | 手检、听检，线坠、塞尺测量。 | ①无严重磨损，无油污、杂物； ②挡绳装置位置适当，固定牢靠，轮罩完整 可靠； ③转动部位润滑良好，运行无噪音； ④垂直偏差＜2mm。 |
| 33 | 检查轿顶及对重油杯 | 目测 | 油杯应无损坏，油粘齐全，油杯中的润滑油 量在2/3处。 |
| 34 | 检查轿厢及对重、导靴及靴衬 | 目测，手动紧固导靴螺栓。 | 导靴无损坏，导靴与导轨正面间隙为1-4mm； 靴衬无严重磨损，靴衬磨损超过原厚度1/4应更换。 |
| 35 | 检查轿顶及对重绳头组合 | 目测、手检 | 绳头完好，巴氏合金无松动脱落，绳夹子固 定有效，各弹簧完好，备母及开口销齐全有 效；二次保护钢丝绳完好有效。 |
| 36 | 检查并调整曳引钢丝绳 | 目测、手动检测（拉力计配合直尺量）。 | 钢丝绳不得有过多油污； 钢丝绳不得有散 股，畸变，扭结及严重磨损、腐蚀及断丝现 象； 各根绳涨力均衡，平衡偏差≤5%。 |
| 37 | 检查并调整导轨支架及导轨 | 目测、手检 | 每根导轨至少设有2个支架,支架间距不大于2.5； 导轨支架连接螺栓不得松动，焊缝均应连续并双面焊牢，无开裂现象，且应做防锈、防腐处理； 导轨接头螺栓不得松动； 导轨压道板无缺少和松动。 |
| 38 | 检查轿顶各端子接线及接地 | 用螺丝刀逐个拧紧。 | 接线无松动，接触良好； 各接地线接地牢靠、有效。 |
| 39 | 检查井道照明 | 手动拨动开关 | 井道灯应亮； 井道灯应无损坏；井道灯应为 36V照明电源。 |
| 40 | 检查轿顶护栏 | 目测、尺量 | 轿顶对重侧应设置护栏；其它侧与井道壁大 于300mm时，应设防护栏。护栏高度要≥ 1.2m. |
| 41 | 检查并调整限位极限开关 | 手动拨动开关二次，并作越程试验。 | 限位开关越程50-150mm； 极限开关越程150-250mm；开关滚轮转动灵活，无卡滞现象；碰铁无变形。 |
| 42 | 检查限速器钢丝绳 | 目检、手检 | 限速绳头巴氏合金无松动脱落，绳夹子固定正确、有效； 钢丝绳不得有散股、畸变、扭结，严重磨损、腐蚀及断丝现象。 |

| 序号 | 内 容 | 检 查 方 法 | 保养质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 检查轿顶感应器 | 手动、目测 | 接线牢固可靠； 动作灵敏。 |
| 44 | 检查磁控开关与磁铁间隙 | 检修运行有直尺测量 | 保证间隙5-10mm，中心偏差不大于±1mm，不丢失信号。 |
| 45 | 检查轿顶及对重反绳轮 | 目测、手动清洁，紧固螺栓。 | 各防护罩齐全，运行无杂音； 各滑动部位润 滑良好； 线槽清洁，无过多油污； 固定螺栓无松动。 |
| 46 | 检查井道遮磁板，并调整悬挂钢丝绳 | 手动检查 | 遮磁板固定牢靠，无松动； 悬挂钢丝绳松紧 适度。 |
| 47 | 检查安全钳及安全钳连杆 | 手拉动连杆装置，动作是否灵活，清洁安全钳上油污， 并用塞尺测量安全钳间隙。 | 安全钳连杆装置动作灵活，无卡阻现象，无过多油污； 安全钳上无过多油污；安全钳楔块无严重磨损； 安全钳口与导轨侧面间隙2-3mm， 安全钳口与导轨反面间隙≥3mm； 四边杆应同时拉动，楔块动作一致，安全钳开关率先动作。 |
| 48 | 检查并调整涨紧轮及其开关 | 目测、尺量，用线坠吊 | 涨紧轮转动灵活，无卡阻现象，转动部位润滑良好； 限速绳伸长不超过标准，距开关≥10mm； 距地坑地面： 2.0＜V＜2.5m/s，750±50；1.0＜V≤2.0m/s,550±50mm； V≤1.0m/s，400±50mm。 |
| 49 | 检查并调整补偿装置 | 目测、手检 | 无松驰、断裂，无磨擦撞击声；补偿轮开关 完好有效； 绳头、弹簧、销子、U字螺栓及保护钢丝绳完好、可靠。 |
| 50 | 检查称重装置 | 手动 | 满足功能要求。 |
| 51 | 检查液压缓冲器油位，润滑及开关 | 目检油位油质，搬动缓冲器开关。 | 要求油质好，油量到位，封锁漏油，开关功能完好。 |
| 52 | 检查并调整缓冲距离 | 目测、手检、尺量 | 对重下梁至缓冲器距离：弹簧200-350mm； 液压150-400mm； 轿厢下梁至缓冲器距离：弹簧200-350mm；液压150-400mm。 |
| 53 | 检查底坑护栏 | 手检、尺量 | 护栏固定牢固、可靠，护栏底部距地面不大于0.5m， 顶部距地面不小于1.7m。 |
| 54 | 检查底坑接油盒，清洁底坑卫生 | 目检，打扫底坑 | 接油盒中无过多积油，底坑无积油，无垃圾，无积水。 |
| 55 | 检查消防开关 | 手动板动消防开关 | 开关动作灵活可靠； 消防功能完好。 |
| 56 | 检查到站钟 | 听检 | 到站钟平层时能正常工作。 |
| 57 | 排除电梯故障修复或更换损坏的零部件 | 认真排除，彻底修复或更换。 | 满足功能要求。 |
| 58 | 电梯整机性能检查并做记录 | 检查内选、外呼的登记与消号，整机上下、快慢车、平层开门及停层运行正常。 | 满足功能要求 |

八、质量标准及检验

维保电梯的质量应符合与电梯相关的安全技术规范和技术标准，符合公司的电梯维保

工艺和自行检查工艺要求。

九、安全防护措施

1.维保班组到达维保现场后，由项目区长将工地的情况及注意事项向维保班组进行详细的传达和讲解。

2.使用工具前维保班长应检查其安全事项，如起重设备应检查关键部分是否损坏，起重工件是否在起重设备的标准负荷之内；移动照明用具是否为36V以下的安全电压；电器设备应检查其金属外壳及插头是否漏电、破损等。

3. 进入维保场地，必须按规范戴好工作服、安全帽及安全鞋；当进行高空作业时，必须系好安全带及携带工具袋，防止工具坠落造成事故；严禁在井道上、下抛投物件及工具。

4. 在进行维保作业前，应在电梯基站悬挂安全警示标志，并放置防护围栏；维保工作完成并验证电梯正常后方可撤掉安全近警示标志和防护围栏。

5. 维保场地动火必须与用户安全管理人员取得联系，协助做好防火措施，离开动火现场时，必须扑灭火种，杜绝火灾隐患；在井道高度超过20米的井道内进行电焊时，必须做好接焊措施，防止底坑引发火灾。

6.严禁在堆放易燃、易爆品附近动用明火，电焊、动火场所必须派专人监护且具备相应的消防措施。

7. 维保场所的电源开关在断电作业时必须挂上“有人作业，严禁合闸”告示牌。并安排专人监护。

8. 严禁酒后作业、疲劳作业和边抽烟边作业。

十、紧急救援预案

1.紧急电话及小组成员

1.1急救中心：    120

1.2 火警：        119

1.3报警服务：    110

1.4 紧急救援小组电话：

组  长：  XXX

组  员：XXX、XXX、XXX、

2. 时间处理及要求：

接到救援信息后，相应救援人员应在30分钟之内赶到现场。

3.发生重大事故

发生电梯事故和其它严重影响电梯正常运行的情况，如蹲底、冲顶、夹人等。维保人员在接到紧急事故电话后，在及时前往现场的同时向所在区域经理说明情况。在到达现场后根据具体情况，在确保人身安全的同时，迅速把被关在轿厢内乘客救出，及时排除故障，同时须在30min内通知区域经理，并填写《电梯急修记录》。

4. 发生火灾事故

维保人员在接到通知后，在前往发生火灾现场同时向用户安全管理人员交代，在有消防功能电梯时应将人员安全被救出后，切断总电源并灭火，防止火势蔓延，且及时向区域经理汇报。

5.发生人身事故触电事故：

维保人员在接到通知后，应以最快速度前往事故现场，同时向用户安全管理人员说明。对受伤人员应及时进行人工呼吸，迅速将重伤员送往医院。到达现场后，切断电源，保护好现场，并向主管领导汇报情况，记录事故发生的时间，到达现场时间等。

Q/ZXC.SJ33-2019

记录编号：

曳引与强制驱动电梯

维  护  保  养  记  录

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注  意  事  项

1.本记录根据TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》编制，适用于曳引与强制驱动电梯的日常维护保养。

2.本记录由维保单位持证的作业人员用蓝色（或黑色）的钢笔或签字笔填写。字迹应工整、清晰。不允许涂改，用双划线划改且应签划改人员姓名及日期。

3.本记录一式两份。分别由使用单位和维保单位分别保存。维保单位的保存期不少于四年。

4.本记录无维保人员及使用单位持证的管理人员签章无效。

5.本记录中“维保结果”根据现场维保实际情况真实填写。定量结果应填写实测数据；定性结果应填写文字说明。凡齐全、有效、正常和合格的用标记“√”表示，凡缺项、无效、异常和不合格的用标记“×”表示，凡无此项的用标记“/”表示。

6.本记录中维保人员签字不少于2人，且均为持证的电梯作业人员。

曳引与强制电梯基本情况和技术参数

| 使用单位基本情况 |
| --- |
| 使用单位名称 |  |
| 使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 管理部门 |  | 联系人/电话 |  |
| 电梯基本情况及技术参数 |
| 设备品种 | □ 乘客电梯 □载货电梯 | 设备代码 |  |
| 制造单位名称 |  | 产品编号 |  |
| 电梯型号 |  | 额定载重量 | Kg |
| 额定速度 | m/s | 层站门数 | 层 站 门 |
| 驱动方式 | □ 曳引驱动 □强制驱动 | 控制方式 | □集选 □并联 □群控 |
| 安装单位名称 |  | 投用日期 | 年 月 日 |
| 改造（大修）单位名称 |  | 改造日期 | 年 月 日 |
| 维保单位名称 |  | 电 话 |  |
| 以上信息 变更记录 |  |

半月维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求； 制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |  |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

季度维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |  |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 34 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |  |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |
| 36 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 调整、更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

半年维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求； 制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |  |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 34 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |  |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |
| 36 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |  |
| 46 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |  |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |  |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |  |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

年度维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |  |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 34 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |  |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |
| 36 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |  |
| 46 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |  |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |  |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |  |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |  |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |
| 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |
| 57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |
| 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |  |
| 59 | 上下极限开关 | 工作正常 |  |
| 60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 61 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |
| 62 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 63 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |  |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |  |
| 65 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |  |
| 66 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及期附件安装螺栓 | 紧固 |  |
| 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |
| 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |
| 71 | 随行电缆 | 无损伤 |  |
| 72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| 74 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |
| 75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |
| 76 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 76 |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

Q/ZXC.SJ34-2019

记录编号：

自动扶梯和自动人行道

维  护  保  养  记  录

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注  意  事  项

1.本记录根据TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》编制，适用于自动扶梯和自动人行道的日常维护保养。

2.本记录由维保单位持证的作业人员用蓝色（或黑色）的钢笔或签字笔填写。字迹应工整、清晰。不允许涂改，用双划线划改且应签划改人员姓名及日期。

3.本记录一式两份。分别由使用单位和维保单位分别保存。维保单位的保存期不少于四年。

4.本记录无维保人员及使用单位持证的管理人员签章无效。

5.本记录中“维保结果”根据现场维保实际情况真实填写。定量结果应填写实测数据；定性结果应填写文字说明。凡齐全、有效、正常和合格的用标记“√”表示，凡缺项、无效、异常和不合格的用标记“×”表示，凡无此项的用标记“/”表示。

6.本记录中维保人员签字不少于2人，且均为持证的电梯作业人员。

自动扶梯和自动人行道基本情况及技术参数

| 使用单位基本情况 |
| --- |
| 使用单位名称 |  |
| 使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 管理部门 |  | 联系人/电话 |  |
| 电梯基本情况及技术参数 |
| 设备品种 | □自动扶梯 □自动人行道 | 设备代码 |  |
| 制造单位名称 |  | 产品编号 |  |
| 电梯型号 |  | 名义速度 | m/s |
| 提升高度 | m | 名义宽度 | mm |
| 倾斜角度 | 0 | 主机功率 | kW |
| 使用区段长度 | m(适用于自动人行道) |  |  |
| 安装单位名称 |  | 投用日期 | 年 月 日 |
| 改造（大修）单位名称 |  | 改造日期 | 年 月 日 |
| 维保单位 |  | 电 话 |  |
| 以上信息 变更记录 |  |  |  |

半月维护保养记录

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油。 |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  |
| 16 | 超速或非操作逆转监测装置 | 工作正常 |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出口入处居中，运行无摩擦 |  |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全、醒目 |  |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |  |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

季度维护保养记录

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | 维保 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油。 |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  |
| 16 | 超速或非操作逆转监测装置 | 工作正常 |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出口入处居中，运行无摩擦 |  |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全、醒目 |  |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |  |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |
| 34 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |  |
| 35 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |  |
| 36 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |  |
| 37 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |  |
| 38 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

半年维护保养记录

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | 维保 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油。 |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  |
| 16 | 超速或非操作逆转监测装置 | 工作正常 |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出口入处居中，运行无摩擦 |  |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全、醒目 |  |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |  |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |
| 34 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |  |
| 35 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |  |
| 36 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |  |
| 37 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |  |
| 38 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |  |
| 39 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |  |
| 40 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |  |
| 41 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |  |
| 42 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 43 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |  |
| 44 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |  |
| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | 维保 结果 |
| 45 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |  |
| 46 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |  |
| 47 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |  |
| 48 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |  |
| 49 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |  |
| 50 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

年度维护保养记录

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | 维保 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |  |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |  |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |  |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |  |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |  |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |  |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油。 |  |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |  |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |  |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |  |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |  |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |  |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |  |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |  |
| 16 | 超速或非操作逆转监测装置 | 工作正常 |  |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |  |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |  |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |  |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |  |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |  |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |  |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |  |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出口入处居中，运行无摩擦 |  |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |  |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |  |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |  |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |  |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全、醒目 |  |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |  |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |  |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |  |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |  |
| 34 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |  |
| 35 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |  |
| 36 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |  |
| 37 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |  |
| 38 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |  |
| 39 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |  |
| 40 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |  |
| 41 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |  |
| 42 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 43 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |  |
| 44 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |  |
| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 | 维保 结果 |
| 45 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |  |
| 46 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |  |
| 47 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |  |
| 48 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |  |
| 49 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |  |
| 50 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |  |
| 51 | 主接触器 | 工作可靠 |  |
| 52 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |  |
| 53 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |  |
| 54 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 轮清洁，无损伤，托轮转动平滑 |  |
| 55 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |  |
| 56 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |  |
| 57 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |  |
| 58 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |  |
| 59 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |  |
| 60 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |  |
| 61 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |  |
| 62 | 电气安全装置 | 动作可靠 |  |
| 63 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

Q/ZXC.SJ35-2019

记录编号：

杂物电梯维护保养记录

陕西正鑫昌机电科技有限公司

注  意  事  项

1.本记录根据TSJ T5002-2019《电梯维护保养规则》编制，适用于杂物电梯的日常维护保养。

2.本记录由维保单位持证的作业人员用蓝色（或黑色）的钢笔或签字笔填写。字迹应工整、清晰。不允许涂改，用双划线划改且应签划改人员姓名及日期。

3.本记录一式两份。分别由使用单位和维保单位分别保存。维保单位的保存期不少于四年。

4.本记录无维保人员及使用单位持证的管理人员签章无效。

5.本记录中“维保结果”根据现场维保实际情况真实填写。定量结果应填写实测数据；定性结果应填写文字说明。凡齐全、有效、正常和合格的用标记“√”表示，凡缺项、无效、异常和不合格的用标记“×”表示，凡无此项的用标记“/”表示。

6.本记录中维保人员签字不少于2人，且均为持证的电梯作业人员。

杂物电梯基本情况和技术参数

| 使用单位基本情况 |
| --- |
| 使用单位名称 |  |
| 使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 管理部门 |  | 联系人/电话 |  |
| 电梯基本情况及技术参数 |
| 设备品种 |  | 设备代码 |  |
| 制造单位名称 |  | 出厂编号 |  |
| 电梯型号 |  | 额定载重量 | Kg |
| 额定速度 | m/s | 层 站 门数 | 层 站 门 |
| 驱动方式 | □ 曳引驱动 □强制驱动 | 控制方式 | □按钮 □信号 □集选 |
| 安装单位名称 |  | 投用日期 | 年 月 日 |
| 改造（大修）单位名称 |  | 改造日期 | 年 月 日 |
| 维保单位 |  | 电 话 |  |
| 以上信息 变更记录 |  |

半月维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |  |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |  |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |  |
| 8 | 急停开关 | 工作正常 |  |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |  |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |  |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

季度维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |  |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |  |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |  |
| 8 | 急停开关 | 工作正常 |  |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |  |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |  |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 21 | 减速箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 22 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |  |
| 23 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |  |
| 24 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 25 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 26 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 27 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 28 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

半年维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |  |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |  |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |  |
| 8 | 急停开关 | 工作正常 |  |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |  |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |  |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 21 | 减速箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 22 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |  |
| 23 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |  |
| 24 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 25 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 26 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 27 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 28 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 29 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 30 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |  |
| 31 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |  |
| 32 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |  |
| 33 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |  |
| 34 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 35 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |
| 36 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 37 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |
| 38 | 上下极限开关 | 工作正常 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

年度维护保养记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |  |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |  |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |  |
| 8 | 急停开关 | 工作正常 |  |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |  |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |  |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |
| 21 | 减速箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 22 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |  |
| 23 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |  |
| 24 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 25 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 26 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 27 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 28 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 29 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 30 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |  |
| 31 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |  |
| 32 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |  |
| 33 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |  |
| 34 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 35 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |
| 36 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 37 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 维保 情况 |
| 38 | 上下极限开关 | 工作正常 |  |
| 39 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |  |
| 40 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |
| 41 | 制动器铁芯（柱塞） | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 42 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |  |
| 43 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |  |
| 44 | 限速器安全钳联动试验(每 5 年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |  |
| 45 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |  |
| 46 | 轿厢及对重/平衡重导轨支架 | 固定、无松动 |  |
| 47 | 轿厢及对重/平衡重导轨 | 清洁，压板牢固 |  |
| 48 | 随行电缆 | 无损伤 |  |
| 49 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 50 | 安全钳钳座 | 固定、无松动 |  |
| 51 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |
| 52 | 缓冲器 | 固定、无松动 |  |
| 更换配件及其它记录 |  |
| 维保人员(签字) |  | 维保日期 |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认(签字) |  | 日 期 |  |

Q/ZXC.SJ36-2019

电梯限速器校验记录

编号：

| 校验单位： |
| --- |
| 校验单位许可编号： |
| 使用单位： |
| 使用单位地址： |
| 电梯使用地点： | 设备注册代码： |
| 电梯型号： | 电梯额定速度: m/s |
| 限速器制造单位： |
| 限速器型号： | 出厂编号： |
| 校验依据 | 1.《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSJ T7001-2009） 2.《电梯监督检验和定期检验规则——液压电梯》（TSJ T7004-2012） 3.《电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯》（TSJ T7006-2012） |
| 校验仪器设备 |  |

1.限速器机械动作速度：

|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下行动作速度(m/s) |  |  |  |  |
| 上行动作速度(m/s) |  |  |  |  |

2.上、下行电气开关在机械动作之前动作：                      是□；否□

3.限速器动作正常，各调节部位封记完好：                      符合□；不符合□

4.限速器铭牌完好，相应参数齐全：                            符合□；不符合□

校验结论： 年 月 日

校验人员：                                   校核人员：

# Text boxes

整机调试

电梯检验

厅门安装

机房设备安装

钢丝绳安装

井道机械设备安装

对重安装

轿厢安装

样板架安装

挂基准线

导轨支架安装

校线、对线检查

机房线槽、线管安装

敷设控制线并完成连接

井道分线箱、接线盒安装

轿厢电气设备安装

限位、极限开关、门锁安装

随行电缆安装

召唤、指示盒安装

机房控制柜安装

安装导轨支架

安装导轨

调整导轨

安装地坎

厅门立柱

层门导轨

门锁安装

门套安装

层门安装

承重梁安装

曳引机安装

限速器安装

放置对重块

吊装前准备工作

吊装对重框架

安装导靴

准备工作

安装轿壁

安装轿顶/厅门

安装导靴

安装立柱

安装上梁

安装底盘

安装限位开关

安装超载、满载开关

安装底梁

安装缓冲器底座

安装缓冲器

安装限速器涨紧装置、限速绳

安装补偿链或补偿绳装置

测量钢丝绳长度

取断钢丝绳

挂钢丝绳

做绳头

调整钢丝绳

准备工作

电气线路检查实验

静态测试调整

曳引机试运转

慢车试运行

快车试运行

安全装置检查试验

功能试验

载荷试验

项目负责人

技术负责人

检验员

安全员

安装班组长

安装人员

打开扶梯包装，清理扶梯上分支

检查附加制动器是否在正常位置

安装内外盖板

安装扶手系统

整机调试

自检

清理现场

送检

通电试运行

项目负责人

技术负责人

检验员

安全员

安装班组长

安装人员

项目负责人

施工员

施工队长

安全员

（技术质量部）

安全管理

现场协调

施工进度

质量保证

环境控制

竣工移交

施  工  班  组

验收

政府部门验收

优良工程

安全质量安全部

公司安全员

施工现场安全员（施工班组）

大修班组

大修班组

大修班组

大修班组

班组质量员

班组质量员

班组质量员

班组质量员

- 接地线确认单：

为有效保证电梯的正常使用，防止电梯

部件和电脑印板无谓的损坏，电梯须设置独立的接地装置（甲方提供），其接地电阻值应不大于4Ω，并敷设至电梯主电源箱位置。

实测电阻值			Ω

2. 供电电源确认单：

电梯主电源应采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），其供电电压相对于额定电压的波动应不大于±7%，并敷设至电梯主电源箱位置。

3. 厅门地坪标高线 / 基准线确认单：

- 每层厅门外墙上均已标识楼层地坪标高线，标高线设定如下：___________________

_________________________________________________________________________

- 电梯厅门基准线按_______________层为基准已设定，基准线设定如下：__________

_________________________________________________________________________

- 或以其它书面形式提供“标高线/基准线”数据确认单。

_________________________________________________________________________

| 楼层 | 标高线向下如下距离为楼层地坪 mm | 楼层 | 标高线向下如下距离为楼层地坪 mm | 楼层 | 标高线向下如下距离为楼层地坪 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方确认签署：____________________            确认日期：____________________

监理检查签署：____________________            检查日期：____________________

安装班长签署：____________________            接收日期：____________________

厅门中心线

b

a

b

a

B

A

B

A

C1（AA）

A2

A1

A2

并联参考线

F

B1

C1

B2

C2

厅门中心线

C2

B1

A1

B2

确 认

[      ]

确 认

[      ]

底坑

测试点(A2)

测试点(B1)

测试点(A1)

支架

支架

导轨接头

1#导轨

2#导轨

A

B

承重梁下部为垫铁或混凝土

承重墙墙中心

承重梁

图一

门锁触点

门锁触点

制停轮

厅门锁钩

最大

2mm

厅门锁

防火门

直角门

图二

中分门

旁开门

图一

图二

5~10mm

或

无导向轮超速保护装置

安装位置

有导向轮超速保护装置

安装位置

防旋转定位销

调整间隙1.5～2.0mm

中心圆垫片

轿

厢

防跳限位螺杆

隔音胶垫

螺杆轴套

4~6

mm

5~6 mm

4~6

A

图三

图四

图五

A

图二

加强板

3～4

≤50mm

50~150mm

300~500mm

100~150mm

≧600

轿厢底梁