| 成都市双流区第一人民医院 四川大学华西空港医院 2026年医院环境卫生学检测服务 一、服务内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检测指标 | 数量 | 单位 | 是否提供资质 |
| 1 | 洁净手术室 （百级） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度均匀度、空气细菌、换气次数。 | 6 | 间 | 是 |
| 2 | 洁净手术室 （千级） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度均匀度、空气细菌、换气次数。 | 7 | 间 | 是 |
| 3 | 洁净手术室 （万级） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度均匀度、空气细菌、换气次数。 | 9 | 间 | 是 |
| 4 | 洁净手术室 （十万级） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度均匀度、空气细菌、换气次数。 | 4 | 间 | 是 |
| 5 | 洁净场所 | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度均匀度、空气细菌、换气次数。 | 1 | 间 | 是 |
| 6 | 医疗污水 | 粪大肠菌群数、沙门氏菌、志贺氏菌、pH、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物。 | 1 | 份 | 是 |
| 7 | 医疗污水 | 粪大肠菌群数。 | 11 | 份 | 是 |
| 8 | 医疗污水 | 沙门氏菌。 | 3 | 份 | 是 |
| 9 | 医疗污水 | 志贺氏菌。 | 1 | 份 | 是 |
| 10 | 消毒效果 | 消毒液（染菌量、金黄色葡萄球菌）。 | 170 | 份 | 否 |
| 11 | 消毒效果 | 空气（菌落总数）。 | 230 | 份 | 否 |
| 12 | 消毒效果 | 物表（菌落总数）。 | 230 | 份 | 否 |
| 13 | 消毒效果 | 内镜（菌落总数）。 | 16 | 份 | 否 |
| 14 | 病理科室内空气 | 甲醛、二甲苯。 | 4 | 点 | 是 |
| 15 | 集中空调检测 | 1.送风质量*3（可吸入颗粒物PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌）2.清洗前风管内表面*6（积尘量、细菌总数、真菌总数)。 | 3 | 点 | 是 |
| 16 | 候诊区空气检测 | 室内温度、相对湿度、风速、照度、噪声、二氧化碳、一氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、空气细菌总数。 | 3 | 点 | 是 |

二、服务要求

- 供应商须依据以下标准进行检测及评价：

- 消毒效果：《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012、《医院消毒卫生标准》GB15982-2012。

- 洁净手术室：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013。

- 医疗污水：《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005。

- 室内空气：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。

- 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS10013-2023,《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019。

- 有具体的采样计划，配置必须的采样器材和现场测定仪器并严格按照采样计划开展采样工作。

- 严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录表。

- 采样记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的要求进行数据处理和填报。

- 5.在完成第一次检测后，如果有不合格的项目，供应商应积极配合医院分析原因，协助指导整改，待整改完成后，需进行再次检测，直到所有项目达到《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012、《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 和《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005、公共场所集中空调通风系统卫生规范WS10013-2023,《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019等要求，即检测合格。（再次检测产生的费用均包括在报价之内）。