## 附件-询价清单
成都市双流第一人民医院 四川大学华西空港医院 不间断电源电池更换项目政府采购前期市场询价报价清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元）
1 | 蓄电池1 | 1. 类型：阀控密封式铅酸蓄电池，型号：12V38AH。 2. 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。（需提供第三方检测报告） 3. 蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10。（需提供第三方检测报告） 4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV。（需提供第三方检测报告） 5. 蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。（需提供第三方检测报告） 6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99.5％。（需提供第三方检测报告） 7. 蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。（需提供第三方检测报告） 8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。（需提供第三方检测报告） 9. 蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。（需提供第三方检测报告） 10. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。（需提供第三方检测报告） 11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。（需提供第三方检测报告） 12. 蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。（需提供第三方检测报告） 13. 蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（需提供第三方检测报告） 14. 蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%。（需提供第三方检测报告） 15. 蓄电池24h再充电能力因素不低于89%。（需提供第三方检测报告） 16. 单只电池内阻不大于11mΩ，同组蓄电池内阻偏差应小于≤2%。（需提供第三方检测报告） | 446 | 只
2 | 蓄电池2 | 1. 类型：阀控密封式铅酸蓄电池，型号：12V65AH。 2. 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。（需提供第三方检测报告） 3. 蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10。（需提供第三方检测报告） 4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV。（需提供第三方检测报告） 5. 蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。（需提供第三方检测报告） 6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99.5％。（需提供第三方检测报告） 7. 蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。（需提供第三方检测报告） 8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。（需提供第三方检测报告） 9. 蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。（需提供第三方检测报告） 10. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。（需提供第三方检测报告） 11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。（需提供第三方检测报告） 12. 蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。（需提供第三方检测报告） 13. 蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（需提供第三方检测报告） 14. 蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%。（需提供第三方检测报告） 15. 蓄电池24h再充电能力因素不低于89%。（需提供第三方检测报告） 16. 单只电池内阻不大于7.5mΩ，同组蓄电池内阻偏差应小于≤2%。（需提供第三方检测报告） | 32 | 只
3 | 蓄电池3 | 1. 类型：阀控密封式铅酸蓄电池，型号：12V80AH。 2. 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。（需提供第三方检测报告） 3. 蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10。（需提供第三方检测报告） 4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV。（需提供第三方检测报告） 5. 蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。（需提供第三方检测报告） 6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99.5％。（需提供第三方检测报告） 7. 蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。（需提供第三方检测报告） 8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。（需提供第三方检测报告） 9. 蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。（需提供第三方检测报告） 10. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。（需提供第三方检测报告） 11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。（需提供第三方检测报告） 12. 蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。（需提供第三方检测报告） 13. 蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（需提供第三方检测报告） 14. 蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%。（需提供第三方检测报告） 15. 蓄电池24h再充电能力因素不低于89%。（需提供第三方检测报告） 16. 单只电池内阻不大于6mΩ，同组蓄电池内阻偏差应小于≤2%。（需提供第三方检测报告） | 32 | 只
4 | 蓄电池4 | 1. 类型：阀控密封式铅酸蓄电池，型号：12V100AH。 2. 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。（需提供第三方检测报告） 3. 蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10。（需提供第三方检测报告） 4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV。（需提供第三方检测报告） 5. 蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。（需提供第三方检测报告） 6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99.5％。（需提供第三方检测报告） 7. 蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。（需提供第三方检测报告） 8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。（需提供第三方检测报告） 9. 蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。（需提供第三方检测报告） 10. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。（需提供第三方检测报告） 11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。（需提供第三方检测报告） 12. 蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。（需提供第三方检测报告） 13. 蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（需提供第三方检测报告） 14. 蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%。（需提供第三方检测报告） 15. 蓄电池24h再充电能力因素不低于89%。（需提供第三方检测报告） 16. 单只电池内阻不大于5.5mΩ，同组蓄电池内阻偏差应小于≤2%。（需提供第三方检测报告） | 64 | 只
5 | 蓄电池5 | 1. 类型：阀控密封式铅酸蓄电池，型号：12V150AH。 2. 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。（需提供第三方检测报告） 3. 蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10。（需提供第三方检测报告） 4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV。（需提供第三方检测报告） 5. 蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。（需提供第三方检测报告） 6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99.5％。（需提供第三方检测报告） 7. 蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。（需提供第三方检测报告） 8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。（需提供第三方检测报告） 9. 蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。（需提供第三方检测报告） 10. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。（需提供第三方检测报告） 11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。（需提供第三方检测报告） 12. 蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。（需提供第三方检测报告） 13. 蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（需提供第三方检测报告） 14. 蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%。（需提供第三方检测报告） 15. 蓄电池24h再充电能力因素不低于89%。（需提供第三方检测报告） 16. 单只电池内阻不大于4.6mΩ，同组蓄电池内阻偏差应小于≤2%。（需提供第三方检测报告） | 32 | 只
6 | 蓄电池6 | 1. 类型：阀控密封式铅酸蓄电池，型号：12V200AH。 2. 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。（需提供第三方检测报告） 3. 蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10。（需提供第三方检测报告） 4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV。（需提供第三方检测报告） 5. 蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。（需提供第三方检测报告） 6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99.5％。（需提供第三方检测报告） 7. 蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。（需提供第三方检测报告） 8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。（需提供第三方检测报告） 9. 蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。（需提供第三方检测报告） 10. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。（需提供第三方检测报告） 11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。（需提供第三方检测报告） 12. 蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。（需提供第三方检测报告） 13. 蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（需提供第三方检测报告） 14. 蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%。（需提供第三方检测报告） 15. 蓄电池24h再充电能力因素不低于89%。（需提供第三方检测报告） 16. 单只电池内阻不大于3.5mΩ，同组蓄电池内阻偏差应小于≤2%。（需提供第三方检测报告） | 246 | 只
7 | 蓄电池7 | 1. 类型：阀控密封式铅酸蓄电池，型号：12V250AH。 2. 蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。（需提供第三方检测报告） 3. 蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10。（需提供第三方检测报告） 4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV。（需提供第三方检测报告） 5. 蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。（需提供第三方检测报告） 6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99.5％。（需提供第三方检测报告） 7. 蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。（需提供第三方检测报告） 8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。（需提供第三方检测报告） 9. 蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。（需提供第三方检测报告） 10. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。（需提供第三方检测报告） 11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。（需提供第三方检测报告） 12. 蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。（需提供第三方检测报告） 13. 蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（需提供第三方检测报告） 14. 蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%。（需提供第三方检测报告） 15. 蓄电池24h再充电能力因素不低于89%。（需提供第三方检测报告） 16. 单只电池内阻不大于3.5mΩ，同组蓄电池内阻偏差应小于≤2%。（需提供第三方检测报告） | 32 | 只
8 | 电池连接铜排1 | 3mm*30mm*105mm，电池与电池间的串联铜排。 | 246 | 条
9 | 电池连接铜排2 | 4mm*40mm*105mm，电池与电池间的串联铜排。 | 32 | 条
10 | 电池汇流柜1 | 3P400A*2只，两组电池，每组配置一只断路器。 | 2 | 台
11 | 电池汇流柜2 | 3P200A，一组电池配置一只断路器。 | 1 | 套
12 | 电池汇流柜3 | 3P500A*2只，两组电池，每组配置一只断路器。 | 1 | 台
13 | 电池汇流柜4 | 3P400A*1只，一组电池配置一只断路器。 | 1 | 台
14 | 电池汇流柜5 | 3P500A*1只，一组电池配置一只断路器。 | 1 | 台
15 | 电池汇流柜6 | 3P630A，一组电池配置一只断路器。 | 1 | 台
16 | 电池柜 | 32节，4层安装，双列，(920mm*820mm*1500mm)安装32只12V80AH蓄电池，外观黑色喷塑 | 1 | 套
17 | 电池汇流箱 | 500mm*600mm*150mm，每个箱子内部装2只250A/3P直流开关。 | 1 | 台
18 | 电池架 | 32节，4层安装，双列，采用40mm*40mm*2.0mm的矩管定制(1200mm*1100mm*1500mm)，安装32只12V200AH蓄电池，外观黑色喷塑 | 2 | 套
19 | 电池组到UPS总线 | 70mm²，电池组到直流汇流箱，直流汇流箱到UPS主机之间的连接线。 | 50 | 米
报价单位：
联系人：
联系电话：
报价时间：