## Sheet1
成都市双流区第一人民医院/四川大学华西空港医院 精密空调报价单
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 最高限价（元） | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 精密 空调 | ★1.总冷量≥20KW(24°C/50%);显冷量≥18KW;风量≥5400m³/h，送风方式:上送风，前回风(提供包含相关指标项的产品彩页资料或官网截图并加盖供应商公章） 2.能效比级别符合一级要求。 3.超宽电网适应性，380V+15%，频率:50Hz±2Hz:相序容错功能可选，具有来电自启动和延时启动功能。 ★4.温度调节范围:+16℃～+35℃，温度调节精度:±1℃，温度变化率＜5℃/小时，湿度调节范围:20%～80%RH，湿度调节精度:±5%RH(提供包含以上指标项的产品彩页资料或官网截图，同时提供温湿度传感器的国家认可的第三方机构出具的相关校准证明文件并加盖供应商公章)。 5.为了保障机房的温、湿度均匀性，空调机组设备应可支持选配多路外置传感器,，双RJ45设计，便于Modebus-485总线级联，采用磁铁吸附或壁挂式安装，块化结构安装、维护方便，外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高，具有温度、湿度误差校正设置，方便进行定期校验。 ★6.加湿量:≥6kg/h，加热量≥9kw。 ★7.为降低噪音对周围的影响，避免机械运转产生高强度的气流冲击和涡流，要求冷凝器室外风机数量≥4个;(提供风冷冷凝器高清实物图片或官网截图予以佐证，并加盖供应商公章) ★8.空调机组应采用电子膨胀阀，流量调节范围大:采用R410A配环保冷媒（提供包含以上指标项的产品彩页资料或官网截图予以佐证并加盖供应商公章)。 9.机组应采用不低于4.3寸真彩色全中文大触摸屏、多级密码权限、系统自检诊断功能控制系统，主页界面可显示当前室内回风、出风温度、湿度当前值和设定值，可群控32套机组组网;群控模式应能需求能效管理、趋势能效管理、定时轮巡与故障自动切换，实现空调群组自适应节能，丰富的系统内检测、告警、保护功能，设置参数自动保护，掉电不会丢失运行参数和告警记录，可存储>300条历史告警详细信息。 10.标配RS485或RS422接口，可选配SNMP及TCP/IP接口，便于组网以及接入动环整体监控。 | 1 | 台 | 74000
| 备注 | 1、自精密空调交付使用之日起，需提供至少2年质保期； 2、费用包含包装费、运输费、安装费、税费等一切费用。
报价单位：
联系人及电话：
报价日期：